Консалтинговая компания «Корпус» www.corpus-consulting.ru; Тел. +7 (383) 351-66-00. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Партизанского городского округа на 2012-2015 годы и на период до 2025 года Том 2. Обосновывающие материалы к программному документу Заказчик: Администрация Партизанского городского округа Приморского края Исполнитель: ООО «Корпус» г. Новосибирск, 2012 г. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Партизанского городского округа на 2012-2015 годы и на период до 2025 года Том 2. Обосновывающие материалы к программному документу Муниципальный контракт № 0120300016712000009_88479 от 19 марта 2012 года. Исполнитель: ООО «КОРПУС» Директор ООО «Корпус» Ю.П. Воронов Исполнительный директор ООО «Корпус» Л.А. Куприянов Ведущий специалист проекта С.С. Добряков Ведущий специалист проекта А.А. Кошелев Ведущий специалист проекта О.Б. Куприянова Ведущий специалист проекта А.Е. Лопаткина Ведущий специалист проекта Г.А. Ромашов г. Новосибирск, 2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перспективные показатели развития Партизанского городского округа для разработки программы | 4 |
| 1.1 | Характеристика муниципального образования | 4 |
| 1.2 | Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз). | 7 |
| 1.3 | Прогноз развития муниципального образования | 9 |
|  | - Прогноз развития промышленности | 9 |
|  | - Прогноз развития застройки муниципального образования | 13 |
|  | - Прогноз изменения доходов населения | 17 |
| 2 | Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы | 19 |
| 3 | Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры | 21 |
| 4 | Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации | 34 |
| 5 | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 38 |
| 5.1 | Холодное водоснабжение | 38 |
| 5.2 | Водоотведение | 41 |
| 5.3 | Теплоснабжение | 43 |
| 5.4 | Электроснабжение | 50 |
| 5.5 | Утилизация (захоронение ТБО) | 51 |
| 6 | Перспективная схема водоснабжения | 54 |
| 7 | Перспективная схема водоотведения | 71 |
| 8 | Комплексное развитие системы теплоснабжения | 82 |
| 9 | Программа развития электроснабжения | 100 |
| 10 | Перспективная схема обращения с ТБО. Комплексное развитие объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования | 105 |
| 11 | Общая программа проектов для реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Партизанского городского округа на 2012-2015 годы и на период до 2025 года | 113 |
| 12 | Финансовые потребности для реализации программы | 118 |
| 13 | Организация реализации проектов | 120 |

1. Перспективные показатели развития Партизанского городского округа для разработки программы

1.1. Характеристика муниципального образования

Партизанский городской округ – муниципальное образование, расположенное в южной части Приморского края, город Партизанск находится на расстоянии 100 км восточнее города Владивосток.

Географическими координатами городского округа являются 43 градус северной широты и 133 градус восточной долготы. Территория Партизанского городского округа характеризуется типичным для Приморья горным рельефом и представляет собой систему невысоких гор, речных долин и межгорных котловин.

Сопки, окружающие территорию города Партизанска в большинстве случаев не превышают высоту 250 метров, и только отдельные из них достигают 400-500 метров. В непосредственной близости от города расположены горные хребты Макаровский и Алексеевский, высотой более 1300 метров. Пересечённый рельеф усложняет планировку и застройку города.

Общая площадь Партизанского городского округа составляет 128 861 га.

Законом Приморского края «О Партизанском городском округе» от 11 ноября 2004 года № 165-КЗ муниципальное образование город Партизанск наделен статусом городского округа. Данным законом установлены границы городского округа, в состав которого входят 12 населенных пунктов:

- г. Партизанск,

- с. Авангард,

- с. Бровничи,

- с. Залесье,

- с. Казанка,

- с. Мельники,

- с. Серебряное,

- с. Тигровое,

- с. Углекаменск,

- с. Хмельницкое,

- железнодорожный разъезд Красноармейский;

- железнодорожная станция Фридман.

Климат Партизанского городского округа - муссонный. Весна и осень сухие, лето жаркое, туманное и дождливое. Зима морозная, солнечная и малоснежная. Снег ложится в ноябре, сходит в апреле. Снеговой покров не превышает 0,2 м, глубина промерзания грунта до 1,5 - 2,0 м. Самый холодный месяц – январь со среднемесячной температурой и минимальной температурой соответственно –10° и –33°. Самый теплый месяц – август. Среднемесячная температура в этот период составляет +20°, максимальная – +33°. Годовое количество осадков 560-700 мм, основная масса их (до 80 %) выпадает в летний период, когда дуют устойчивые южные и юго-восточные муссоны. Характерны резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

Город расположен в сейсмически активной зоне. Землетрясение в 7 баллов было зарегистрировано 18 сентября 1933 года.

Партизанский городской округ – образован как единый территориально – промышленный комплекс предприятий по добыче и обогащению каменного угля Сучанского каменноугольного бассейна и групп жилых образований для расселения работающего персонала предприятий угледобычи, предприятий обслуживающих данную отрасль и учреждений обслуживания населения.

До конца 1990-х годов Партизанск был многоотраслевым промышленным центром, с преобладанием угольной промышленности. В городе работали пять шахт и обогатительные мощности с персоналом около 6 тысяч человек. Здесь действовали фабрика кожгалантерейных изделий, швейные фабрики «Молодежная» и «Авангард». В 2008 году прекращена добыча угля на последнем предприятии отрасли в селе Углекаменск. Запасы углей истощены, остались глубоко залегающие пласты, дальнейшее освоение которых требует высоких издержек. Имелись предприятия машиностроения (приборостроительный, турбинный заводы), химико-фармацевтический завод, предприятия лесной промышленности.

В настоящее время Партизанск по оценке местных представителей власти является депрессивной территорией, не имеющей градообразующих предприятий. В городском округе функционирует Партизанская ГРЭС, действует крупная железнодорожная станция и локомотивное депо Партизанск, кроме того, работают несколько небольших пищевых производств и предприятий сельского хозяйства. За последние годы фактически главной отраслью городского округа стал малый бизнес.

Генеральный план Партизанского городского округа разработан в 2008 году ООО «Урбан-План» в городе Владивостоке. Это произошло после того, как разработанный институтом «Ленгипрогор» в 1980 году генеральный план города и выполненная в 1992 году институтом «Приморгражданпроект» корректировка генплана города Партизанска перестали соответствовать требованиям документов территориального планирования, так как разрабатывались в условиях государственной собственности на землю и до введения федерального законодательства в области:

•	территориальной организации местного самоуправления;

•	градостроительного регулирования земельно-имущественных отношений;

•	экологических и санитарно-гигиенических требований к качеству среды;

•	охраны историко-культурного и природного наследия;

•	охраны окружающей среды;

•	защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Территориальное планирование Партизанского городского округа направлено на определение в документе территориального планирования – генеральном плане Партизанского городского округа назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

•	обеспечения устойчивого развития территорий;

•	развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

•	обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Генеральный план Партизанского городского округа является основанием для изменения границ муниципального образования в установленном законом порядке.

Документ территориального планирования разработан с позиции ресурсного подхода, учитывающего наличие и эффективность использования имеющихся пространственных, природных, демографических ресурсов города и его социально-экономического потенциала.

С позиции принятого подхода генеральный план Партизанского городского округа имеет открытый срок реализации, так как он является не планом физического обустройства территории, выполняемого посредством прямых инвестиций и бюджетного финансирования, а составной частью городской экономики, существующей в жестких ограничениях и предполагающей многовариантные стратегии достижения целей комплексного социально-экономического развития.

Правила землепользования и застройки в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации вводят на территории Партизанского городского округа систему регулирования землепользования и застройки, основанную на градостроительном зонировании и межевании территории Партизанского городского округа. Содержание правил, включая все входящие в их состав картографические и иные документы, являются открытыми для всех физических и юридических лиц.

Они описывают общие положения об изъятии земельных участков, иных объектов недвижимости, установлении публичных сервитутов, резервировании земельных участков для реализации государственных и муниципальных нужд, о порядке предоставления физическим и юридическим лицам земельных участков, сформированных из состава государственных и муниципальных земель.

Правила касаются процесса формирования земельных участков в целях предоставления физическим и юридическим лицам, а также подготовки документации по планировке территории для этих целей, изменения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Правила землепользования и застройки устанавливают порядок размещения и ввода в эксплуатацию объектов некапитального строительства, варианты контроля за использованием земельных участков и иных объектов недвижимости.

Производственных программ и генеральных схем в сфере электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в муниципальном городском округе не разработано. В данный момент ведется разработка схемы газоснабжения Партизанского городского округа.

Несмотря на то, что в генеральном плане запланирован существенный рост численности населения, а также, соответственно, и ввод большого количества площадей жилищного фонда, реальная ситуация складывается таким образом, что при сохранении тенденции смертности, рождаемости и миграции, численность населения Партизанского городского округа продолжит снижаться. Падение к 2025 году составит 6,15% к значению на начало 2012 года. Предпосылки к ее бурному росту отсутствуют, а мероприятий, связанных с масштабным жилищным строительством, не планируется.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа по состоянию на 2011 год были приняты и выполнялись городские целевые программы:

- Долгосрочная муниципальная целевая Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Партизанского городского округа в 2011-2015 годах и в перспективе до 2020 года»

- «Капитальный ремонт дорог, сетей наружного освещения и объектов благоустройства Партизанского городского округа в 2011-2013 гг.». За год по данной программе проведено работ на сумму 12491,1 тыс. руб. Проведен капитальный ремонт сетей уличного освещения протяженностью 2,16 км, проведен капитальный ремонт дорог общей протяженностью 3,465 км, установлены 4 детских площадки.

- «Капитальный ремонт жилищного фонда ПГО в 2011 году». Выполнено работ в рамках выполнения мероприятий программы на сумму 1687,6 тыс. руб. Отремонтированы кровли на 8 жилых домах.

- «Комплексное развитие объектов коммунального значения ПГО в 2011 году». В отчетном периоде проведены работы на сумму 11446,3 тыс. руб., а именно: капитальный ремонт плоской кровли котельной № 28, капитальный ремонт водопроводной сети к МДОУ «Детский сад № 14», капитальный ремонт котла №1 котельной №3, приобретены две дизельгенераторные установки на котельную №13 и другие работы.

В 2011 году в сферу жилищно-коммунального хозяйства городского округа было направлено оценочно свыше 170 млн. руб., в том числе в рамках городских программ – 33,8 млн. рублей.

1.2. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

Партизанский городской округ занимает 6 место среди городских округов Приморского края по численности населения. Численность населения Партизанского городского округа в начале 2012 года составляла 46,3 тыс. чел.

Таблица 1

Изменение численности населения городских округов Приморского края по данным последней переписи населения

| - Городские округа | - 2002 год, человек | - 2010 год, человек | - Сокращение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - человек | - процентов |
| Большой Камень | 39356 | 40535 | -1179 | -3,0 |
| Артемовский | 110963 | 112061 | -1098 | -1,0 |
| Уссурийский | 184526 | 184046 | 480 | 0,3 |
| Владивостокский | 620689 | 616807 | 3882 | 0,6 |
| Дальнегорский | 50271 | 46336 | 3935 | 7,8 |
| Фокино | 35189 | 32164 | 3025 | 8,6 |
| Арсеньевский | 62896 | 56750 | 6146 | 9,8 |
| Находкинский | 178813 | 160760 | 18053 | 10,1 |
| Дальнереченский | 34671 | 30780 | 3891 | 11,2 |
| Партизанский | 53061 | 46748 | 6313 | 11,9 |
| Лесозаводский | 52244 | 45200 | 7044 | 13,5 |
| Спасск-Дальний | 51691 | 44173 | 7518 | 14,5 |

Согласно данным переписи населения с 2002 по 2010 годы численность населения Партизанского городского округа снизилась с 53,1 тысячи человек на 11,9 % и составила 46,7 тысячи человек. По темпу падения численности населения среди городских округов Приморского края Партизанский занимает третье место после Лесозаводского и Спасск-Дальнего.

Рисунок 1 – Изменение численности населения в городских округов Приморского края за 2002-2010 годы, тыс. человек

Таблица 2

- Численность населения Партизанского городского округа в 2009 - 2012 годах

- (на начало года)

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | тыс. чел. | 49,6 | 47,0 | 46,7 | 46,3 | 93,3 |

В течение 2009-2012 годов численность населения Партизанского городского округа снизилась на 6,7%, наблюдается стабильная тенденция снижения численности населения.

Рисунок 2 – Динамика численности населения Партизанского городского округа,

на 1 января 2009-2012 гг., чел.

Естественное снижение населения в 2011 году составило 360 человек. В течение 2005 - 2011 годов наблюдается устойчивая тенденция превышения смертности над рождаемостью. При этом рождаемость составляет 1,3%, а смертность 3,0% от общей численности населения 2011 года.

По данным сотрудников органов социальной защиты все более очевидной становится тенденция, при которой увеличение количества детей в семье является серьезным фактором повышения социального риска. Особенно это заметно в многодетных семьях, где, по данным ОЗСН, среднедушевой доход едва достигает половины прожиточного минимума. Дополнительной проблемой является то, что рождаемость в городе в значительной степени формируется за счет детей из семей социального риска.

- Таблица 3

Естественное движение населения Партизанского городского округа, 2009-2011 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Темп роста 2011/2009 г.г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество родившихся | чел. | 619 | 627 | 586 | 94,7 |
| 2. | Количество умерших | чел. | 938 | 1007 | 946 | 100,9 |
| 3. | Естественный прирост, убыль (-) населения | чел. | -319 | -380 | -360 | 112,9 |

Ежегодное снижение численности обусловлено естественным снижением населения городского округа, повышением уровня смертности. Кроме того, в городском округе зафиксирована высокая младенческая смертность. Сотрудники органов управления здравоохранением и медперсонал города видят три причины данного негативного явления: низкая ответственность родителей (65% смертей приходятся на социально неблагополучные семьи), низкая дородовая диагностика врожденных пороков развития, связанная со слабой диагностической базой ЛПУ, снижение контроля со стороны педиатрической службы. При этом в городе не предусмотрена возможность развития стационарозамещающих технологий для ухода и лечения детей из сложных семей.

В отличие от естественного движения миграционные процессы повышают численность населения городского округа. Эта тенденция прослеживается в течение последних трех лет.

- Таблица 4

Миграционное движение населения Партизанского городского округа, 2009-2011 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Темп роста 2011/2009, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибыло | чел. | 736 | 737 | 1621 | 220,2 |
| 2. | Выбыло | чел. | 619 | 723 | 1667 | 269,3 |
| 3. | Миграционная убыль | чел. | 117 | 14 | -46 | -39,3 |

Миграционная убыль населения в 2011 году составила 46 чел. (0,1% от общей численности населения Партизанского городского округа).

Расчет прогноза численности населения Партизанского городского округа произведен с учетом сложившихся тенденций. На начало 2012 года численность постоянного населения составляла 46,3 тыс. человек. При сохранении тенденции смертности, рождаемости и миграции, численность населения Партизанского городского округа продолжит снижаться и составит 45,4 тыс. человек на 2015 год (падение относительно существующего положения 1,94 %). В дальнейшем население снизится еще на 4,29% относительно показателя первой очереди и составит к 2025 году 43,4 тыс. человек. Общее падение населения составит 6,15 % к 2012 году.

1.3. Прогноз развития муниципального образования

Прогноз развития промышленности

Структура промышленного производства на территории Партизанского городского округа представлена предприятиями производящими продовольствие, металлообработки, деревообработки, по производству и распределению газа, воды и электроэнергии, по производству строительных материалов и производству товаров народного потребления.

На территории в сфере промышленности зарегистрировано 86 предприятий (13,6% от всех предприятий и организаций города) и 76 индивидуальных предпринимателей.

Объем промышленного производства по итогам года составил 643,3 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 10,3% больше, чем за прошлый год, в том числе, обрабатывающие производства – 387,5 млн. руб., производство и распределение газа и воды 139,1 млн. руб.

Объем внутреннего валового продукта составил 7710,99 млн. руб. Структура внутреннего валового продукта: промышленность – 643,3 млн. руб.(8,3%), сельское хозяйство - 380,29 млн. руб.(4,9%), строительство - 2986,9 млн. руб.(38,8%), розничный товарооборот - 2198,7 млн. руб.(28,5 %), платные услуги населению – 1424,6 млн. руб. (18,5 %), общественное питание – 69,0 млн. руб.(1,0 %).

В целом объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в 2011 году увеличился к 2010 году в 3,4 раза. Значительное увеличение объемов по строительству объясняется тем, что ряд строительных организаций городского округа работают на стройках на острове Русский, поселка Врангель, ведется строительство нефтепровода на территории городского округа.

Положение дел на предприятиях, являющихся основными плательщиками налогов в местный бюджет, в целом стабильное. Численность занятых в экономике по Партизанскому городскому округу по состоянию на 1 января 2012 года составила 19700 чел., в т.ч. работающих в организациях – 9438 чел.

Рынок труда Партизанского городского округа характеризуется рядом специфических черт – усиление несоответствия спроса и предложения рабочей силы по профессионально-квалификационным параметрам. Общее число заявленных в январе-марте 2012 года вакансий увеличилось по сравнению с предыдущим годом и составило 772 единиц, тогда как в 2011 году в Службе занятости предприятиями и организациями было заявлено 355 вакансий.

По состоянию на 01.04.2012 г. служба занятости располагала сведениями о наличии 691 свободных рабочих мест на предприятиях города, основную долю которых 70,9% составляют рабочие специальности.

В январе-марте 2012 года за предоставлением государственных услуг в службу занятости обратились –1035 человек, были зарегистрированы в качестве ищущих работу 507 человек.

Из общего числа обратившихся в службу занятости по вопросу трудоустройства:

259 чел. (51,1%) - женщины, (51,7 % в 2011году)

216 чел. (42,6%) - молодежь, (44,7% в 2011 году)

Профессиональный состав обратившихся выглядит так:

рабочие 318 чел.(62,7%), (58,2% в 2011 г.)

служащие 94 чел. (18,5%), (16,6% в 2011 г.)

В структуре обратившихся граждан:

34,7% (32,1% в 2011 г.) - лица, уволенные по собственному желанию

7,3% (5,8% в 2011 г.) - высвобожденные с предприятий и организаций

Численность безработных на 01.04.2012 сократилась по сравнению с 01.04.2011 и составила 861 человек, или 4,2% экономически активного населения. Нагрузка незанятого населения на 1 заявленную вакансию также снизилась с 2010 года на 14,3 % и составила в 2011 году 1,2 человека.

Средняя продолжительность безработицы в городе по состоянию на 01.04.2012 составляла 5,8 месяца. Доля безработных, состоящих на учете в Службе занятости более года, сократилась по сравнению с 2011 годом и на 01.01.2012 составила 14,6 % общего числа зарегистрированных безработных.

В январе-марте 2012 года при содействии Службы занятости города Партизанска нашли работу 214 человек, из них: безработных 158 человек, на условиях временной занятости нашли работу 115 человек.

По-прежнему острой остается ситуация на рынке труда и проблема безработицы в сельской местности. Сельские поселения удалены от города Партизанска на расстояние от 16 до 50 км, а низкое развитие сети общественного транспорта в данных поселениях не позволяет их жителям искать работу за пределами мест проживания.

Всего в январе-марте 2012 года по вопросам трудоустройства обратились в Службу занятости 82 жителя сельской местности, или 16,2% общего числа обратившихся. Были трудоустроены 25 человек, что составило 11,7% от общего числа трудоустроенных.

Если на одну вакансию в городе в среднем приходится около 1-2 безработных, то на селе на одну вакансию претендуют 3 и более безработных. Продолжительность безработицы сельских жителей составляет 5,5 месяцев.

На территории Партизанского городского округа зарегистрировано по состоянию на 1 января 2012 года 634 предприятий и организаций. Структура предприятий по формам собственности выглядит следующим образом.

Рисунок 3 – Структура предприятий Партизанского городского округа,

по состоянию на начало 2012 года.

Предприятия частной формы собственности составляют 68,1 % от всех предприятий городского округа.

Число малых и средних предприятий на 1.01.2012 г. составило 470 единиц или 74,1% от общего количества предприятий и организаций, действующих на территории городского округа. Распределение предприятий, учтенных в Статрегистре и действующих на территории Партизанского городского округа, по сферам деятельности представлено в следующей Таблице.

Таблица 5

Количество предприятий и организаций, учтенных в Статрегистре и действующих

на территории Партизанского городского округа в 2009 - 2011 годах.

| Показатели | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество предприятий и организаций | ед. | 612 | 642 | 634 | 103,6 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | ед. | 37 | 37 | 37 | 100,0 |
| Обрабатывающие производства | ед. | 73 | 72 | 68 | 93,2 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ед. | 13 | 12 | 12 | 92,3 |
| Строительство | ед. | 41 | 43 | 44 | 107,3 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования | ед. | 106 | 108 | 111 | 104,7 |
| Гостиницы и рестораны | ед. | 14 | 14 | 14 | 100,0 |
| Транспорт и связь | ед. | 29 | 26 | 27 | 93,1 |
| Финансовая деятельность | ед. | 12 | 9 | 11 | 91,7 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | ед. | 132 | 166 | 159 | 120,5 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | ед. | 21 | 21 | 20 | 95,2 |
| Образование | ед. | 44 | 43 | 42 | 95,5 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | ед. | 26 | 26 | 23 | 88,5 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | ед. | 64 | 65 | 66 | 103,1 |

Распределение предприятий по сферам деятельности в 2011 году представлено на следующем Рисунке.

Рисунок 4 – Распределение предприятий и организаций Партизанского городского округа по сферам деятельности, 2011 год.

Как видно из Рисунка 4, основную долю занимают организации, осуществляющие операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг. Их в 2011 году насчитывалось 159 единиц, что составило 25,1% от общего количества предприятий и организаций, действующих на территории Партизанского городского округа.

На втором месте находятся организации, занимающиеся оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования. Их в 2011 году действовало 111 единиц или 17,5% от общего числа.

На третьем месте по количеству действующих предприятий и организаций в Партизанском городском округе находятся обрабатывающие производства (68 предприятий, 10,7 % от общего количества).

Самую малую долю занимают организации, осуществляющие финансовую деятельность, их в 2011 году насчитывалось 11 единиц (1,7 % от общего числа).

Общая сумма инвестиционных вложений в основной капитал крупных и средних предприятий по Партизанскому городскому округу в 2011 году составила 426 млн. руб. Темп роста (2011/2010 гг.) – 106,1%.

- Таблица 6

Инвестиции в основной капитал Партизанскому городскому округу в 2010 - 2011 годах.

| Показатели | Ед. изм. | 2010 | 2011 | Темп роста 2011/2010, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал - всего | тыс. руб. | 401,6 | 426 | 106,1 |

Изменение объема инвестиций связано с изменением источников финансирования инвестиций в основной капитал предприятий.

Развитие промышленного потенциала города и реальные планы администрации ориентируются на процесс постепенной стабилизации и последующий подъем экономики страны. На базе сохранившихся предприятий предлагается создание комплекса с оптимальным соотношением среднего и мелкого производства, с внедрением новых энергосберегающих технологий.

Планируется сохранить многоотраслевое направление развития промышленного производства на предприятиях различной формы собственности. Это дает возможность вырабатывать любые перспективные и экономически выгодные виды продукции. В административных границах Партизанского городского округа предусматривается развитие промышленных и коммунально-складских предприятий в рамках существующих территорий. Предприятия ориентируются на более эффективное использование существующих площадок, упорядочение структуры промышленно-коммунальных зон.

В настоящее время Партизанский городской округ по оценке местных представителей власти является депрессивной территорией, не имеющей градообразующих предприятий. В городском округе функционирует Партизанская ГРЭС, действует крупная железнодорожная станция и локомотивное депо Партизанск, кроме того, работают несколько небольших пищевых производств и предприятий сельского хозяйства. За последние годы фактически главной отраслью городского округа стал малый бизнес. Основные перспективы развития городского округа связаны с развитием в этой сфере.

Прогноз развития застройки муниципального образования

Общая площадь жилищного фонда Партизанского городского округа по состоянию на 31 декабря 2011 года (по данным Федерального статистического наблюдения) составляла 1169,2 тыс. кв. м, в том числе:

общая площадь муниципального жилищного фонда – 144,6 тыс. кв. м (12,34 % общей площади жилищного фонда);

общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, - 1024,6 тыс. кв. м (87,66 % от общей площади жилищного фонда).

Общая площадь жилых помещений в квартирах в многоквартирных жилых домах составляет 729,9 тыс. кв. м (62,4% от жилого фонда Партизанского городского округа). Общая площадь в домах индивидуальной застройки составляет 37,6 % от жилого фонда (439,3 тыс. кв. м).

Общее число многоквартирных домов, которые находятся в управлении, составляет 939 единиц, из них: управляющей организацией – 657 единиц; непосредственное управление – 157 единиц;  управление ТСЖ - 125 единиц.

- Таблица 7

Характеристика жилищного фонда Партизанского городского округа в 2010 - 2011 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | тыс.м2 | 1186,8 | 1180,1 | 1169,2 |
|  | частный |  | 1010 | 1026,9 | 1024,6 |
|  | государственный |  | - | - |  |
|  | муниципальный |  | 176,8 | 153,2 | 144,6 |
| 2 | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда | % | 14,89 | 12,98 | 12,34 |
| 3 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс.м2 | 74,7 | 62,7 | 59,4 |
| 4 | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда муниципального образования | % | 6,29 | 5,31 | 5,08 |
|  | Процент износа жилищного фонда, в т.ч.: |  |  |  |  |
|  | до 35% | тыс.м2 | 660,4 | 665,9 | 667,5 |
|  | от 35 до 65% | тыс.м2 | 473,5 | 468,6 | 442,1 |
|  | свыше 65% | тыс.м2 | 4,4 | 8,1 | 26,9 |
| 5 | Благоустройство жилищного фонда. Удельный вес площади, оборудованной: |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 54,3 | 54,5 | 55,1 |
|  | канализацией | % | 53,3 | 53,7 | 54,2 |
|  | центральным отоплением | % | 53,9 | 54,3 | 54,9 |
|  | горячим водоснабжением | % | 10,9 | 10,7 | 10,8 |
|  | газом | % | - | - |  |
|  | напольными электроплитами | % | 31,7 | 32 | 32,4 |
| 6 | Оборудованы общедомовыми приборами учета: |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия на нужды отопления и горячего водоснабжения | кол-во/% | - | 15/2 | 47/8,3 |
|  | потребление холодной воды | кол-во/% | - | 17/6,2 | 60/17,1 |
|  | электрической энергии | кол-во/% | - | 289/37,7 | 538/60,9 |
|  | газа | кол-во/% | - | - | - |
| 7 | Обеспеченность техническими паспортами многоквартирных домов | кол-во/% | 939/100 | 939/100 | 939/100 |
| 8 | Оформление земельно-кадастровой документации на многоквартирные дома, финансируемые из местного бюджета | кол-во,% |  |  | 15 |

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда Партизанского городского округа с 2009 по 2011 годы снизилась на 20,5% и в 2011 году составила 5,08% от общей площади жилищного фонда (59,4 тыс. кв. м).

К ветхим домам по состоянию на 31 декабря 2011 года по данным Федерального статистического наблюдения относятся 91 многоквартирный дом (из 883, что составляет 10,3%), 168 индивидуальных жилых домов (из 9594 единиц, что составляет 1,8%). К аварийным – 116 многоквартирных (13,1%), 126 индивидуальных жилых домов (1,3%).

Благоустройство жилищного фонда Партизанского городского округа характеризуется оборудованным центральным отоплением на 54,9%, горячим водоснабжением на 10,8%, холодным водоснабжением – на 55,1% и канализацией – на 54,2%.

Средняя обеспеченность населения Партизанского городского округа жильем в 2011 году составила 25,4 кв. м на 1 жителя, при этом имеет место тенденция ежегодного увеличения данного показателя при том, что ввод жилых домов в период с 2009 по 2011 годы как увеличивался, так и снижался.

Ввод жилья окажет незначительную возрастающую нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры и повлечет за собой незначительное увеличение потребности в водоснабжении, теплоснабжении и электроснабжении. Это связано с тем, что нового строительства в муниципальном образовании практически не ведется, и для него хватит уже имеющихся резервов по коммунальной инфраструктуре.

Далее представлено распределение квартир в жилых домах Партизанского городского округа по количеству комнат.

Рисунок 5– Распределение квартир в жилых домах по количеству комнат, 31.12.11 г.

Всего по данным Федерального статистического наблюдения в Партизанском городском округе по состоянию на 31 декабря 2011 года насчитывалось 16 157 квартир. Большая часть из них – двухкомнатные. Их доля составляет порядка 39 %. На втором месте находятся однокомнатные квартиры и жилые дома (36 %).

- Таблица 8

Ремонт жилых домов в Партизанском городском округе в 2009 - 2011 годах.

| Показатели | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отремонтировано жилых домов, в т.ч.: | кв. м |  |  |  |
| фундаменты и стены | кв. м |  |  |  |
| фасад | кв. м | 1806 | 24 | 88,18 |
| кровля | кв. м | 1677 | 11003 | 12120,21 |
| коридоры и места общего пользования | кв. м |  |  |  |
| центральное отопление | п.м, шт. |  |  | 3946,4 |
| холодное и горячее водоснабжение | п.м, шт. |  |  | 992 |
| система канализации | п.м, шт. |  |  | 331,5 |
| газоснабжение | п.м, шт. | - | - | - |
| электроснабжение | п.м, шт. |  |  | 251,8 |
| лифтовое оборудование | шт. | - | - | - |

- Таблица 9

Ввод в действие жилых домов в Партизанском городском округе в 2009 - 2011 годах.

| Показатели | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Введено в действие жилых домов, в т.ч.: | кв. м | 5500 | 8245 | 1818 |
| организациями | кв. м | - | 5220 | - |
| на 1000 населения | кв. м | 111 | 175 | 39 |

Увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде при отсутствии капитального ремонта.

Согласно данным генерального плана Партизанского городского округа, наиболее предпочтительной для градостроительного развития является территория городского округа, в состав которой входят населенные пункты город Партизанск, села Углекаменск, Авангард и Казанка, которые образуют единую зону линейного характера. Данная территория наиболее благоприятна для развития селитебных, производственных и рекреационных территорий.

Исходя из укрупненных статистических показателей водопотребления городов-аналогов, водные ресурсы способны обеспечить водопотребление населенных пунктов городского округа с общей численностью населения 60 – 70 тыс. человек. Таким образом «порог развития» Партизанского городского округа по водообеспеченности  60 – 70 тыс. человек.

Комплексная оценка по данным генплана выявила наличие территорий городского округа благоприятных для размещения промышленности, селитебной застройки, сельскохозяйственного использования, организации новых и дальнейшего развития существующих зон отдыха.

Селитебные территории, расположенные в границах населенных пунктов обладают демографической емкостью в 100-150 тыс. человек. Из них освоенные территории обладают емкостью 50 тыс. человек данная градостроительная емкость территории определена исходя из средней плотности 40 человек на 1 га, при этом в сельских населенных пунктах – 10 чел/га, а в населенных пунктах городского типа – 100 чел/га. Территории для размещения промышленных узлов и технопарков представлены 4 участками общей площадью порядка 600 га, при средней площади одного участка 120-150 га.

Новые селитебные территории по существующему генплану рационально формировать на землях населенного пункта город Партизанск. Основными структурными единицами селитебной зоны являются жилые районы города Партизанска, они же являются и планировочными районами города, их три:

планировочный район «Центральный»

планировочный район «Лозовый»

планировочный район «Нагорный».

Развитие селитебной территории «Центрального» жилого района города определяется как не рациональное и предлагается «заморозить» развитие до численности 20 тыс. человек.

Градостроительная емкость новых селитебных территорий при преимущественно секционной застройке среднеэтажными (2 – 4 этажными) жилыми домами и относительно низкой плотности до 100 чел/га составляет:

жилого района «Лозовый» – 40 тыс. чел;

жилого района «Нагорный» – 40 тыс. чел.

При застройке территорий преимущественно жилыми домами усадебного типа с приусадебными участками 1500 – 2000 м2 на данных территориях  возможно разместить:

жилого района «Лозовый» – 15 тыс. чел;

жилого района «Нагорный» – 8 тыс. чел.

В составе селитебных зон выделены общественно-деловые подзоны.

Однако, необходимо отметить, что рассчитанные в генеральном плане показатели градостроительной емкости территории Партизанского городского округа отражают лишь теоретическую возможность строительства нового жилья и общественно-деловых объектов. В условиях высокой средней обеспеченности населения Партизанского городского округа жильем и падения численности населения реальные перспективы по новому строительству жилья в ближайшие годы объективно отсутствуют. Администрации городского округа может быть рекомендовано направить усилия городского бюджета на поддержание существующего жилого фонда в хорошем состоянии.

Прогноз изменения доходов населения

Средняя заработная плата работающих в организациях Партизанского городского округа за 2011 год (с учетом предприятий малого бизнеса) составила 22846,6 руб., темп роста к прошлому году 133,0 %.

Отношение среднемесячной заработной платы по предприятиям и учреждениям городского округа к среднекраевому уровню составило 96,6 %, к прожиточному минимуму – 3,19 раза. По состоянию на 1 января 2012 года задолженности по выплате заработной платы работникам крупных и средних организаций городского округа не имелось.

В целях обеспечения устойчивого роста заработной платы в реальном секторе экономики и усиления контроля за ее своевременной выплатой, работает межведомственная комиссия по налоговой и социальной политике при главе городского округа. В 2011 году было проведено 14 заседаний межведомственной комиссии. По результатам работы комиссии 3 работодателя повысили размер оплаты труда 5 наемным работникам, погашена задолженность по оплате труда в сумме 110 тыс. рублей.

Из приведенных данных видно, что по показателям доходов населения Партизанский городской округ находится ниже среднекраевого уровня, хотя наблюдается тенденция повышения заработной платы, размера пенсий, относительно 2010 года.

Прогноз изменения доходов работников муниципальных предприятий и учреждений городского округа Партизанск представлен в таблице 10.

Таблица 10

Прогноз роста доходов населения

| Показатели | Ед.измерения | 2009 отчет | 2010 отчет | 2011 отчет | 2012 план | 2013 план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа | Проц. | 79,700 | 69,500 | 79,300 | 77,040 | 74,900 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: |  |  |  |  |  |  |
| крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) | рублей | 14690,7 | 16691,1 | 17692,6 | 18577,2 | 19134,5 |
| муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 7402,7 | 7238,4 | 7306,0 | 7306,0 | 7306,0 |
| муниципальных общеобразовательных учреждений: | рублей | 12798,7 | 11800,6 | 14016,0 | 14016,0 | 14016,0 |
| учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 15246,0 | 15726,0 | 15800,0 | 15900,0 | 16000,0 |
| прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) | рублей | 7006,0 | 7834,0 | 9488,0 | 9488,0 | 9488,0 |
| муниципальных учреждений здравоохранения: | рублей | 14276,7 | 14905,5 | 14500,0 | 15100,0 | 15100,0 |
| врачей муниципальных учреждений здравоохранения | рублей | 28505,0 | 28093,0 | 28600,0 | 29000,0 | 29000,0 |
| среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения | рублей | 14991,0 | 15237,0 | 15300,0 | 16000,0 | 16000,0 |
| прочего персонала муниципальных учреждений здравоохранения | рублей | 13319,0 | 13591,0 | 13600,0 | 14000,0 | 14000,0 |
| в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения | рублей | 7068,0 | 7630,0 | 7700,0 | 8000,0 | 8000,0 |

Дифференциация заработной платы между различными видами экономической деятельности не претерпела значительных структурных изменений по сравнению с предыдущим годом и остается высокой. По-прежнему, лидерами по уровню заработной платы остаются такие отрасли экономики как строительство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг. Наиболее низкий уровень среднемесячной заработной платы сохраняется в сферах образования, здравоохранения, предоставления социальных услуг, сельское хозяйство.

При сохранении тенденции изменения среднедушевых доходов и прожиточного минимума, сложившихся в 2010 – 2012 годах, среднедушевые доходы населения городского округа в 2015 году будут составлять 9022 рубля, а к 2025 году – 17096 рублей. Величина  прожиточного минимума городского округа Партизанск и прогноз  среднедушевых доходов населения в месяц показаны в таблице.

Таблица 11

Прогноз изменения доходов населения

| Показатели | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднедушевые доходы населения (рублей на человека в месяц) | 6583 | 7208 | 7448 | 7940 | 8464 | 9022 | 17096 |
| Прожиточный минимум (рублей на человека в месяц) | 6703 | 6844 | 7054 | 7237 | 7426 | 7619 | 9848 |

2. Перспективные показатели спроса

на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы для потребителей городского округа по годам до 2015 года и с перспективой на 2016-2025 годы выполнен исходя из данных о фактической реализации услуг за 2009, 2010, 2011 годы. Учитывались перспективы снижение потребления коммунальных ресурсов в рамках долгосрочной муниципальной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности   Партизанского городского округа в  2011-2015 годах и в перспективе до 2020 года".

Прогноз представлен в виде таблицы по каждому виду коммунального ресурса.

Таблица 12

Прогнозные показатели потребления коммунальных ресурсов

Партизанского городского округа

| Показатель | Категории потребителей | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение (Холодная вода), тыс. куб. м | Население | 1070,25 | 1069,04 | 1311,23 | 1298,73 | 1288,21 | 1279,18 | 1226,10 |
|  | Бюджетные потребители | 111,99 | 103,31 | 135,46 | 134,40 | 134,41 | 133,01 | 124,69 |
|  | Прочие | 224,99 | 226,34 | 329,87 | 329,53 | 327,24 | 324,94 | 311,45 |
|  | Всего | 1407,24 | 1398,69 | 1776,56 | 1762,66 | 1749,86 | 1737,13 | 1662,24 |
| Водоотведение, тыс. куб. м | Население | 956,98 | 981,92 | 1068,98 | 1061,49 | 1054,07 | 1046,69 | 1003,24 |
|  | Бюджетные потребители | 103,24 | 107,90 | 116,27 | 115,46 | 114,65 | 113,85 | 109,12 |
|  | Прочие | 112,26 | 105,18 | 117,03 | 116,21 | 115,40 | 114,59 | 109,83 |
|  | Всего | 1172,48 | 1195,00 | 1302,29 | 1293,17 | 1284,12 | 1275,13 | 1222,20 |
| Теплоснабжение и ГВС, Гкал | Котельная станция Партизанск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Население | н.д. | 874,1 | 710,51 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
|  | Бюджетные потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие | н.д. | 5403,23 | 5403,23 | 5403,23 | 5403,23 | 5403,23 | 5403,23 |
|  | Всего | н.д. | 6277,33 | 6113,74 | 6203,23 | 6203,23 | 6203,23 | 6203,23 |
|  | Партизанский филиал КГУП «Примтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Население | 84941,11 | 85836,42 | 85942,34 | 85983,45 | 85989,79 | 85991,34 | 85997,61 |
|  | Бюджетные потребители | 9851,22 | 8951,5 | 8951,6 | 8952,4 | 8961,44 | 8962,43 | 8963,17 |
|  | Прочие | 4794,719 | 3914,4 | 3917,43 | 3918,43 | 3918,69 | 3919,02 | 3919,13 |
|  | Всего | 99587,05 | 98702,32 | 98811,37 | 98854,28 | 98869,92 | 98872,79 | 98879,91 |
|  | Партизанская ГРЭС филиала «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Население | 72278 | 72812 | 72819 | 72821 | 72819 | 72823 | 72824 |
|  | Бюджетные потребители | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Прочие | 23044 | 21654 | 22618 | 22631 | 22638 | 22642 | 22643 |
|  | Всего | 95322 | 94466 | 95437 | 95452 | 95457 | 95465 | 95467 |
|  | ГВС, Партизанская ГРЭС филиала «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Население | 2390 | 2326 | 2328 | 2332 | 2333 | 2334 | 2336 |
|  | Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие | 38 | 48 | 49 | 51 | 51 | 51 | 51 |
|  | Всего | 2428 | 2374 | 2377 | 2383 | 2384 | 2385 | 2387 |
| Электроснаб-жение, кВт | ОАО «ДРСК» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Население | 70,3 | 71,5 | 71,7 | 71,9 | 72,05 | 72,12 | 72,13 |
|  | Бюджетные потребители | 5,46 | 5,48 | 5,49 | 5,49 | 5,51 | 5,51 | 5,51 |
|  | Прочие | 42,63 | 42,69 | 42,74 | 42,75 | 42,78 | 42,81 | 42,83 |
|  | Всего | 118,39 | 119,67 | 119,93 | 120,14 | 120,34 | 120,44 | 120,47 |
| ТБО, тыс. куб. м | Население | 26,40 | 24,00 | 21,00 | 22,14 | 22,68 | 23,22 | 28,62 |
|  | Бюджетные потребители | 5,00 | 4,80 | 6,00 | 6,33 | 6,48 | 6,63 | 8,18 |
|  | Прочие | 7,40 | 8,00 | 11,89 | 12,54 | 12,84 | 13,15 | 16,20 |
|  | Всего | 38,80 | 39,80 | 38,89 | 41,00 | 42,00 | 43,00 | 53,00 |

Анализ возможности подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству в 2012-2025 годах, к системам коммунальной инфраструктуры был проведен в соответствии со следующей документацией территориального планирования, программами развития жилищно-коммунального хозяйства, строительства:

- Закон Приморского края «О Партизанском городском округе» (принят Законодательным Собранием Приморского края 27 октября 2004 года);

- Устав Партизанского городского округа (принят решением Думы Партизанского городского округа от 31 мая 2005 года № 151)

- Генеральный план Партизанского городского округа и проект плана его реализации;

- Правила землепользования и застройки Партизанского городского округа;

- Законодательная и нормативная база жилищно-коммунального хозяйства;

- Инвестиционные программы предприятий.

В планах администрации городского округа на ближайшие годы отсутствуют мероприятия связанные с созданием объектов, которые могли бы существенным образом повлиять на баланс потребления коммунальных ресурсов.

3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

К коммунальным услугам, предоставляемым населению ГО Партизанский городской округ и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

- водоснабжение;

- водоотведение;

- теплоснабжение;

- электроснабжение;

- утилизация (захоронение) ТБО.

Холодное водоснабжение: ООО «Водоканал», Партизанский участок водоснабжения ОАО «ДГК», Партизанский участок Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения;

Водоотведение: ООО «Водоканал», Партизанский участок Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения;

Теплоснабжение: Партизанский филиал КГУП «Примтеплоэнерго», Партизанская ГРЭС филиала «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» и Дальневосточная дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД»;

Горячее водоснабжение: Партизанская ГРЭС филиала «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»;

Электроснабжение: ОАО «ДЭК», ОАО «ДРСК»;

Утилизация (захоронение) ТБО: МУП «Городское хозяйство».

Водоснабжение

В Партизанском городском округе в настоящее время действуют три организации, осуществляющие водоснабжение населения – ООО «Водоканал», Партизанский участок водоснабжения ОАО «ДГК» (ГРЭС) и Партизанский участок Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения (подразделение РЖД).

Основная водная артерия – река Партизанская. Она принимает многочисленные потоки, из которых наиболее крупными являются реки: Тигровая, Мельники, Постышевка и ряд более мелких водотоков. В период обильного выпадения осадков реки становятся полноводными и часто выходят из берегов, уровень поднимается, со склонов сопок бегут бурные ручьи, смывающие посевы и дающие начало образования промоин и оврагов. Воды реки Партизанской используются для водоснабжения населения и предприятий города.

ООО «Водоканал»

Система водоснабжения Партизанска подведомственная ООО «Водоканал» разбита на 5 локальных зон, каждая из которых имеет свой водозабор с насосными станциями,  обеспечивающими  подачу воды по микрорайонам города, в том числе:

- водозабор «Южный» - (производительность 15000 м3/сут.) обеспечивает водоснабжение центральной части города через насосные станции 1-го, 2-го, 3-го, 4-го подъемов,  (фактический объем подачи воды составляет  3,6 тыс. м3 в сутки.).

- водозабор «Северный» - подземный водозабор, с насосной станцией (производительность 3 тыс. м3) обеспечивающей  локальное водоснабжение микрорайона бывшей шахты «Нагорная». Фактический объем подачи воды 420 м3 в сутки.

- водозабор села Углекаменск – Поверхностный водозабор расположенный на реке  Партизанская, с насосной станцией обеспечивающей локальное водоснабжение села Углекаменск и прилегающего села Казанка. Производительность 3 тыс. м3/сутки, фактический объем  направленной в разводящую сеть воды составляет 710 м3 в сутки.

- водозабор села Авангард на реке Мельники - подземный водозабор, производит подачу воды в населенный пункт в объеме  400м3 в сутки при производительности 3 тыс. м3/сутки.

- водозабор на реке Белая – подземный водозабор, с насосной станцией, является резервным источником водоснабжения села Авангард.

В технологической схеме водоснабжения города имеется небольшой водозабор с насосной станцией микрорайона шахты № 1 (производительностью 1,7 тыс. м3 в сутки) покрывающий недостаток воды поступающей из общей городской сети, в пиковые часы водопотребления. Фактическая подача воды по разводящей сети 300 м3/сут.

Протяженность сетей водоснабжения составляет 218,5 км. В связи с особенностями рельефа города (расположение отдельных микрорайонов города на различных высотных отметках рельефа составляет от 50 м до 250 м) для  нормального обеспечения водоснабжения с поддержанием необходимого давления воды  действует 10 насосных станций.

Основная часть водопровода принята в эксплуатацию в период с 1938 по 1990 годы. Более трех четвертей водопроводной сети (166,1 км) или 76% выработали положенный им нормативный срок, что вызывает постоянный рост утечек и требует капитального ремонта и замены трубопроводов. За 2011 год было устранено 225 утечек.

ООО «Водоканал», оказывающим услуги в сфере водоснабжения потребителям Партизанского городского округа, в 2011 году поднято воды в объеме 1873,4 тыс. куб. м, в 1 квартале 2012 года – 436,5 тыс. куб. м.

Подача воды в Партизанском городском округе осуществляется по сетям ООО «Водоканал» общей протяженностью 218,5 км, по сетям. Износ сетей составляет 76%.

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды в 2011 году составила 1459,4 тыс. куб.м., из них реализовано потребителям 980,7 тыс. куб. м, в том числе:

- населению – 825,4 тыс. куб. м/год;

- бюджетным организациям, соцкультбыту – 75,6 тыс. куб. м/год;

- прочим потребителям – 79,7 тыс. куб. м/год.

Утечки (потери) и неучтенный расход воды в водопроводных сетях составили 478,7 тыс. куб. м/год. Уровень потерь к объему поданной в сеть воды – 32,8%. По итогам 1 квартала 2012 года этот показатель удалось снизить до 26,67%.

СП «Партизанская ГРЭС» филиала «Приморская генерация» ОАО «ДГК»

Водозабор «Лозовый» введен в эксплуатацию с 1954 года. В настоящее время водозабор состоит из двух разобщенных дренажных сооружений, расположенных под дном двух бассейнов-накопителей:

- Северный бассейн – накопитель (водохранилище № 1) шириной от 20 м до 50 м., длинной 220 м. В верхней (по течению реки), западной части водохранилище соединено с руслом р. Ворошиловки. Из водосбросных сооружений по трубе вода самотеком поступает в приемный колодец № 1. Из колодца вода насосами, расположенными в здании, перекачивается напрямую в водопроводные распределительные сети.

- Водохранилище № 2, имеет размеры от 20 до 42 м., длиной 80 м. Глубина воды  составляет 0,5-1,5 м. От нижнего смотрового колодца дрены до приемного колодца № 2 проложен напорный водовод.

В обычное время дрена № 2 не используется. Водозабор начинается только в зимнее время, когда не хватает воды в дрене № 1. Для этой цели водоприемные колодцы соединены трубой перелива диаметром 80 мм.

Производительность водозабора 3,52 тыс. м3/сутки. Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды составляет 1,124      тыс. м3/сут., в т.ч.:

- населению 0,389  тыс. м3/сут.;

- бюджетным и прочим потребителям 0,366 тыс. м3/сут.;

- утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях 0,369 тыс. м3/сут.

Протяженность  водопроводных сетей составляет 15,436 км, износ составляет 75,68 %, или 11,681 км.

Партизанский участок Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения (подразделение РЖД):

Водоснабжение осуществляется от:

- водозабор ст. Партизанск введен в эксплуатацию в 1937- 1944  (часть объектов комплекса в 1937 г., часть объектов комплекса в 1944 г.)

Участок водозабора находится в черте города Партизанск на ст. Партизанск. Водоснабжение потребителей осуществляется от галерейного водозабора на р. Постышевка без проведения очистки. Оборудование для обеззараживания воды отсутствует, обеззараживание производится дежурными машинистами железнодорожного водоснабжения. Электроуровнеметр отсутствует, поэтому уровень подземных вод не измеряется.

Водозабор предназначен для питьевого, хозяйственно-бытового, производственного водоснабжения железнодорожной станции Партизанск.

Целевое назначение водозабора – обеспечение технологического процесса функционирования ст. Партизанск, населения и прочих потребителей

Режим работы водозабора круглогодичный, ежедневный.

С водозаборных дрен (2 шт.) через береговой колодец вода поступает вода поступает в приёмные колодцы №1 и №2, затем через всасывающие линии на сетевые насосы насосной станции первого подъёма. После этого, в напорно-разводящую линию и промежуточные резервуары – 2 шт. по 150 м3. После резервуаров сетевыми насосами насосной станции 2-го подъёма подается в напорно-разводящую линию водопровода и в нагорные резервуары.

Потребителям вода подается с насосной станции 1-го подъема, промежуточных и нагорных резервуаров;

- водозабор ст. Тигровый введён в действие в 1954 г.

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды составляет 0,363 тыс. м3/сут., в т.ч.:

- населению - 0,278 тыс. м3/сут.;

- бюджетным и прочим потребителям - 0,085 тыс. м3/сут.

Протяженность водопроводных сетей: ст. Партизанск - 33,36 км., ст. Тигровый- 3,86 км. Износ водопроводных сетей составляет 99%

Водозаборные сооружения: Галерейный водозабор, насосные станции-резервуары для воды, магистральные сети водоснабжения

Потребителей:

- объектов железной дороги всего – 31 (со счетчиками – 11);

- прочих потребителей (организаций, ИП, ЧП)  всего – 41 (со счетчиками – 36).

Водоотведение

В ГО Партизанский действуют две организации, оказывающие услуги водоотведения: ООО «Водоканал», Партизанский участок Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения (подразделение РЖД). В селах Бровничи, Залесье, Мельники, Серебряное, Хмельницое, железнодорожный разъезд Красноармейский и железнодорожная станция Фридман канализационные сети и очистные сооружения отсутствуют.

Еще одним видом деятельности ООО «Водоканал» является обеспечение населения и предприятий города услугами  водоотведения.

Из-за удаленности жилых районов и гористой местности городской округ имеет 8 локальных систем водоотведения:  в том числе  6 очистных сооружений и 2 канализационные перекачивающие станции.

1. Центральной части города (КОС – 135 км.) с очистными сооружениями биологической очистки производительностью   25 тыс. м3/сут. (фактически 1,6 тыс. м3/сут.) и двумя  насосными станциями перекачки стоков. Для перекачки стоков  задействованы два насоса  СД 800 и СД 250 мощностью 160 кВт. и 37 кВт;

2. Район шахты №1 с очистными сооружениями биологической очистки, мощностью 200 м3/сут., фактически 61 м3/сут.

3. Село Авангард включает очистные сооружения механической  очистки производительностью 620 м3/сут. (фактически 112 м3/сут.).

4. Село Углекаменск  включает очистные сооружения механической очистки производительностью 740 м3/сутки (фактически 134 м3/сут.).

5. Район Лозовый г. Партизанска с очистными сооружениями биологической очистки, производительностью  2,7 тыс. м3/сут. (фактически 580 м3/сут.) и перекачивающей насосной станцией.

6. Поселок Янтарный – фактическое поступление  стоков в коллектор городских очистных сооружений  7 м3/сут.

7. Район ЦОФ - стоки поступают в коллектор городских очистных сооружений  в количестве  118 м3/сут.

8. Район зверосовхоза Тигровый с сооружениями механической очистки производительностью 200 м3/сутки (фактически 36 м3/сут).

- Таблица 13

Характеристика сети водоотведения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение главных коллекторов | км | 35,2 | 35,2 | 35,2 |
| 2 | в т.ч. нуждающихся в замене | км | 26,5 | 27 | 27 |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении главных коллекторов | % | 75,3 | 76,7 | 76,7 |
| 4 | Одиночное протяжение уличной канализационной сети | км. | 35,1 | 35,1 | 35,1 |
| 5 | в т.ч. нуждающейся в замене | км. | 26,3 | 26,5 | 26,5 |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной канализационной сети | % | 74,9 | 75,5 | 75,5 |
| 7 | Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети | км. | 30,1 | 30,1 | 30,1 |
| 8 | в т.ч. нуждающейся в замене | км. | 22,5 | 23,3 | 23,3 |
| 9 | Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети | % | 74,7 | 77,4 | 77,4 |
| 10 | Общая протяженность канализационной сети | км. | 100,4 | 100,4 | 100,4 |
| 11 | в т.ч. нуждающиеся в замене | км. | 75,3 | 76,8 | 76,8 |
| 12 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационной сети | % | 75,0 | 76,5 | 76,5 |

- Таблица 14

Основные показатели системы водоотведения

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пропущено сточных вод | тыс. м3/год | 921,1 | 912,4 | 911,5 | 937,5 | 958 |
| 2. | Объем реализации | тыс. м3/год | 921,1 | 912,4 | 911,5 | 937,5 | 958 |
| 2.1 | Население | тыс. м3/год | 749,5 | 748,7 | 739,1 | 766,3 | 789,6 |
| 2.2 | Бюджетные организации | тыс. м3/год | 103,2 | 83,9 | 80,9 | 84,9 | 89,4 |
| 2.3 | Прочие потребители | тыс. м3/год | 68,4 | 79,8 | 91,5 | 86,3 | 79,0 |
| 3. | Дисбаланс между реализацией и очисткой | тыс. м3/год | 8,8 | 45,6 | 37,3 | 38,8 | 39,3 |

Партизанский участок Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения (подразделение РЖД).

Предприятие так же предоставляет услуги водоотведения на территории ст. Партизанск и ст. Тигровый.

Основные технологические показатели:

- Протяженность канализационных сетей:

- 10,6 км. ст. Партизанск;

- 0,6 км. ст. Тигровый км.

- Главные канализационные коллекторы – 11,2  км;

- Канализационные насосные станции – 1 шт. ст. Тигровый (не рабочая)

- Установленная проектная SUM Q КНС = 0,1 тыс. м3/сут.

- Очистные сооружения Q = 0,6 тыс. м3/сут. Ст. Партизанск

- Q = 0,1 тыс. м3/сут.  Ст. Тигровый

Таблица 15

Основные показатели системы водоотведения

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пропущено сточных вод | тыс. куб. м/год | 341,36 | 344,30 |
| 2 | Внутрицеховой оборот | тыс. куб.м./ год | 106,38 | 107,29 |
| 3 | Объем реализации | тыс. куб.м./ год | 234,98 | 237,01 |
| 3.1 | Население | тыс. куб.м./ год | 190,68 | 192,32 |
| 3.2 | Бюджетные организации | тыс. куб.м./ год | 18,34 | 18,50 |
| 3.3 | Прочие потребители | тыс. куб.м./ год | 25,96 | 26,18 |

Теплоснабжение

В Партизанском городском округе в настоящее время действуют три организации, осуществляющие теплоснабжение населения – Партизанский филиал КГУП «Примтеплоэнерго», Партизанская ГРЭС филиала «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» и Дальневосточная дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД»:

- Партизанский филиал КГУП «Примтеплоэнерго», в ведении которого 19 котельных на территории Партизанского городского округа общей установленной мощностью – 90,893 Гкал/час;

- Партизанская ГРЭС филиала «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» пущена в работу в 1954 году. Установленная электрическая мощность - 203 МВт, тепловая мощность - 120 Гкал/час. Располагаемая тепловая мощность Партизанской ГРЭС - 160 Гкал/час. Электростанция обеспечивает электроэнергией юго-восток Приморского края, включая города Партизанск и Находка, Партизанский, Лазовский и Ольгинский районы; а также является источником теплоснабжения города Партизанска;

- Дальневосточная дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» котельная станции Партизанск установленной мощностью – 5,85 Гкал/час.

1. Партизанский филиал КГУП «Примтеплоэнерго»

Основные технические данные:

- Источники теплоснабжения – 19 котельных;

- Установленная мощность – 90,893 Гкал/ч.

- Присоединенная нагрузка – 41,292 Гкал/ч.

- Оборудование - 65 котлов;

- ЦТП – нет;

- ПНС - 1 ед.

Основным видом топлива на котельных является: уголь, мазут, резервное топливо не предусмотрено.

- Таблица 16

Тепловая мощность источников теплоснабжения

| № | Котельная | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Количество объектов | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | №2/3 Партизанская 71с | КЕ-6,5-14С КЕВ-6,5-14-115 | 1985 2009 | 7,51 | 59 | 4,02 |
| 2. | №1/7 Ленинская 28-с | Энергия Братск Братск Братск Братск Братск | 1974 2001 2002 2002 2002 2002 | 2,339 | 8 | 1,473 |
| 3. | №1/9 Обогатительная 17 с | КВЦ0,8-95ОУР КВЦ0,8-95ОУР КВЦ0,8-95ОУР КВЦ0,8-95ОУР КВЦ0,8-95ОУР | 2004 2004 2004 2004 2005 | 3,45 | 32 | 2,08 |
| 4. | №1/13 Партизанская 157 с | Е1/9 Е1/9 | 2003 2003 | 1,16 | 4 | 0,472 |
| 5. | №2/14 Советская п..Углекаменск | КВЦ0,8-95ОУР КВЦ0,8-95ОУР КВЦ0,8-95ОУР КВЦ0,8-95ОУР КВЦ0,8-95ОУР Е1/9 водогр. | 2005 2005 2005 2005 2005 1994 | 4,04 | 39 | 2,831 |
| 6. | №2/16 с.Казанка ул.Луговая | Универсал Универсал | 1977 1977 | 0,478 | 4 | 0,164 |
| 7. | №1/19 Замараева 3 с | УВКр-1,0 УВКр-1,0 УВКр-1,0 УВКр-1,0 | 2008 2009 2009 2007 | 3,56 | 39 | 2,302 |
| 8. | №1/20 Ленинская 24с | УВКа-2,0 Луга УВКр-3,15 УВКр-3,15 УВКр-3,15 | 2010 1998 2001 2003 2003 | 10,38 | 63 | 5,344 |
| 9. | №1/23 Кутузова 42с | УВКа-3,15 УВКа-3,15 | 2005 2005 | 5,4 | 18 | 3,03 |
| 10. | №2/27 Советская п.Углекаменск | КВЗр-0,8-95-ОУР КВЗр-0,8-95-ОУР Е1/9 Е1/9 Е1/9 | 2009 2009 1995 2008 2003 | 3,15 | 26 | 3,15 |
| 11. | №2/28 Ботаническая 49 п.Авангард | КЕ-6,5-14С КЕ-6,5-14С | 1986 2003 | 12,8 | 41 | 4,451 |
| 12. | №1/31 Красноармейская 64с | Е1/9 Е1/9 | 2003 2009 | 1,17 | 17 | 0,433 |
| 13. | №1/33 Московская 1 | Братск Энергия | 1976 2005 | 0,986 | 2 | 0,437 |
| 14. | №1/35 Садовая 8 | Энергия Энергия Энергия Энергия Энергия | 1980 1980 1980 1983 1984 | 2,122 | 10 | 1,007 |
| 15. | №1/39 Пушкинская 72с | УВКр-1,0 УВКр-1,0 УВКр-0,63 УВКр-1,0 | 2006 2008 2008 2007 | 3,12 | 19 | 1,891 |
| 16. | №1/41 Комсомольская 2б | КВТС Братск Универсал | 1989 2003 2006 | 1,354 | 8 | 0,948 |
| 17. | №1/42 Разгонова 37 | Универсал Универсал | 1985 1985 | 0,254 | 1 | 0,072 |
| 18. | №1/44 Мирошниченко 15с | КВ-Р-2-95 КВ-Р-2-95 КВ-Р-2-95 | 2003 2003 2003 | 5,16 | 25 | 3,532 |
| 19. | №2/10 Ленинская 54 | КЕ-10/14с КЕ-10/14с Е-16-1,4-250 ФКС | 1980 1980 2011 | 22,46 | 35 | 3,655 |

Основными источниками снабжения теплом на территории Партизанского городского округа являются 19 котельных различной мощности, от крупнейшей котельной№2/10 Ленинская 54 с установленной мощностью 22,46 Гкал\час до котельной №1/42 Разгонова 37 с установленной мощностью 0,254 Гкал\час. Котельные снабжают тепловой энергией порядка 450 объектов.

Присоединенная договорная тепловая нагрузка котельных составляет 41,292 Гкал/ч, при общей выработке тепла на 2012 год 121 266,847 Гкал, в том числе на производственные нужды котельной 482,5 Гкал, полезный отпуск сторонним потребителям составит 101 583,319 Гкал.

В зависимости от соотношения и режимов отдельных видов теплопотребления различают три характерные группы потребителей:

- жилые здания (характерны сезонные расходы тепла на отопление и вентиляцию и круглогодичный — на горячее водоснабжение);

- общественные здания (сезонные расходы тепла на отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха);

- промышленные здания и сооружения, в том числе сельскохозяйственные комплексы (все виды теплопотребления, количественное отношение между которыми определяется видом производства).

- Таблица 17

Производственные показатели компании в части услуг теплоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт 2009 | Факт 2010 | Факт 2011 | Факт начало 2012 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 89,087 | 90,143 | 81,233 | 90,893 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 37,061 | 38,033 | 34,779 | 33,144 |
| Коэффициент использования установл. мощности | % | 41,6 | 42,2 | 42,8 | 36,5 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 129,148 | 128,55 | 116,238 | 45,792 |
| Расход на с/нужды | тыс. Гкал | 6,349 | 5,402 | 5,443 | 2,077 |
| % от выработки | % | 4,92 | 4,20 | 4,68 | 4,54 |
| Отпуск | тыс. Гкал | 122,799 | 123,148 | 110,795 | 43,715 |
| Потери | тыс. Гкал | 21,079 | 18,433 | 10,303 | 5,106 |
| % от выработки | % | 16,32 | 14,34 | 8,86 | 11,15 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 101,720 | 104,715 | 100,491 | 38,609 |
| в т.ч. внутрицеховые нужды | тыс. Гкал | 0,467 | 0,469 | 0,483 | 0,202 |

Модернизация котельных технологически необходима в связи с тем, что существенная часть их была введена в эксплуатацию достаточно давно (в 80-90-е годы), износ котельного оборудования составляет порядка 45%. Кроме того, модернизация обусловлена требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора, техническое перевооружение котельных должно быть произведено в соответствии с указанными выше требованиями.

Таблица 18

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам

| Наименование | 2009 г. по производственной программе |  |  | 2010 г. по производственной программе |  |  | 2011 г. по производственной программе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Итого | Отопление | ГВС | Итого | Отопление | ГВС | Итого |
| Отпущено всего, Гкал | 132641.19 |  | 132641.19 | 123901.776 | 4.525 | 123906.301 | 121266.847 |  | 121266.847 |
| Потери | 24622.13 |  | 24622.13 | 20198.761 | 0.738 | 20198.799 | 18718.528 |  | 18718.528 |
| Полезный отпуск, всего | 107536.56 |  | 107536.56 | 103242.545 |  | 103242.545 | 102065.819 |  | 102065.819 |
| Бюджет. предприятия | 12912 |  | 12912 | 13506.716 |  | 13506.716 | 12315 |  | 12315 |
| Муниципальный жилой фонд | 89881.96 |  | 89881.96 | 84941.110 |  | 84941.110 | 85836.419 |  | 85836.419 |
| в т.ч. население | 89881.96 |  | 89881.96 | 84941.110 |  | 84941.110 | 85836.419 |  | 85836.419 |
| Муниципальные предприятия | 9976.5 |  | 9976.5 | 9851.216 |  | 9851.216 | 8951.5 |  | 8951.5 |
| Предприниматели | 4742.6 |  | 4742.6 | 4790.932 | 3.787 | 4794.719 | 3914.4 |  | 3914.4 |
| Собственные нужды предприятия | 482.5 |  | 482.5 | 464.956 |  | 464.956 | 482.5 |  | 482.5 |

Котельные Партизанского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» обеспечивают тепловой энергией большую часть объектов Партизанска. Потребителями данной организации являются как предприятия Партизанского городского округа, так и жители многоквартирных домов. Анализ состояния системы теплоснабжения котельных показывает, что действующие сети и объекты теплоснабжения работают в целом достаточно надежно.

Партизанская ГРЭС филиала «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»

Основные технические данные:

- Источники теплоснабжения – ГРЭС (ТПУ-2Н);

- Установленная мощность – 160 Гкал/ч;

- Располагаемая тепловая мощность источников – 120 Гкал/ч;

- Присоединенная нагрузка – 61,7- Гкал/ч;

- Оборудование - Теплоприготовительная установка ТПУ-2Н производительностью 160 Гкал/час, источники тепла: 120 Гкал/час от теплофикационного отбора турбины Т-97-90 ст.№1, 40 Гкал/час от РОУ-100/13,5 № 1,2;

- ПНС - 7 ед.

Основным видом топлива на котельных является каменный уголь, резервное топливо - отсутствует.

- Таблица 19

Тепловая мощность источников теплоснабжения

| № | Котельная | Наименование котлов | Год кап. темонта | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Партизанская ГРЭС | ТПУ – 2н | 2003 | 160 |  | 61,7 |

Таблица 20

Производственные показатели компании в части услуг теплоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт 2009 | Факт 2010 | Факт 2011 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 160 | 160 | 160 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал | 106 086 | 109 882 | 108 311 |
| Коэффициент использования установл. мощности | % | 66,3 | 68,7 | 67,7 |
| Выработано тепловой и электрической энергии | Тыс. Гкал | 216,078 | 233,493 | 224,744 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 2611 | 2793 | 2715 |
| % от выработки | % | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Отпуск | Гкал | 209691 | 226980 | 218312 |
| Потери | Гкал | 100 994 | 114 305 | 107 286 |

ГРЭС является самым крупным источником как тепловой энергии, так и горячего водоснабжения в Партизанском городском округе, а также единственным источником электроснабжения. Себестоимость производства тепловой энергии на ГРЭС практически в 2 раза ниже, чем на более мелких котельных, обеспечивающих тепловой энергией Партизанский городской округ, однако тепловые сети ГРЭС позволяют обеспечивать теплом только часть жителей городского округа, они выработали свой срок эксплуатации и требуется практически полная модернизации системы теплоподачи и замена теплосетей.

Котельная станции Партизанск Дальневосточной дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД».

Основные технические данные:

- Источники теплоснабжения - 1 котельная

- Установленная мощность – 5,85 Гкал/час

- Располагаемая тепловая мощность источников – 6599,02 Гкал/год

- Присоединенная нагрузка – 6113,74 Гкал/год

- Оборудование - 3 котла

- ЦТП - нет.

- ПНС - нет.

- Основным видом топлива на котельной является уголь, резервное топливо – уголь.

- Схема теплоснабжения открытая. Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 500 метров.

- Таблица 21

Тепловая мощность источника теплоснабжения

| № | Котельная | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | станции Партизанск | Е1/9 | 1988 | 0,65 |  | 6113,74 |
|  |  | Ем | 1944 | 2,6 |  |  |
|  |  | Ем | 1944 | 2,6 |  |  |

Котельная использует паровозные котлы, и не смотря на длительный срок эксплуатации котельное оборудование находится в исправном состоянии и работает безаварийно. В 2008 году котлы прошли существенную модернизацию и  поэтому какого-то технического перевооружения в ближайшие годы не требуется.

Общая длина трубопроводов сети отопления и сетей горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении равна 500 метров для тех и других, выполненных в подземном варианте.

Особенностью теплоснабжения является относительно недавняя замена трубопроводов и, как следствие, отсутствие потребности в срочной замене теплотрассы в ближайшие годы.

Присоединенная договорная тепловая нагрузка котельной составляет 6113,74  Гкал/ч, при общей выработке тепла на 2012 год 6599,02 Гкал, в том числе на производственные нужды котельной  382,2 Гкал, полезный отпуск сторонним потребителям составит 710,51 Гкал. Количество абонентов объекта теплоснабжения составляет 6 объектов.

В числе потребителей тепла котельной станции Партизанск три производственных объекта: ремонтный и эксплуатационный участки локомотивного депо, отдел материально технического снабжения Дальневосточной железной дороги; и три многоквартирных жилых дома расположенных по адресу улица Деповская 37, 39, 41.

Плановое потребление тепловой энергии (полезный отпуск тепла всем потребителям) указано в таблице.

- Таблица 22

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам

по видам тепловой энергии

| Наименование | 2011 год (по производственной программе) |  | 2012 год (плановые показатели) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| Отпущено всего, Гкал | 5336,42 | 1043,99 | 5274,33 | 942,49 |
| Потери | 68,30 | 34,78 | 68,30 | 34,78 |
| Полезный отпуск, всего | 5 268,12 | 1 009,21 | 5 206,03 | 907,71 |
| Муниципальный жилой фонд | 682,20 | 191,90 | 620,11 | 90,40 |
| в т.ч. население | 682,20 | 191,90 | 620,11 | 90,40 |
| Собственные нужды предприятия, в т.ч. | 182,20 | 200,00 | 182,20 | 200,00 |

Котельная станции Партизанск является, по сути, ведомственным производственным объектом по снабжению теплом предприятий железной дороги. У нее конкретная задача, на выполнение которой предприятие и рассчитано. Увеличения или снижения тепловой нагрузки на ближайшие годы не планируется.

Примерно 10 – 11% тепловой энергии предприятие поставляет внешним потребителям, которыми являются многоквартирные жилые дома.

Инженерно-технический анализ определяет следующие основные технические особенности эксплуатации сетей и сооружений системы теплоснабжения котельной станции Партизанск:

1. Степень износа основных фондов котельного оборудования велик, но капитально отремонтированное оборудование работает стабильно и безаварийно.

2. Сети отопления и сети ГВС замененные в 2008 году позволяют в течение ближайших нескольких лет иметь гарантированную высокую надежность при их эксплуатации.

3. Система теплоснабжения полностью обеспечивает отсутствие проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество;

экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Анализ состояния системы теплоснабжения котельной станции Партизанск показывает, что действующие сети теплоснабжения работают надежно. Работающее оборудование устарело морально, но после модернизации работает стабильно и безаварийно. Необходимости в развитии системы теплоснабжения в настоящее время нет.

Совершенствование системы теплоснабжения на ближайшие годы руководством предприятия не планируется, оно может быть ограничено установкой общедомовых и/или индивидуальных приборов учета тепловой энергии, прежде всего по инициативе потребителей.

Электроснабжение

Единственным источником электроснабжения Партизанского городского округа является Партизанская ГРЭС. Организация, осуществляющая транспортировку электрической энергии (организация - собственники сетей) – ОАО «ДРСК».

Основные технологические показатели:

Количество ПС – 11 шт. (2 из них законсервированы).

Количество РП - 1 ед.

Количество ТП, КТП - 196 ед.

Суммарная установленная мощность ПС – нет данных;

Суммарная установленная мощность ТП, РП – 61,55 МВА.

Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП, - 258 шт.

Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов – 61,55 МВА.

Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации > 15 лет – 95 %.

Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 6 ч 10 кВ ПС – нет данных.

Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) – 637,97 км.

Общая протяженность кабельных линий (КЛ) – 145,39 км.

95 % воздушных линий введены в эксплуатацию в период с 1936 по 1990 годы.

Электроснабжение городского округа осуществляется от Партизанской ГРЭС  ЛЭП 110 и ЛЭП 35, через понизительные подстанции расположенные на территории населенных пунктов Партизанского городского округа.

Основные подстанции городского округа, расположенные на территории населенного пункта:

- г. Партизанск:

1.1	действующие и обслуживающие г.Партизанск:

- ПС «ХФЗ» - ПС 110/35/6

- ПС «Партизанск» - ПС 35/6

- ПС «Центральная» - ПС 35/6

- ПС «Горная» - ПС 35/6

- ПС «Южная» - ПС 110/6

- ПС «Вокзальная» - ПС 110/27,5/10

1.2	законсервированные:

- ПС «Кристалл» - ПС 110/35/6

- ПС «Медведь» - ПС 35/6

- с. Углекаменск – действующая и обслуживающая с.Углекаменск, с.Казанка, с.Хмельницкое, с.Бровничи, с.Тигровое и железнодорожную станцию Фридман:

- ПС «Северная» - ПС 35/6

- с. Авангард - действующая и обслуживающая с.Авангард, с.Мельники, с.Залесье и ул.Новоалександровская с.Авангард:

- ПС «Авангард» - ПС 35/6

- железнодорожную станцию Фридман – обслуживается ПС «Фридман» - ПС 110/27,5/10

Основные показатели энергообеспечения Партизанского городского округа приведены в таблице.

Таблица 23

Показатели энергообеспечения Партизанского городского округа

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление электроэнергии из них: | млн. кВт ч/год | 477,6 |
| 1.1 | -на производственные нужды | млн. кВт ч/год | 349,5 |
| 1.2 | -на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт ч/год | 128,1 |
| 2 | Протяженность сетей | км | 783,36 |

Система электроснабжения Партизанского городского округа работает без перебоев, не считая временных отключений электричества при авариях на сетях, вследствие природных катаклизмов. Существенного развития системы электроснабжения не предусматривается. Все мероприятия, рассматриваемые на перспективу, предусматривают лишь модернизацию и обновление существующего сетевого оборудования и обновление приборов учета.

Утилизация ТБО

В настоящее время все твердые бытовые отходы (ТБО) и неопасные промышленные отходы Партизанского городского округа вывозятся для захоронения на полигон твердых бытовых отходов в 3,5 км. к северо-востоку от жилой застройки г. Партизанска. Основанием для эксплуатации полигона ТБО является Постановление главы Партизанского ГО № 1457 от 19.12.05 г. Дополнительное Соглашение № 1 от 05.06.06 г. к договору № 14 от 14.12.05 г.

Эксплуатацию полигона в настоящее время осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Городское хозяйство». Предприятием получено положительное заключение экологической экспертизы от 24.06.2002 г. № 1176, выданное Комитетом природных ресурсов по Приморскому краю.

Рабочий проект полигона ТБО разработан в 2000 г. Полигон введен в эксплуатацию в декабре 2005 г., фактически эксплуатируется с 2006 г. Проект имеет заключение государственной экологической экспертизы, полученное в 2002 г. Полигон предназначен для централизованного складирования ТБО Партизанского городского округа с населением 46657 тыс. человек (проект полигона рассчитан по показателям предыдущего генерального плана).

На полигон принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный смет, строительный мусор. Все отходы относятся к 4-5 классу опасности.

Полигон состоит из двух взаимосвязанных территориальных частей: территория, занятая под складирование ТБО, и территория для размещения хозяйственно-бытовых объектов.

На территории «Хозяйственной зоны» имеются следующие сооружения:

- вагончики (бытовые помещения);

- контейнеры для размещения запасных частей и оборудования;

- емкости для заправки работающей техники;

- проходная;

- дезинфекционная ванна (наполнена опилками с дезинфицирующим раствором), используется в теплый период времени года;

- противопожарный резервуар (подземная емкость 100 м3).

Метод обезвреживания ТБО заключается в складировании мусора послойно высотой 1,5 – 2,0 м с уплотнением и изоляцией слоями грунта 25 см.

На полигоне используется следующая техника:

- Бульдозер – 1 ед.;

- Грузовая машина – 1 ед.

Проектная мощность (емкость) полигона составляет 55,0 тыс. куб. м./год. Общий годовой объем поступления отходов на полигон в 2011 г. составил 39,8 тыс. м3.

Расчетный срок эксплуатации (по проекту) при указанных показателях составляет 17 лет. При фактических показателях, учитывая стабильное увеличение объемов принимаемых ТБО, срок эксплуатации составит 20 лет, или до 2026 года.

4. Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации

- В рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. От 18.07.2011) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» на территории Партизанского городского округа реализуются мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В марте 2011 года администрацией Партизанского городского округа утверждена Долгосрочная муниципальная целевая Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Партизанского городского округа в 2011-2015 годах и в перспективе до 2020 года».

- Целью программы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий на основе широкомасштабного внедрения наиболее энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности по всем направлениям деятельности в городском округе.

- Обеспечение снижения к 2020 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления экономики и организаций на 40% процентов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы городского округа на энергосберегающий путь развития.

- В условиях роста цен на газ, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2020 года повысится в полтора и более раз. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.

- В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию Партизанского городского округа становится снижение конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития. Это может привести к следующим негативным последствиям:

- - росту затрат предприятий, расположенных на территории городского округа, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- - росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- - снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- - опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

- Основными индикаторами выполнения Программы (в части реализации энергоэффективных мероприятий и проектов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, без учёта мероприятий и проектов по возобновляемым источникам энергии), позволяющими осуществлять мониторинг прогресса в достижении установленной цели Программы, являются:

- обеспечение годовой экономии электрической энергии в размере не менее 149  тыс. кВтч;

- обеспечение годовой экономии тепловой энергии в размере не менее 3 тыс. Гкал;

- обеспечение годовой экономии воды в размере не менее 5 тыс. м3;

- получить суммарную экономию средств бюджетов всех уровней на приобретение и субсидирование приобретения энергоресурсов в размере не менее 11 млн. руб.;

- обеспечение масштабного внедрения новых ресурсосберегающих технологий в различных секторах экономики, применение которых позволит получить эффект и за пределами 2015 года.

- Источниками финансирования мероприятий в области энергоэффективности и ресурсосбережения согласно муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Партизанского городского округа в 2011-2015 годах и в перспективе до 2020 года» являются муниципальный бюджет и внебюджетные средства.

- Таблица 24

- График финансирования мероприятий энергоэффективности

| Бюджет года (руб.) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный | 305 293,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 293,49 |
| 1.2 Культура |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный | 5 398,85 | 480 000,00 | 491 300,00 | 520 700,00 | 3 300,00 | 1 500 698,85 |
| 1.3 Образование |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный | 1 266 631,0 | 4 994 000,0 | 1 742 473,00 | 711 100,00 | 320 000,00 | 9 034 204,06 |
| 1.4 Административные здания |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный | 10 716,6 | 384 000,00 | 311 400,00 | 40 000,00 | 0,00 | 746 116,60 |
| Итого | 1 588 040,0 | 5 858 000,0 | 2 545 173,00 | 1 271 800,0 | 323 300,00 | 11 586 313,00 |
| 2. Коммунальная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетный | 0,0 | 10 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000 000,0 |
| Итого | 0,0 | 10 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000 000,0 |
| 3. Жилой фонд |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по всем объектам, в том числе: | 1 588 040,00 | 15 858 000,00 | 2 545 173,00 | 1 271 800,00 | 323 300,00 | 21 586 313,00 |
| внебюджетный | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| муниципальный | 1 588 040,00 | 5 858 000,00 | 2 545 173,00 | 1 271 800,00 | 323 300,00 | 11 586 313,00 |

- В процессе выполнения программы планируется выполнение набора мероприятий по муниципальным объектам, в числе которых:

- Выполнение сметной документации на проведение энергоаудита здания.

- Разработка технических условий на выполнение проектно-сметной документации на установку теплосчетчика.

- Выполнение проектно-сметной документации на установку теплосчетчика.

- Выполнение сметной документации на проведение энергоаудита здания.

- Внедрение систем автоматического управления  наружным освещением.

- Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования.

- Выполнение гидравлической балансировки системы отопления.

- Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пуско-регулирующим устройством.

- Установка двухтарифного счётчика электрической энергии (день-ночь).

- Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования.

- Установка радиаторных термостатов.

- Установка системы мониторинга потребления энергоресурсов Энергостраж.

- Выполнение сметной документации на проведение энергоаудита здания.

- Энергетический аудит.

- Тепловая изоляция трубопроводов, расположенных в не отапливаемых чердаках и подвалах.

- Установка общедомовых приборов учёта тепла и горячей воды.

- Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта.

- Установка регуляторов давления холодной воды.

- Данная программа не предусматривает мероприятий по энергоресурсосбережению для жилого сектора, хотя такая работа необходима для городского округа Партизанск. Низкий процент жилых домов и квартир аппаратурой учета потребления коммунальных ресурсов делает актуальным постановку вопроса о разработке программы энергосбережения для данной сферы.

- Удельные величины потребления энергетических и коммунальных ресурсов в многоквартирных домах и бюджетных учреждениях по городскому округу, в том числе прогноз по данным показателям на ближайшие годы, приведены в таблице.

Таблица 25

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

городского округа Партизанск

| Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |  | 2009 отчет | 2010 отчет | 2011 отчет | 2012 план | 2013 план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электрическая энергия | кВтч на одного проживающего | 1210 | 1478 | 1478 | 1480 | 1480 |
| тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,259 | 0,265 | 0,264 | 0,264 | 0,263 |
| горячая вода | куб. метров на 1 проживающего | 11,314 | 16,180 | 16,180 | 16,000 | 16,000 |
| холодная вода | куб. метров на 1 проживающего | 23,300 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 22,400 |
| природный газ | куб. метров на 1 проживающего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями |  |  |  |  |  |  |
| электрическая энергия | кВтч на 1 человека населения | 44,215 | 47,509 | 47,818 | 47,983 | 48,224 |
| тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,215 | 0,193 | 0,192 | 0,191 | 0,190 |
| горячая вода | куб. метров на 1 человека населения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| холодная вода | куб. метров на 1 человека населения | 1,002 | 1,071 | 1,078 | 1,081 | 1,087 |
| природный газ | куб. метров на 1 человека населения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются:

- - сокращение удельных показателей энергопотребления муниципального образования на 40 процентов по сравнению с 2009 годом (базовым годом);

- - сокращение расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных учреждений;

- - наличие в муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях: энергетических паспортов; топливно-энергетических балансов; актов энергетических обследований;

- - установление нормативов энергоресурсопотребления;

- - полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса;

- - создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности.

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

- Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей, отражающих потребность Партизанского городского округа в качественных коммунальных услугах:

- • надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами

- (услугами) организаций коммунального комплекса;

- • сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры;

- • доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение

- новых потребителей товарами и услугами организаций коммунального комплекса);

- • эффективность деятельности организаций коммунального комплекса.

- Целевые индикаторы разработаны на основании индикаторов, установленных Приказом Министерства регионального развития РФ от 14 апреля 2008 года № 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

- Раздел «Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)» характеризуют показатели:

- - аварийность систем коммунальной инфраструктуры;

- - перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя);

- - продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг;

- - уровень потерь;

- - коэффициент потерь;

- - индекс замены оборудования;

- - износ систем коммунальной инфраструктуры;

- - удельный вес сетей, нуждающихся в замене.

- Раздел «Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры» характеризуется двумя показателями:

- уровнем загрузки производственных мощностей и обеспеченностью потребления товаров и услуг приборами учета.

- Раздел «Доступность товаров и услуг для потребителей» характеризуется показателями:

- - доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам;

- - индекс нового строительства;

- - удельное водопотребление.

- Раздел «Эффективность деятельности» характеризуется показателями:

- - рентабельность деятельности;

- - уровень сбора платежей.

- Количественные показатели каждого раздела сформированы таким образом, чтобы они отражали потребности муниципального образования в товарах и услугах организации коммунального комплекса, требуемый уровень качества и надежности работы систем коммунальной инфраструктуры при соразмерных затратах и экологических последствиях; соответствующие аспекты эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры.

5.1 Холодное водоснабжение

В результате планируемой работы по комплексному развитию системы водоснабжения (модернизация и новое строительство), разработаны следующие целевые индикаторы, отражающие потребность Партизанского городского округа в услугах водоотведения, требуемый уровень качества, эффективности и надежности работы системы коммунальной инфраструктуры:

1. ООО «Водоканал»;

2. СП «Партизанская ГРЭС» филиала «Приморская генерация» ОАО «ДГК»;

3. Партизанский участок Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения.

Таблица 26

Целевые показатели развития системы холодного водоснабжения

| N п/п | Показатели мониторинга единицы измерения |  | Характеристика показателя | Индикаторы мониторинга единицы измерения | Механизм расчета индикатора |  | Значение индикатора |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | На начало реализации Программы |  | На конец реализации Программы |  |  |  |
| 1.Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц. 1. 215 -текущий 193-ожидаемый 2. 38-текущий 44-ожидаемый 3. 18-текущий 14-ожидаемый | Аварией в системе водоснабжения является повреждение или выход из строя систем коммунального водоснабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшее прекращение либо снижение объемов водопотребления, качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения. |  | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей. |  | 1. 215/218,5=0,98 2.38/15,436=2,46 3. 18/37,22=0,5 |  | 1. 193/218,8=0,88 2. 44/15,436=2,9 3. 14/37,22=0,38 |  |  |  |
|  | Протяженность сетей, км 1. 218,5-текущая 218,8 – ожидаемая 2. 15,436-текущая 15,436 – ожидаемая 3. 37,22-текущая 37,22 – ожидаемая | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км. 1. 166,1-текущая 154,25-ожидаемая 2. 11,681 -текущая 11,681 -ожидаемая 3. 37,18 -текущая 37,18-ожидаемая | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене. |  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %. | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети. |  | 1. 166,1/218,5=76% 2.11,681/15,436=75,7% 3. 37,18/37,22=99,8% |  |  | 1.154,25/218,8=70,5 2.11,681/15,436=75,7% 3.37,18/37,22=99,8% |  |  |
|  | Протяженность сетей, км 1. 218,5-текущая 218,8 – ожидаемая 2. 15,436-текущая 15,436 – ожидаемая 3. 37,22-текущая 37,22 – ожидаемая | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расход электрической энергии на производство/ транспортировку воды, тыс. кВт/ч. 1. 4100,0 -текущий; 3606,8-прогнозный. 2. 360,0-текущий; 360,0-прогнозный. 3. 484,04-текущий; 478,53-прогнозный. |  | Количество электрической энергии, используемой на производственные цели для производства/ транспортировки воды. | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВтч/куб. м. | Отношение расходов электрической энергии на производство/транспортировку воды к объему производства/ транспортировки воды. |  | 1. 4100/1746 =2,35 2. 360/410,67=0,88 3.484,04/402,39=1,21 |  |  | 1.3606,8/1462,5=2,47 2.360/388,21=0,93 3.478,53/377,64=1,27 |  |  |
|  | Объем производства/ транспортировки воды, тыс. куб. м. 1. 1746-текущий; 1462,5-прогнозный. 2. 410,67-текущий; 388,21-прогнозный. 3. 402,39-текущий; 377,64-прогнозный. |  | Объем воды, поднятой насосными станциями первого подъема/ транспортированной по сети. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Уровень собираемости средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса. |  | Сумма средств, оплаченных всеми категориями потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса. | Уровень сбора платежей, %. | Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, к объему начисленных средств. |  | 93,46% |  |  | 97% |  |  |
|  | Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб. 1.57005,5-текущий; 98246,9-прогнозный. 2.6771,7-текущий; 11707,4-прогнозный. 3.5927,2-текущий; 10558,8-прогнозный. |  | Сумма средств, начисленных всем категориям потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Численность персонала, человек. 1.112-текущая; 112-ожидаемая. 2. 18-текущая; 18- ожидаемая. 3. 7-текущая; 5-ожидаемая. |  | Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по подъему, очистке и транспортировке воды. | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./км. | Отношение численности персонала к протяженности сетей. |  | 1. 112/218,5=0,51 2. 18/15,436=1,17 3. 7/37,22=0,19 |  |  | 1.112/218,8=0,51 2. 18/15,436=1,17 3.5/37,22=0,13 |  |  |
|  | Протяженность сетей, км 1. 218,5-текущая 218,8 – ожидаемая 2. 15,436-текущая 15,436 – ожидаемая 3. 37,22-текущая 37,22 – ожидаемая |  | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Численность населения, получающего коммунальные услуги, человек. 34983-текущая; 35542-ожидаемая |  | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %. |  | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. В случае, если эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования осуществляют несколько организаций коммунального комплекса, индикатор рассчитывается по показателям территорий, соответствующих указанным системам. |  | 34983/46300= 75,5% |  |  | 35542/43400 =81,9% |  |
|  | Численность населения муниципального образования, человек. 46300-текущая; 43400-ожидаемая. |  | Общая численность населения муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2 Водоотведение

В результате планируемой работы по комплексному развитию системы водоотведения (модернизация и новое строительство), разработаны следующие целевые индикаторы, отражающие потребность Партизанского городского округа в услугах водоотведения, требуемый уровень качества, эффективности и надежности работы систем коммунальной инфраструктуры:

1. ООО «Водоканал»;

2. Партизанский участок Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения.

Таблица 27

Целевые показатели развития системы водоотведения

| № п/п | Показатели мониторинга единицы измерения | Характеристика показателя | Индикаторы мониторинга единицы измерения | Механизм расчета индикатора | Значение индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На начало реализации Программы | На конец реализации Программы |
| 1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц. 1. 50 - текущее; 40 - ожидаемое. 2. 6 - текущее; 4 - ожидаемое. | В системе канализаций аварией являются нарушения режима работы и их закупорка, приводящие к прекращению отведения сточных вод, массовому сбросу неочищенных сточных вод в водоемы или на рельеф, подвалы жилых домов. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей. | 1. 50/100,4=0,5 2. 6/11,2=0,54 | 1.40/100,4= 0,4 2. 4/11,2= 0,36 |
|  | Протяженность сетей, км. 1.100,4 2.11,2 | Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов). |  |  |  |  |
| 1.2 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км. 1. 76,8 2. 0,6 Заменено в ходе программы, м. 1. 2687,5 2. 0,0 Общая протяженность - 1.100,4 2.11,2 | Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %. | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети. | 1. 100,4/76,8=76,5% 2. 0,6/11,2=5,4% | 1. 2,6875/100,4=2,68% 2. 0% |
| 2. Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 1. Расход электрической энергии на транспортировку/ очистки стоков, тыс. кВтч. 1.731,8-текущий 653,8-прогнозный 2. 10,55-текущий 15,55 | Количество электрической энергии, используемой на производственные цели для транспортировки/утилизации стоков. | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВтч/куб. м. | Отношение расходов электрической энергии на транспортировку/очистку стоков к объемам транспортировки/очистки стоков. | 1.731,8/958,0= 0,764 2.10,55/344,3= 0,03 | 2.653,8/899,08= 0,727 2.15,55/323,13= 0,05 |
|  | Объем отведения/ очистки стоков, тыс. куб. м. 1. 958,0-текущий; 899,08-прогнозный. 2. 344,3-текущий; 323,13-прогнозный. | Объем отведенных/очищенных стоков. |  |  |  |  |
| 2.2. | Уровень собираемости средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса. | Сумма средств, оплаченных всеми категориями потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса. | Уровень сбора платежей, %. | Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, к объему начисленных средств. | 93,46% | 97% |
|  | Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб. 1.23365,62-текущий 41555,47-прогнозный 2.2785,39-текущий 4905,11-прогнозный | Сумма средств, начисленных всем категориям потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса. |  |  |  |  |
| 2.3. | Численность персонала, человек 1. 65-текущая 65-прогнозная 2. 7-текущая 3-прогнозная | Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по отведению, перекачке и очистке сточной жидкости. | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./км. | Отношение численности персонала к протяженности сетей. | 1. 65/100,4=0,65 2. 7/11,2=0,62 | 1. 65/100,4=0,65 2. 3/11,2=0,27 |
|  | Протяженность сетей, км. 1. 100,4 2. 11,2 | Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов). |  |  |  |  |
| 3. Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Численность населения, получающего коммунальные услуги, человек. 28094 – текущая 28543 - ожидаемая | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованной канализации | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %. | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. В случае, если эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования осуществляют несколько организаций коммунального комплекса, индикатор рассчитывается по показателям территорий, соответствующих указанным системам. | 28094/46300= 60,7 | 28543/43400=65,8 |
|  | Численность населения муниципального образования, человек. 46300-текущая 43400-ожидаемая | Общая численность населения муниципального образования. |  |  |  |  |

В вышеприведенных Таблицах обоснован перечень и количественные уровни целевых характеристик систем водоснабжения и водоотведения, для надежного снабжение потребителей.

5.3 Теплоснабжение

По теплоснабжению вышеуказанные группы показателей характеризуются индикаторами, которые просчитаны до 2015 года по годам и на перспективу на 2016-2025 годы. Значения индикаторов отражены в нижеприведенной таблице:

Таблица 28

Целевые показатели деятельности Партизанского филиала КГУП «Примтеплоэнерго»

| Наименование показателей | Текущий отчетный период 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км), справочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Протяженность сетей, всех видов в двухтрубном исчислении (км) | 34,0 | 34,8 | 35,2 | 35,3 | 36,3 | 37,4 |
| Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Количество потребителей, страдающих от отключений (человек) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Численность населения, муниципального образования (чел.) | 46,7 | 46,3 | 46,0 | 45,7 | 45,4 | 43,4 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Количество часов предоставления услуг теплоснабжения в отчетном периоде (часов) | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 |
| Количество часов предоставления услуг ГВС в отчетном периоде (часов) | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| Уровень потерь (%) | 9,3 | 8,89 | 8,89 | 8,73 | 8,06 | 7,58 |
| Объем потерь (Гкал) | 10 303 | 10 007 | 9 890 | 9 725 | 8 998 | 8 485 |
| Объем отпуска в сеть (Гкал) | 110 795 | 111 247 | 111 283 | 111 347 | 111 579 | 111 972 |
| Количество произведенного тепла (Гкал) | 116 238 | 116690 | 116725 | 116793 | 117026 | 117419 |
| Количество тепла на собственные нужды (Гкал) | 5 443 | 5 443 | 5 442 | 5 446 | 5 447 | 5 447 |
| Количество тепла, отпущенной всем потребителям (Гкал) | 98701,42 | 98988,75 | 99099,8 | 101018,3 | 101103,1 | 101220,1 |
| справочно: в т.ч. - населению | 85836,42 | 86046,63 | 86097,46 | 87942,64 | 87997,19 | 88106,6 |
| - прочим потребителям | 12865 | 12942,12 | 13002,34 | 13075,7 | 13105,94 | 13113,47 |
| Коэффициент потерь (Гкал/км) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными, ед. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Индекс замены оборудования (%) | 7 | 12 | 18 | 22 | 24 | 39 |
| -оборудование производства (котлы) | 5 | 3 | 9 | 12 | 5 | 0 |
| -сети (км) | 2 | 9 | 9 | 10 | 19 | 39 |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| -оборудование производства (котлы) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| -оборудование передачи тепловой энергии (сети) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| -оборудование производства (котлы) | 1-38 | 2-39 | 3-10 | 4-11 | 5-12 | 16-22 |
| -оборудование передачи тепловой энергии (сети) | 8-22 | 1-23 | 2-12 | 3-13 | 4-14 | до 25 |
| Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| -оборудование производства (котлы) | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| -оборудование передачи тепловой энергии (сети) | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| -оборудование производства (котлы) | 20 | 25 | 27 | 27 | 26 | 20 |
| -оборудование передачи тепловой энергии (сети) | 15 | 20 | 22 | 23 | 25 | 25 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) | 60 | 45 | 40 | 30 | 20 | 20 |
| Протяжен. сетей, нуждающихся в замене (км): | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| Уровень загрузки производственных мощностей - оборудование производства (котлы), (%) | 45 | 51 | 53 | 58 | 70 | 82 |
| Установленная производительность оборудования -оборудование производства (котлы), (Гкал/ч) | 90,893 | 95,89 | 95,89 | 95,89 | 95,89 | 95,89 |
| 3. Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам, (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Численность населения, муниципального образования (чел.) | 46642 | 46458 | 46160 | н.д. | 45400 | 43400 |
| Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения (%) | н.д. | н.д. | 12,6 | 12,5 | 13,4 | 14,2 |
| Среднемесячный платеж населения за услуги теплоснабжения и ГВС (руб.) | н.д. | н.д. | 689,4 | 730,8 | 774,6 | 821,1 |
| Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) | 7208 | 7448 | 7895 | 8369 | 8369 | 8369 |
| Удельное теплопотребление, (Гкал/чел) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Стоимость подключения в расчете на 1 м2 (%) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Средняя рыночная стоимость 1 кв. м нового жилья (руб.) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Удельная нагрузка на новое строительство (Гкал/ч на кв.м.) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (рублей на Гкал/ч) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 4. Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |
| Рентабельность деятельности (%) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса до налогообложения (тыс. руб.) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Выручка организации коммунального комплекса (тыс. руб.) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Уровень сбора платежей (%) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Объем средств, собранных за услуги объектов теплоснабжения (тыс. руб.) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Объем начисленных средств за услуги объектов теплоснабжения (тыс. руб.) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию (кг условного топлива на Гкал.) | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 |
| Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным (ед.) | 1,43 | 1,47 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию (кг условного топлива на Гкал.) | 262,4 | 268,9 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
| Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую энергию (Приказ ФСТ от 6.8.2004 N 20-э/2), (куб. м на Гкал.) | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным (ед. ) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию (куб. м на Гкал.) | 0,78 | 0,72 | 0,72 | 0,7 | 0,68 | 0,67 |
| Эффективность использования энергии, (кВтч/тыс.Гкал) | н.д. | 53,1 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 |
| Расход электрической энергии, (тыс. кВтч) | н.д. | 246,3 | 246,3 | 246,3 | 246,3 | 246,3 |
| Фактический расход электрическом энергии на отпущенную тепловую энергию (кВтч на Гкал.) | н.д. | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
| Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным (ед.) | н.д. | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Объем выручки от реализации ПП и ИП (тыс. руб.) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Объем дебиторской задолженности за период реализации ПП и ИП (тыс. руб.) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |

Таблица 29

Целевые показатели деятельности Партизанской ГРЭС филиала «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»

| Наименование показателей | Текущий отчетный период 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км), справочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Протяженность сетей, всех видов в двухтрубном исчислении (км) | 47,05 | 47,05 | 47,05 | 47,05 | 47,05 | 47,05 |
| Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Количество потребителей, страдающих от отключений (человек) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Численность населения, муниципального образования (чел.) | 46,7 | 46,3 | 46,0 | 45,7 | 45,4 | 43,4 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Количество часов предоставления услуг теплоснабжения в отчетном периоде (часов) | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 |
| Количество часов предоставления услуг ГВС в отчетном периоде (часов) | 8730 | 8730 | 8730 | 8730 | 8730 | 8730 |
| Уровень потерь (%) | 49,14 | 49,10 | 48,97 | 48,93 | 48,63 | 48,62 |
| Объем потерь (Гкал) | 107 286 | 107 262 | 106 973 | 107 044 | 106 400 | 106 454 |
| Объем отпуска в сеть (Гкал) | 218312 | 218434 | 218461 | 218764 | 218784 | 218973 |
| Количество произведенного тепла (Гкал) | 221027 | 221152 | 221185 | 221490 | 221511 | 221701 |
| Количество тепла на собственные нужды (Гкал) | 2715 | 2718 | 2724 | 2726 | 2727 | 2728 |
| Количество тепла, отпущенной всем потребителям (Гкал) | 108 311 | 108454 | 108764 | 108994 | 109657 | 109791 |
| справочно: в т.ч. - населению | 75138 | 75142 | 75243 | 75463 | 75421 | 75564 |
| - прочим потребителям | 33 173 | 33 312 | 33 521 | 33 531 | 34 236 | 34 227 |
| Коэффициент потерь (Гкал/км) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными, ед. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Индекс замены оборудования (%) | 4 | 6 | 8 | 8,5 | 11 | 11,5 |
| -оборудование производства (котлы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -сети (км) | 4 | 6 | 8 | 8,5 | 11 | 11,5 |
| Общее количество установленного оборудования (единиц) |  |  |  |  |  |  |
| -оборудование производства (котлы) | Теплоприготовительная установка ТПУ 2Н | Теплоприготовительная установка ТПУ 2Н | Теплоприготовительная установка ТПУ 2Н | Теплоприготовительная установка ТПУ 2Н | Теплоприготовительная установка ТПУ 2Н | Теплоприготовительная установка ТПУ 2Н |
| - сети (км) | 47,05 | 47,42 | 47,64 | 47,68 | 47,72 | 47,76 |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| -оборудование производства (котлы) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| -оборудование передачи тепловой энергии (сети) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| -оборудование производства (котлы) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14-24 |
| -оборудование передачи тепловой энергии (сети) | 55-24 | 42-25 | 34-24 | 28-20 | 26-17 | 24-12 |
| Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| -оборудование производства (котлы) | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| -оборудование передачи тепловой энергии (сети) | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| -оборудование производства (котлы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -оборудование передачи тепловой энергии (сети) | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 8 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) | 98 | 91 | 83 | 69 | 41 | 22 |
| 2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| Уровень загрузки производственных мощностей - оборудование производства (котлы), (%) | 48 | 49 | 49 | 51 | 52 | 53 |
| Установленная производительность оборудования -оборудование производства (котлы), (Гкал/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 3. Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам, (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Численность населения, муниципального образования (чел.) | 46642 | 46458 | 46160 | н.д. | 45400 | 43400 |
| Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения (%) | н.д. | н.д. | 12,6 | 12,5 | 13,4 | 14,2 |
| Среднемесячный платеж населения за услуги теплоснабжения и ГВС (руб.) | н.д. | н.д. | 689,4 | 730,8 | 774,6 | 821,1 |
| Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) | 7208 | 7448 | 7895 | 8369 | 8369 | 8369 |
| Индекс нового строительства (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельное теплопотребление, (Гкал/чел) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Стоимость подключения в расчете на 1 м2 (%) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Средняя рыночная стоимость 1 кв. м нового жилья (руб.) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Удельная нагрузка на новое строительство (Гкал/ч на кв.м.) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (рублей на Гкал/ч) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 4. Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |
| Рентабельность деятельности (%) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса до налогообложения (тыс. руб.) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Выручка организации коммунального комплекса (тыс. руб.) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Уровень сбора платежей (%) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Объем средств, собранных за услуги объектов теплоснабжения (тыс. руб.) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Объем начисленных средств за услуги объектов теплоснабжения (тыс. руб.) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию (кг условного топлива на Гкал.) | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 |
| Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным (ед. ) | н.д. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию (куб. м на Гкал.) | н.д. | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 |
| Эффективность использования энергии, (кВтч/тыс.Гкал) | н.д. | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 |
| Фактический расход электрическом энергии на отпущенную тепловую энергию (кВтч на Гкал.) | н.д. | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным (ед.) | н.д. | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Объем выручки от реализации ПП и ИП (тыс. руб.) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Объем дебиторской задолженности за период реализации ПП и ИП (тыс. руб.) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |

Таблица 30

Целевые показатели деятельности котельной станции Партизанск

Дальневосточной дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД»

| Наименование показателей | Текущий отчетный период 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км), справочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Протяженность сетей, всех видов в двухтрубном исчислении (км) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Количество потребителей, страдающих от отключений (человек) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Численность населения, муниципального образования (чел.) | 46,7 | 46,3 | 46,0 | 45,7 | 45,4 | 43,4 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Количество часов предоставления услуг теплоснабжения в отчетном периоде (часов) | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 |
| Количество часов предоставления услуг ГВС в отчетном периоде (часов) | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 |
| Уровень потерь (%) | 1,62 | 1,66 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| Объем потерь (Гкал) | 103,08 | 103,08 | 103,08 | 103,08 | 103,08 | 103,08 |
| Объем отпуска в сеть (Гкал) | 6380,41 | 6216,82 | 6306,31 | 6306,31 | 6306,31 | 6306,31 |
| Количество произведенного тепла (Гкал) | 6762,61 | 6599,02 | 6688,51 | 6688,51 | 6688,51 | 6688,51 |
| Количество тепла на собственные нужды (Гкал) | 382,20 | 382,20 | 382,20 | 382,20 | 382,20 | 382,20 |
| Количество тепла, отпущенной всем потребителям (Гкал) | 6277,33 | 6113,74 | 6203,23 | 6203,23 | 6203,23 | 6203,23 |
| справочно: в т.ч. - населению | 874,1 | 710,51 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| - прочим потребителям | 5403,23 | 5403,23 | 5403,23 | 5403,23 | 5403,23 | 5403,23 |
| Коэффициент потерь (Гкал/км) | 103,08 | 103,08 | 103,08 | 103,08 | 103,08 | 103,08 |
| Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными, ед. | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Объем потерь, рассчитанный в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (Приказ Минпромэнерго России от 04.10.2005 N 265.), (Гкал.) | 147,26 | 147,26 | 147,26 | 147,26 | 147,26 | 147,26 |
| Индекс замены оборудования (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -оборудование производства (котлы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -сети (км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество замененного оборудования (единиц) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -оборудование производства (котлы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -сети (км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общее количество установленного оборудования (единиц) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -оборудование производства (котлы) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - сети (км) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| -оборудование производства (котлы) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| -оборудование передачи тепловой энергии (сети) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| -оборудование производства (котлы) | 23,67,67 | 24,68,68 | 25,69,69 | 26,70,70 | 27,71,71 | 37,81,81 |
| -оборудование передачи тепловой энергии (сети) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 17 |
| Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| -оборудование производства (котлы) | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| -оборудование передачи тепловой энергии (сети) | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| -оборудование производства (котлы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -оборудование передачи тепловой энергии (сети) | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 8 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Протяжен. сетей, нуждающихся в замене (км): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| Уровень загрузки производственных мощностей - оборудование производства (котлы), (%) | 54,1 | 54,7 | 55,5 | 55,7 | 56,8 | 56,8 |
| Установленная производительность оборудования -оборудование производства (котлы), (Гкал/ч) | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
| Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100,0 |
| Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета (тыс. Гкал/ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 630,6 | 6306,31 |
| Общий объем реализации товаров и услуг (тыс. Гкал/ч) | 6380,41 | 6216,82 | 6306,31 | 6306,31 | 6306,31 | 6306,31 |
| 3. Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам, (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Численность населения, муниципального образования (чел.) | 46642 | 46458 | 46160 | н.д. | 45400 | 43400 |
| Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения (%) | н.д. | н.д. | 12,6 | 12,5 | 13,4 | 14,2 |
| Среднемесячный платеж населения за услуги теплоснабжения и ГВС (руб.) | н.д. | н.д. | 689,4 | 730,8 | 774,6 | 821,1 |
| Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) | 7208 | 7448 | 7895 | 8369 | 8369 | 8369 |
| Индекс нового строительства (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность построенных сетей (км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельное теплопотребление, (Гкал/чел) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Стоимость подключения в расчете на 1 м2 (%) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Средняя рыночная стоимость 1 кв. м нового жилья (руб.) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Удельная нагрузка на новое строительство (Гкал/ч на кв.м.) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (рублей на Гкал/ч) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 4. Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |
| Рентабельность деятельности (%) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса до налогообложения (тыс. руб.) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Выручка организации коммунального комплекса (тыс. руб.) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Уровень сбора платежей (%) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Объем средств, собранных за услуги объектов теплоснабжения (тыс. руб.) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Объем начисленных средств за услуги объектов теплоснабжения (тыс. руб.) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию (кг условного топлива на Гкал.) | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 |
| Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным (ед.) | 1,43 | 1,47 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию (кг условного топлива на Гкал.) | 262,4 | 268,9 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
| Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую энергию (Приказ ФСТ от 6.8.2004 N 20-э/2), (куб. м на Гкал.) | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным (ед. ) | н.д. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию (куб. м на Гкал.) | н.д. | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 |
| Эффективность использования энергии, (кВтч/тыс.Гкал) | н.д. | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 |
| Расход электрической энергии, (тыс. кВтч) | н.д. | 246,3 | 246,3 | 246,3 | 246,3 | 246,3 |
| Фактический расход электрическом энергии на отпущенную тепловую энергию (кВтч на Гкал.) | н.д. | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
| Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным (ед.) | н.д. | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) (чел./км) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Штатное кол-во персонала (чел.) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Производительность труда (Гкал/чел) | 614,78 | 599,91 | 608,05 | 608,05 | 608,05 | 608,05 |
| Объем выручки от реализации ПП и ИП (тыс. руб.) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Объем дебиторской задолженности за период реализации ПП и ИП (тыс. руб.) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |

Показатели качества поставляемой тепловой энергии.

Качество поставляемой тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим нормативно техническим документам.

СНиП 41-02-2003 Тепловые сети

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация, утвержденными Минтопэнерго РФ от 12.09.1995г. № 4936.

Показатели надежности системы теплоснабжения. Надежность системы теплоснабжения соответствует заявленным потребителям категориям. Проектирование и строительство котельных и тепловых сетей для подключения новых потребителей выполняется согласно выданных техническим условиям и заявленной категории надежности теплоснабжения.

5.4. Электроснабжение

В результате планируемой работы по комплексному развитию системы электроснабжения (модернизация и новое строительство), разработаны следующие целевые индикаторы, отражающие потребность Партизанского городского округа в услугах электроснабжения, требуемый уровень качества, эффективности и надежности работы системы коммунальной инфраструктуры:

1.ОАО «ДЭК» - Дальэнергосбыт (Сбыт электроэнергии);

2. ОАО «ДРСК» (Транспортировка электрической энергии).

Таблица 31

| N п/п | Показатели мониторинга единицы измерения |  | Характеристика показателя | Индикаторы мониторинга единицы измерения | Механизм расчета индикатора |  | Значение индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | На начало реализации Программы |  | На конец реализации Программы |  |  |
| 1.Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц. 295 -текущий 193-ожидаемый | Аварией в системе электроснабжения является повреждение или выход из строя системы подачи услуги, отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшее прекращение либо снижение объемов электропотребления. |  | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей. |  | 295/738,36=0,4 |  | 193/218,8 =0,88 |  |  |
| 1.2 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км. 590,4 -текущая 354,25-ожидаемая | Протяжение электрической сети (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене. |  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %. | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети. |  | 590,4/738,36=79,9% |  | 354,25/738,36=47,9 |  |  |
| 2. Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень собираемости средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса. |  | Сумма средств, оплаченных всеми категориями потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса. | Уровень сбора платежей, %. | Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, к объему начисленных средств. |  | 96,76% |  | 98,91% |  |  |
| 2.2. | Численность персонала, человек. 1.130-текущая; 135-ожидаемая. |  | Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./км. | Отношение численности персонала к протяженности сетей. |  | 130/783,36=0,17 |  | 130/787,42=0,16 |  |  |
| 2.3 | Протяженность сетей, км 783,36 - текущая 789,42 – ожидаемая |  | Протяжение электрической сети (всех видов). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Численность населения, получающего коммунальные услуги, человек. |  | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного электроснабжения. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %. |  | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. В случае, если эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования осуществляют несколько организаций коммунального комплекса, индикатор рассчитывается по показателям территорий, соответствующих указанным системам. |  | 100% |  | 100% |  |
| 3.2 | Численность населения муниципального образования, человек. 46300-текущая; 43400-ожидаемая. |  | Общая численность населения муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |

В вышеприведенной Таблице обоснован перечень и количественные уровни целевых характеристик системы электроснабжения, для надежного снабжения потребителей электрической энергией.

5.5. Утилизация (захоронение ТБО)

В результате планируемой работы по комплексному развитию системы вывоза и утилизации ТБО, разработаны следующие целевые индикаторы, отражающие потребность Партизанского городского округа в услугах МУП «Городское хозяйство», требуемый уровень качества, эффективности и надежности работы систем коммунальной инфраструктуры

Таблица 32

Целевые показатели развития утилизации (захоронения) ТБО

| N п/п | Показатели мониторинга (входящая информация), единицы измерения | Характеристика показателя | Индикаторы мониторинга (исходящая информация), единицы измерения | Механизм расчета индикатора | Значение индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На начало реализации Программы | На конец реализации Программы |
| 1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 1. Объем реализации, тыс. куб. м. | Объем утилизированных (захороненных) твердых бытовых отходов от всех потребителей. | Объем реализации товаров и услуг | Определяется по приборам учета (весам), в случае их отсутствия - по нормативам потребления или нормам, установленным в соответствии с законодательством, или иным расчетным методом. | 38,89 | 53,0 |
| 1.2. | 1. Объем реализации услуг населению, куб.м. 21000 - текущий 28620 - ожидаемый | Объем утилизированных (захороненных) твердых бытовых отходов, вывезенных от населения. Определяется по показаниям весов, в случае их отсутствия - иным расчетным способом. По данной категории также отражается объем твердых бытовых отходов, вывезенный от управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и иных специализированных кооперативов, приобретающих услуги для оказания услуг населению. | Удельное потребление, куб. м/чел. | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации. | 21000/ 46300=0,45 | 28620/ 43400=0,66 |
|  | 2. Численность населения, получающего услуги организации, человек. 46300 - текущая; 43400 - ожидаемая. | Численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса. |  |  |  |  |
| 2. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 1. Накопленный объем утилизированных (захороненных) твердых бытовых отходов, тыс. куб.м. 207,7-текущий 857,59-ожидаемый | Объем твердых бытовых отходов, утилизированный (захороненный) за все время эксплуатации объекта (с момента ввода в эксплуатацию до момента проведения мониторинга). | Коэффициент наполняемости полигона, %. | Отношение накопленного объема твердых бытовых отходов к проектной вместимости. | 207,7/935= 22,2% | 857,59/935= 91,7% |
|  | 2. Проектная вместимость объекта для захоронения твердых бытовых отходов, тыс. куб.м. 935 | Объем твердых бытовых отходов, потенциально утилизируемый (захораниваемый) за все время эксплуатации объекта (с момента ввода в эксплуатацию до момента закрытия). |  |  |  |  |
| 3. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 1. Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам, кв. м. 8800 –текущая; 17600 – ожидаемая. | Площадь объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, подвергавшаяся пожарам. | Коэффициент защищенности объектов от пожаров, ед. | Отношение площади объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, подверженных пожарам, к площади объектов. | 8800/44000 = 0,2 | 17600/44000 =0,4 |
|  | 2. Площадь объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, кв. м. 44000 | Площадь объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. |  |  |  |  |
| 4. Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 1. Средний фактический объем твердых бытовых отходов, размещаемый на одной рабочей карте, куб.м. 187000 | Объем твердых бытовых отходов, размещаемых на одной рабочей карте. | Коэффициент уплотнения, ед. | Отношение среднего фактического объема твердых бытовых отходов, размещаемых на одной рабочей карте, к произведению средней площади рабочей карты на разность высоты рабочей карты и высоты изолирующего слоя. | 187000/(0,88* (2,25-0,25))= 106250 | 0,57 |
|  | 2. Средняя площадь рабочей карты объекта, используемого для захоронения твердых бытовых отходов. Га. 0,88 | Определяется в соответствии с проектными характеристиками. |  |  |  |  |
|  | 3. Средняя высота рабочей карты объекта, используемого для захоронения твердых бытовых отходов, м. 2,25 м. | Фактическое среднее значение высоты рабочей карты. |  |  |  |  |
|  | 4. Средняя высота изолирующего слоя, м. 0,25 | Фактическое среднее значение высоты изолирующего слоя (грунта). |  |  |  |  |
| 4.2 | 1. Численность персонала, человек. 6 – текущая; 8 – ожидаемая. | Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по приему, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./га. | Отношение численности персонала к площади объектов. | 6/8,7=0,69 | 8/8,7=0,92 |
|  | 2. Площадь объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. 8,7 Га. | Фактическая площадь объектов. |  |  |  |  |
| 4.3 | 1. Объем реализации услуг, тыс. куб. м. 38,89-текущая 53,0-ожидваемая | Объем утилизированных (захороненных) твердых бытовых отходов от всех потребителей. | Производительность труда, куб.м/чел. | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности персонала. | 38,89/6=6,48 | 53/8=6,62 |
|  | 2. Численность персонала, человек. 6 – текущая; 8 – ожидаемая. | Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по приему, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. |  |  |  |  |

6. Перспективная схема водоснабжения

Водоснабжение МО Партизанский городской округ осуществляется тремя организациями – ООО «Водоканал», Партизанский участок водоснабжения ОАО «ДГК» (ГРЭС) и Партизанский участок Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения (подразделение РЖД).

На территории Партизанского городского округа функционирует 7 водозаборов, введенных в эксплуатацию в период 1937-1990 годы.

Существующая подача питьевой воды ОКК на муниципальные нужды составляет  5,937 тыс. м3/сут., в т.ч.:

- ООО «Водоканал»: 4,45 тыс. м3/сут., в т.ч.:

- Населению 2,6  тыс. м3/сут.;

- бюджетным и прочим потребителям 0,55  тыс. м3/сут.;

- утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях 1,3 тыс. м3/сут.;

- Партизанский участок водоснабжения ОАО «ДГК» (ГРЭС): 1,124 тыс. м3/сут., в т.ч.:

- населению 0,389  тыс. м3/сут.;

- бюджетным и прочим потребителям 0,366 тыс. м3/сут.;

- утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях 0,369 тыс. м3/сут.;

- Партизанский участок Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения (подразделение РЖД): 0,363 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

- населению - 0,278 тыс. м3/сут.;

- бюджетным и прочим потребителям - 0,085 тыс. м3/сут.

На балансе ОКК Партизанского ГО находится 271,156 км водопроводных сетей. Из них требующие замены 209,581 км., или 77,3 % от общей протяженности сети.

Инженерно-технический анализ

В Партизанском городском округе существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

1. Подъем и транспортировка природных вод на очистные сооружения.

2. Подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

3. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия и организации ГО.

ООО «Водоканал»:

Система водоснабжения г. Партизанска разбита на 5 локальных зон, каждая из которых имеет свой водозабор с насосными станциями,  обеспечивающими  подачу   воды по микрорайонам города, в том числе:

- водозабор «Южный» - (производительность 15000 м3/сут.) обеспечивает водоснабжение центральной части города через насосные станции 1-го, 2-го, 3-го, 4-го подъемов,  (Фактическая  подача воды составляет  3,6 тыс.м3 в сутки.);

- с «Южного» водозабора насосной станцией 1–го подъема  осуществляется подъем и транспортировка воды транзитом в резервуары водоочистных сооружений  -  ёмкости 2х2000 м3 (водопроводные очистные сооружения находятся на реконструкции). Подъем и транспортировка воды осуществляется  четырьмя насосами, в том числе: 8 НДВ с мощностью двигателя 75 кВт., объемом подачи 410 м3/ч, напором 42 м. 1953г. выпуска., 1Д 1250/63А  мощность 75 кВт, объем подачи 740м3/ч, напором 24 м. 2011 г. выпуска., 300 Д 90  с мощностью двигателя 132 кВт., объем подачи 790 м3/ч, напором  28 м.,  2001 г. выпуска, Насос вакуумный ВВН1 - 3 мощностью 7,5 кВт 2010 г. Вода  в резервуарах подвергается обеззараживанию через хлораторную с использованием в процессе обеззараживания жидкого хлора;

- склад хлора с хлораторной. Максимальное количество хлора на складе 1,5 тонны, что обеспечивает обеззараживание воды через хлораторную с подачей раствора хлора в указанные резервуары, с обеспечением дозы остаточного хлора в воде на выходе 3-5 мл./л.;

- насосная станция  2-го подъема, забор воды из резервуаров и подачу ее в сеть отдельных районов города и в резервуар емкость 300 м3  3-го подъема. Для подачи воды на город работает 2 насоса: Д630/125 и  ЦН-1000/180  с мощностью двигателей  400 кВт и 630 кВт, объем подачи 630 м3/ч. и 1000 м3/ч., напором 125 м. и 180 м.;

- насосная станция  3-го подъема  подает воду в городскую водопроводную сеть и в резервуар емкостью 300 м3  4 –го подъема. На насосной станции  работают два насоса  ЦНСа—180/85 и ЦСНн – 300/120 мощностью 75 кВт и  180 кВт, объем  подачи 180 м3/ч. и 300 м3/ч. напором 85 м. и 98 м., год выпуска 2001 и 1982;

- насосная станция  4-го подъема подает воду в отдельные районы, находящиеся на высоких отметках местности и оснащена двумя насосами ЦНС-180/85 и ЦНС- 105/98 с мощностью двигателей соответственно 75 кВт. и  42 кВт., объем подачи 180 м3/ч. и 105 м3/ч., напором  85 м. и 98 м., 1982 и 1978 гг. выпуска;

- водозабор «Северный»  - подземный водозабор, с насосной станцией (производительность 3 тыс. м3/сутки) обеспечивающей  локальное водоснабжение микрорайона бывшей шахты «Нагорная». Фактический объем подачи воды 420 м3 в сутки. На водозаборе установлено два насоса ЦНС 105/196 и ЦНС 105/147, с мощностью двигателей 110 кВт. и 75 кВт., объем подачи воды 105 м3/ч. и 105 м3/ч, напором  196 м. и 147 м., 2001 и 2009 гг. выпуска. Обеззараживание воды ведется раствором  гипохлорита натрия на насосной станции;

- водозабор с. Углекаменск – поверхностный водозабор, расположенный на реке  Партизанская, с насосной станцией обеспечивающей локальное водоснабжение с. Углекаменск и прилегающего с. Казанка. Производительность 3 тыс. м3/сутки, фактический объем  направленной в разводящую сеть воды составляет 710 м3 в сутки. Подъем  и  транспортировка воды осуществляется насосами: рабочий ЦНС 105/98 № 3, резервный ЦСН 105/147 № 39, мощностью  по 105 кВт.  Обеззараживание воды ведется раствором  гипохлорита натрия  на насосной станции;

- водозабор с. Авангард на р. Мельники  - подземный водозабор, производит подачу воды в c. Авангард в объеме  400 м3 в сутки при производительности 3 тыс. м3/сутки. Подъем и транспортировка воды осуществляется насосами рабочий 6МС7 175/172 мощностью 132 кВт., производительностью 175 м3/ч., напор 172 м., резервный 5МФ7 60 мощностью 90 кВт.,  производительностью 60 м3/ч. напор 140 м. Обеззараживание воды ведется раствором  гипохлорита натрия  на насосной станции;

- водозабор на р. Белая – подземный водозабор, с насосной станцией, является резервным источником водоснабжения с. Авангард;

- в технологической схеме  водоснабжения города имеется небольшой водозабор с насосной  станцией микрорайона  шахты № 1 (производительностью  1,7 т./м3 в сутки) покрывающий недостаток воды поступающей  из общей городской сети, в пиковые часы водопотребления. Фактическая подача воды по разводящей сети 0,3 тыс. м3/сут. Действующий насос ЦСН - 60\66 мощностью 22 кВт. производительностью 60 м3/сут., напор 66 м.

Для контроля качества подаваемой питьевой воды потребителю на предприятии существует лаборатория.

Лаборатория  ведет контроль качества подаваемой воды с водозаборов и в разводящей сети.

Лаборатория выполняет бактериологический анализ: кишечная палочка и производит химическое исследование воды по следующим  элементам: привкус, запах, мутность, цветность, Т, водопроводный показатель, сульфаты, нитриты,  нитраты, ионы аммония,  хлориды, железо общее, жесткость, сухой остаток, окисляемость, взвешенные вещества, БПК – 5.

Лаборатория аттестована и осуществляет анализ питьевой воды и сточных вод по всем  вышеуказанным водозаборам. Оборудование для проведения анализов  ежегодно проходит поверку, но имеет большой срок эксплуатации, в соответствии с чем   требуется замена оборудования на более современное.

Протяженность сетей водоснабжения составляет  218,5 км. В связи с особенностями рельефа города (расположение отдельных микрорайонов города на различных высотных отметках рельефа составляет от 50 м до 250 м) для  нормального обеспечения водоснабжения с поддержанием необходимого давления воды  действует 10 насосных станций.

Основная часть водопровода принята в эксплуатацию  в период с 1938 по 1990 годы, т.е. 166,1 км. или  76% выработала положенный им нормативный срок, что вызывает постоянный рост утечек и требует капитального ремонта и замены трубопроводов.  За 2011 год было устранено 225 утечек.

Партизанский участок водоснабжения ОАО «ДГК» (ГРЭС).

Водозабор «Лозовый» введен в эксплуатацию с 1954 года. В 1976 году водозабор реконструирован. В 1996 году Партизанской ГРЭС ОАО «Дальэнерго» получена лицензия ВЛВ № 00533 ВЭ на право добычи пресных подземных вод водозабором «Лозовый». Срок действия лицензии был установлен до 23 сентября 2016 года.

В 2006 году образовано новое юридическое лицо ОАО  «Дальневосточная генерирующая компания» в результате реорганизации ряда дальневосточных энергетических компаний, в том числе ОАО «Дальэнерго», путем слияния. В последующем в результате купли-продажи ценных бумаг единственным акционером ОАО «ДГК» становится ОАО «Колымаэнерго». От ОАО «Дальэнерго» к ОАО «ДГК» на текущее время переоформлена вся недвижимость водозабора «Лозовый», в т.ч. здания, сооружения, оборудование, коммуникации. Земельный отвод. Земельный участок площадью 78041 м2  (7,8041 га) представлен ОАО «ДГК» в аренду сроком до 31 декабря 2021 года.

С 1954 года водозабор состоял из двух подрусловых дрен длиной 50-60 м. Самотеком по трубам вода поступала в водосборный колодец, откуда поверхностными насосами подавалась в нагорные резервуары и далее потребителям. Глубина  заложения дрен из стальной перфорированной трубы диаметром 150 мм составляла 1,5-2 м. Необходимая в то время производительность (5 тыс. м3/сутки) не была достигнута и составляла 3-3,5 тыс. м3 в сутки.

В 1976 г. на водозаборе была проведена реконструкция. Дополнительно были заложены две параллельные руслу реки дрены на расстоянии 15-40 м от берега Диаметр дренажных труб 200 мм, общая длина дрен 48 м. Соединены дрены самотечным коллектором диаметром 600 мм. Для восполнения запасов подземных вод и увеличения инфильтрации часть долины была обвалована земляной дамбой из суглинка высотой до 3 м. В результате этого образовалось небольшое водохранилище размером около 50*100 м, под дном которого и находились дрены. Излишки речной воды сбрасывались по трубам вниз по течению через дамбу. После прохождения сильных тайфунов дамбы разрушались, подрусловые дрены также были разрушены. Оставались только смотровые, крайние колодцы и береговые дрена. В 1995 г. после очередного паводка сооружение вновь было разрушено. При восстановлении создан еще один бассейн - восполнитель южнее первого, существующего. На его дне была закопана дрена на глубине около 1 м и оборудована обратным фильтром. Вода из этой дрены поступает в водосбросный колодец, откуда качается насосами в зимний период, когда не хватает воды в верхней дрене.

В настоящее время водозабор состоит из двух разобщенных дренажных сооружений, расположенных под дном двух бассейнов-накопителей. Точных документальных сведений о конструкции дренажных сооружений нет, поэтому использованы данные о водозаборе после реконструкции 1977 г.

Северный бассейн – накопитель (водохранилище № 1) шириной от 20м до 50 м., длинной 220 м. В верхней (по течению реки), западной части водохранилище соединено с руслом р. Ворошиловки. С севера, юга и востока обвалован дамбой высотой около 3 м. Отметка поверхности льда в бассейне на 22.12.2007 года составляла 69,1 м. В восточной части под дамбой на дне бассейна проложена стальная труба диаметром 600 мм для «донного» слива воды. Труба со стороны бассейна оборудована задвижкой, а ниже проложена канава для сброса воды в реку. В 10 м юго-западнее под дамбой проложены две стальные трубы диаметром 1150 мм. (одна труба со стороны бассейна имеет кусок диаметром 850 мм.) для сброса излишек воды в случае переполнения водохранилища.

Наиболее вероятно под дном бассейна сохранилась дрена  № 1 длиной 50 м, проложенная вдоль первоначального русла. Глубина заложения асбестоцементных труб диаметром 250 мм-2,0-2,5 м. Отверстия фильтра круглые. Из водосбросных сооружений по трубе вода самотеком поступает в приемный колодец № 1 прямоугольного сечения, наружным размером 3,2*1,8 м. Глубина колодца 9 м. Уклон дрены и водовода 0,002. Уровень подземных вод в колодце 2,5м от поверхности земли. Понижение уровня воды при работе насоса 08.02.2008 года составило 3,2 м. Из колодца вода насосами, расположенными в здании, перекачивается напрямую в водопроводные распределительные сети.

Южная дрена № 2 построена в 1995 году. Имеет общую длину 100 м и два смотровых колодца круглого сечения диаметром 1150 мм. Диаметр стальных дренажных труб:

- от нижнего колодца – 425 мм (вверх по течению 40 м);

- далее до верхнего смотрового колодца – 530 мм (40 м);

- от верхнего водонапорного колодца – 325 мм (вверх по течению до окончания дрены 20 м).

Верхняя часть (2/3) труб имеет щелевую перфорацию, нижняя часть (1/3) «глухая». Дренажные трубы уложены в канаву глубиной 0,5 м, пройденную в выветрелых скальных породах. Под трубами уложен выравнивающий слой щебня. Участок дрены между смотровыми колодцами (80 м.) с двух сторон защищен стенками из фундаментных блоков высотой 0,6 м. Дренажные трубы перекрыты слоем щебня мощностью 0,2 м., выше слоем песчано-гравийной смеси мощностью около 1,0.

От нижнего смотрового колодца дрены до приемного колодца № 2 проложен (96 м.) напорный водовод из асбестоцементных труб ВТ-9 диаметром 400 мм. Уклон водовода 0,005. Приемный колодец № 2 круглого сечения диаметром 2,0 м, глубиной 6,0 м.

Проложена дрена № 2 под дном искусственного бассейна – накопителя (водохранилище № 2) на глубине около 2-2,5 м. Бассейн имеет размеры 20-42*80 м. Глубина воды  составляет 0,5-1,5 м. Уровень воды такой же, как в верхнем бассейне. Отметка поверхности льда на 22.12.2007 года – 69,1 м. В юго-восточной части бассейна под дамбой проложена стальная труба диаметром 850 мм для донного сброса воды в старое русло реки. Донная труба со стороны бассейна оборудована задвижкой. В 6 м к юго-западу проложены три стальные трубы диаметром 1200 мм для сброса излишков воды при переполнении бассейна. Трубы со стороны бассейна оборудованы задвижками. Вода из верхнего бассейна поступает при высоком положении уровня воды в бассейне № 1 через три трубы диаметром 1200 мм в невысокой 1,5 метровой насыпи, а при обычных условиях идет инфильтрацией через дамбу, разделяющую бассейны и через русловые отложения.

В обычное время дрена № 2 не используется. Водозабор начинается только в зимнее время, когда не хватает воды в дрене № 1. Для этой цели водоприемные колодцы соединены трубой перелива диаметром 80 мм.

Производительность водозабора 3,5-4,0 тыс. м3/сутки остается стабильной на протяжении уже более 40 лет.

Водозабор использует подземные воды четвертичных аллювиальных отложений, имеющих хорошую гидравлическую связь с поверхностными водами реки Ворошиловки.

Расход водозабора большую часть года обеспечен расходом поверхностных вод: запасы, сработанные в критические периоды, имеют искусственное восполнение через бассейны- накопители. Таким образом, водозабор имеет следующие характеристики:

1. тип водозабора - инфильтрационный с искусственным, восполнением запасов;

2. тип водозахватных сооружений - подрусловая дрена;

3. количество дрен - 2;

4. длина дрен - 50 и 100 м;

5. абсолютные отметки поверхности от 66,5 м до 71,5 м;

6. производительность водозабора-3,52 тыс. м3/сутки;

7. насосное оборудование - поверхностные центробежные насосы ЦН-400 (2 шт.), 1Д-200-90А (2 шт.)- в работе один насос. Два насоса резервные, один в ремонте.

Качество воды на водозаборе контролируется аккредитованными лабораториями филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае г. Партизанск», «Приморского центра мониторинга загрязнения окружающей среды» ГУ «Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Содержание остаточного хлора контролируется лабораторией водозабора.

Производственный контроль качества воды осуществляется в соответствии с Программой производственного контроля качества питьевой воды, утвержденной директором филиала ОАО «ДГК» - Приморская генерация и согласованной с филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае г. Партизанск». Отбор проб воды производится в соответствии с ГОСТ Р 51592 «Вода питьевая. Общие требования к отбору проб», ГОСТ Р 51593 «Вода питьевая. Отбор проб».

Многолетние наблюдения за качеством воды, поступающей в дренажный водозабор «Лозовый» показали, что по микробиологическим показателям вода, в основном, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». В отдельные периоды года, к примеру, в июле 2007 года вода по содержанию общих колиформных бактерий ( норма не более 500) и термотолерантных колиформных бактерий (норма не более 100) в 100 мл. воды не соответствовала требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Поэтому вся вода, поступающая к потребителям, проходит обеззараживание гипохлоридом кальция в хлораторной водозабора. Качество воды после обработки и содержание остаточного хлора соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

По органолептическим свойствам, общим показателям качества, химическому составу и радиологическим показателям вода в основном соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. В периоды летних паводков вода в поверхностном водотоке и водоразводной сети по цветности и мутности в редких случаях не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. После прошедших паводков производится чистка донных осадков  бассейнов – накопителей от заиливания. После чистки указанные показатели стабилизируются и приходят в норму.

Описание основных критериев анализа системы водоснабжения:

Вода из открытого водоема фильтруется естественным способом через песчано-гравийный грунт дна русла реки толщиной 2 м в дрены, затем насосом подается на обеззараживание. Обеззараживание производится подачей раствора гипохлорида кальция в приемный колодец насоса. Рабочая доза хлора держится 1,0-2,5 мг/л, остаточная доза активного хлора составляет 0,3-0,5 мг/л. Гипохлорид кальция хранится в отдельном затемненном помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением. Запас хлорсодержащих реагентов на территории водозабора – 3-х месячный.

При возникновении аварийной ситуации,  в связи с ливневыми осадками и угрозе размыва дамбы, на водопроводе производится отключение участка от водоснабжения, устраняется авария с последующим проведением обеззараживания участка трубопровода раствором гипохлорида или хлорной извести, промывки чистой водопроводной водой  и лабораторным исследованием качества подаваемой воды на данном участке на бактериологические и органолептические показатели.

Партизанский участок Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения (подразделение РЖД).

Водоснабжение  осуществляется от:

- водозабор ст. Партизанск введен в эксплуатацию в 1937-1944  (часть объектов комплекса в 1937 г., часть объектов комплекса в 1944 г.).

Участок водозабора находится в черте города Партизанск на ст. Партизанск. Водоснабжение потребителей осуществляется от галерейного водозабора на р. Постышевка без проведения очистки. Оборудование для обеззараживания воды отсутствует, обеззараживание производится дежурными машинистами железнодорожного водоснабжения. Электроуровнеметр отсутствует, поэтому уровень подземных вод не измеряется.

Водозабор предназначен для питьевого, хозяйственно-бытового, производственного водоснабжения железнодорожной станции Партизанск.

Целевое назначение водозабора – обеспечение технологического процесса функционирования ст. Партизанск, населения и прочих потребителей

Режим работы водозабора круглогодичный, ежедневный.

С водозаборных дрен (2 шт.) через береговой колодец вода поступает вода поступает в приёмные колодцы №1 и №2, затем через всасывающие линии на сетевые насосы насосной станции первого подъёма. После этого, в напорно-разводящую линию и промежуточные резервуары – 2 шт. по 150 м3. После резервуаров сетевыми насосами насосной станции 2-го подъёма подается в напорно-разводящую линию водопровода и в нагорные резервуары.

Потребителям вода подается с насосной станции 1-го подъема, промежуточных и нагорных резервуаров;

- водозабор ст. Тигровый введён в действие в 1954 г.

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды составляет 0,363 тыс. м3/сут., в т.ч.:

- населению - 0,278 тыс. м3/сут.;

- бюджетным и прочим потребителям - 0,085 тыс. м3/сут.

Протяженность водопроводных сетей: ст. Партизанск- 33,36 км., ст. Тигровый- 3,86 км. Износ водопроводных сетей составляет 99 %.

Водозаборные сооружения: Галерейный водозабор, насосные станции-резервуары для воды, магистральные сети водоснабжения

Потребителей:

- объектов железной дороги всего – 31 (со счетчиками – 11);

- прочих потребителей (организаций, ИП, ЧП) всего – 41 (со счетчиками – 36).

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения не обеспечивают эффективное снятие загрязнений до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Критерии анализа системы водоснабжения:

- фактическая и требуемая производительность очистных сооружений;

- эффективность очистки;

- аварийность сетей водоснабжения.

Удельный вес водопроводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водоводов сети составляет 99%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды (в 2011 году 5,8%) и перерывы в водоснабжении потребителей.

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

1. Высокий износ сетей.

2. Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

3. Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

4. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

- Структура производства, передачи и потребления воды

Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2011 г. оценивается следующим образом:

- ООО «Водоканал»:

- Поднято воды Q = 1873,4 тыс. м3;

- Подано в сеть Q = 1459,4 тыс. м3;

- Реализовано воды Q = 980,7 тыс. м3.

- Партизанский участок водоснабжения ОАО «ДГК» (ГРЭС):

- Поднято воды Q = 410,673 тыс. м3;

- Подано в сеть Q = 410,673 тыс. м3;

- Реализовано воды Q = 275,634 тыс. м3.

- Партизанский участок Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения (подразделение РЖД):

- Поднято воды Q = 223,2 тыс. м3;

- Подано в сеть Q = 223,2 тыс. м3;

- Реализовано воды Q = 210,16 тыс. м3.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.

- Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения.

Утечки и неучтенный расход воды составили в 2011 г.:

ООО «Водоканал» - Q = 478,7 тыс. куб. м/год, что составило 32,8 % от поданной воды в сеть.

Партизанский участок водоснабжения ОАО «ДГК» (ГРЭС) - Q = 135,039 тыс. м3/год, что составило 32,88 % от поданной воды в сеть.

Партизанский участок Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения (подразделение РЖД) - Q = 13,04 тыс. м3/год, что составило  5,8 % от поданной воды в сеть.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоснабжения являются сети водоснабжения с прогрессирующим процентом износа.

- Организационный анализ

Три организации коммунального комплекса – ООО «Водоканал», Партизанский участок водоснабжения ОАО «ДГК» (ГРЭС) и Партизанский участок Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения (подразделение РЖД) обслуживают хозяйственно-питьевую систему водоснабжения Партизанского городского округа, предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения ГО.

ООО «Водоканал» обеспечивает водоснабжение большей части г. Партизанска, а также с. Углекаменск, с. Казанка, с. Авангард.

Партизанский участок водоснабжения ОАО «ДГК» (ГРЭС) обеспечивает водоснабжение района Лозовый г. Партизанска

Партизанский участок Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения (подразделение РЖД) обеспечивает водоснабжение ст. Партизанск, ст. Тигровый и прилегающих территорий.

Снижение объемов реализованной воды связано с сокращением численности населения (-1,94% к 2015 году, -6,15% к 2025 году). В свою очередь реализация мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту сетей водоснабжения приведет к сокращению утечек и неучтенного расхода воды (на 5% ежегодно). К 2025 году данный показатель составит не более 10%.

- Таблица 33

Основные показатели системы водоснабжения ООО «Водоканал»

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (1 кв.) | 2013 | 2014 | 2015 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поднято воды, всего | тыс. м3/год | 2637,5 | 2671,6 | 1873,4 | 436,5 | 1961,65 | 1880,66 | 1799,81 | 1639,18 |
| 2. | Расход воды на собственные нужды | тыс. м3/год | 348 | 348 | 414 | 103,5 | 414,00 | 414,00 | 414,00 | 414,00 |
| 2.1 | то же в % к поднятой воде | % | 13,19 | 13,02 | 22,09 | 23,71 | 21,10 | 22,01 | 23,00 | 25,26 |
| 3. | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 2289,5 | 2323,6 | 1459,4 | 333,0 | 1547,65 | 1466,66 | 1385,81 | 1225,18 |
| 4. | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 946,1 | 957,3 | 980,7 | 244,2 | 1141,95 | 1133,96 | 1126,01 | 1079,28 |
| 4.1 | в том числе населению | тыс. м3/год | 755,3 | 803,6 | 825,4 | 191,4 | 959,24 | 952,53 | 945,85 | 906,60 |
| 4.2 | бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс. м3/год | 64,4 | 73,1 | 75,6 | 17,0 | 87,93 | 87,31 | 86,70 | 83,10 |
| 4.4 | прочим потребителям | тыс. м3/год | 126,4 | 80,6 | 79,7 | 35,8 | 94,78 | 94,12 | 93,46 | 89,58 |
| 5. | Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 1343,4 | 1366,3 | 478,7 | 88,8 | 405,70 | 332,70 | 259,80 | 145,90 |
| 5.1 | то же в % к поданной в сеть | % | 58,7 | 58,8 | 32,8 | 26,67 | 26,21 | 22,68 | 18,75 | 11,91 |

Таблица 34

Основные показатели системы водоснабжения Партизанского участка водоснабжения ОАО «ДГК» (ГРЭС)

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (1 кв.) | 2013 | 2014 | 2015 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м3/год | 347,925 | 365,476 | 410,67 | 44,176 | 378,67 | 380,29 | 381,90 | 402,05 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды (СП ПГРЭС) | тыс. м3/год | 65,771 | 65,621 | 67,267 | 11,867 | 67,20 | 67,20 | 67,20 | 67,20 |
| 2.1 | то же в % к поднятой воде | % | 18,9 | 17,9 | 16,7 | 26,9 | 17,75 | 17,67 | 17,60 | 16,71 |
| 3 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 347,925 | 365,476 | 410,67 | 44,176 | 378,67 | 380,29 | 381,90 | 402,05 |
| 4 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 279,538 | 280,868 | 275,63 | 34,423 | 288,34 | 286,32 | 284,32 | 272,52 |
| 4.1 | в том числе населению | тыс. м3/год | 143,837 | 143,620 | 142,03 | 13,651 | 148,50 | 146,02 | 145,00 | 138,99 |
| 4.2 | бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс. м3/год | 26,688 | 24,764 | 20,221 | 1,444 | 24,49 | 25,28 | 24,64 | 20,82 |
| 4.3 | прочим потребителям | тыс. м3/год | 43,242 | 46,863 | 46,111 | 7,461 | 48,15 | 47,82 | 47,48 | 45,51 |
| 5 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 68,387 | 84,608 | 135,04 | 9,753 | 90,33 | 93,97 | 97,58 | 129,53 |
| 5.1 | то же в % к поданной в сеть | % | 19,7 | 23,2 | 32,9 | 22,1 | 23,85 | 24,71 | 25,55 | 32,22 |

- Таблица 35

- Основные показатели системы водоснабжения Партизанский участок Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения (подразделение РЖД)

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (1 кв.) | 2013 | 2014 | 2015 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м3/год | 329,552 | 261,117 | 223,2 | 49,914 | 429,61 | 425,86 | 422,31 | 403,78 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м3/год | 0,796 | 0,60 | 0,535 | 0,134 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 2.1 | То же в % к поднятой воде | % | 0,24 | 0,29 | 0,24 | 0,27 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 3 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 329,552 | 261,117 | 223,2 | 49,914 | 429,07 | 425,32 | 421,77 | 403,24 |
| 4 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 307,012 | 235,291 | 210,16 | 46,350 | 399,57 | 396,78 | 394,00 | 377,64 |
| 4.1 | В том числе населению | тыс. м3/год | 187,383 | 123,034 | 101,607 | 22,134 | 190,99 | 189,66 | 188,33 | 180,51 |
| 4.2 | Бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс. м3/год | 4,482 | 14,13 | 7,491 | 1,408 | 21,98 | 21,82 | 21,67 | 20,77 |
| 4.3 | Прочим потребителям | тыс. м3/год | 114,351 | 97,527 | 100,527 | 22,674 | 186,60 | 185,30 | 184,00 | 176,36 |
| 5 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 22,54 | 25,826 | 13,04 | 3,564 | 29,50 | 28,54 | 27,77 | 25,60 |
| 5.1 | То же в % к поданной в сеть | % | 6,84 | 9,9 | 5,8 | 7,1 | 6,88 | 6,71 | 6,58 | 6,35 |

- Экономический анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах ОКК Партизанского ГО за 2010 год, сметы расходов на 2011 год, а также плановый расчет затрат на водоснабжение на 2012 год.

Расходы на подъём, очистку и транспортировку воды потребителям включают:

- электроэнергия;

- затраты на оплату труда;

- отчисления на социальные нужды;

- амортизационные отчисления;

- цеховые расходы

- общеэксплуатационные расходы

ООО «Водоканал»

В 2011 году установленный тариф потребителям г. Партизанска, а также с. Углекаменск, с. Казанка, с. Авангард  на услуги систем водоснабжения составил 47,63 руб. за м3 (без учета НДС) согласно постановлению от 27 января 2011 г. № 4/6 Департамента по тарифам Приморского края, темп роста с 2010 года – 11,7%. На период с 1.07.2012 по 30.06.2012 года согласно постановлению №23/10 от 23.05.2012 установлен тариф для населения на водоснабжение 49,57 руб. за м3. На 2013-2014 год планируется увеличить тариф на 4,45 % (51,77 руб. за м3 без учета НДС).

Структура затрат на водоснабжение представлена в Таблице 36. Основными статьями затрат в 2011 году по факту являются:

- фонд оплаты труда – 29,1 % от общей суммы затрат по производственным стадиям;

- электроэнергия на технические нужды – 40,6 %;

- аренда имущества – 7,9 %;

- цеховые расходы – 6,9 %;

- общеэксплуатационные расходы – 6 %.

За анализируемый период структура затрат не претерпела существенных изменений. В 2011 г. основную долю в структуре затрат занимала оплата электроэнергии – 40,6 %, в 2012 году доля данной статьи затрат снизится и составит 32,3%, при увеличении расходов на ремонт и техническое обслуживание с 2,6% в 2011 году до 13,2% в 2012 году.

Таблица 36

Анализ затрат по предприятию ООО «Водоканал» за 2008 -2011 гг.

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Затраты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
|  | ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ | - | - | - | - | - |
|  | Натуральные показатели | - | - | - | - | - |
| 1 | Поднято воды | тыс. м3 | 2695,9 | 2637,5 | 2671,6 | 1873,4 |
| 2 | Собственные нужды | тыс. м3 | 483 | 348,0 | 348,0 | 414,0 |
| 3 | Подача воды в сеть | тыс. м3 | 2212,9 | 2 289,5 | 2 323,6 | 1 459,4 |
| 4 | Потери | тыс. м3 | 1 212,2 | 1 343,4 | 1 366,3 | 478,7 |
|  | Потери | % | 54,8 | 58,7 | 58,8 | 32,8 |
| 5 | Реализация воды | тыс. м3 | 1000,7 | 946,1 | 957,3 | 980,7 |
| 5.1 | - население | тыс. м3 | 779,3 | 755,3 | 803,6 | 825,4 |
| 5.2 | - бюджетные организации | тыс. м3 | 66,4 | 64,4 | 73,1 | 75,6 |
| 5.3 | - другие потребители | тыс. м3 | 155 | 126,4 | 80,6 | 79,7 |
|  | Финансовые показатели | - | - | - | - | - |
| 6 | Расходы – всего | тыс. руб. | 45 075,2 | 48 26,6 | 49 535,1 | 58 323,8 |
| 6.1 | - Электроэнергия | тыс. руб. | 20 607,6 | 19 24,4 | 22 672,3 | 23 701,0 |
|  | электроэнергия | тыс. кВт. ч | 6 871,0 | 5 775,8 | 6 017,6 | 5 480,9 |
| 6.2 | Заработная плата | тыс. руб. | 15 214,8 | 18 24,6 | 17 221,2 | 16 968,2 |
|  | численность | чел. | 136 | 143 | 138 | 112 |
|  | средняя зарплата | руб. | 9 323 | 10 562 | 10 399 | 12 625 |
| 6.3 | Отчисления | тыс. руб. | 2 010,7 | 2 382,5 | 2 275,7 | 5 519,8 |
|  | амортизация | тыс. руб. | 59,4 | 34,4 | 122,1 | 39,6 |
| 6.4 | Аренда имущества | тыс. руб. | 626,8 | 1 397,3 | 1 733,6 | 4 577,8 |
| 6.5 | Цеховые расходы: в т. ч. | тыс. руб. | 2 916,5 | 3 577,8 | 2 289,1 | 4 002,9 |
|  | - расход ГСМ | тыс. руб. | 1 003,6 | 1 082,3 | 1 068,2 | 1 162,9 |
|  | - запчасти | тыс. руб. | 61,1 | 124,9 | 166,8 | 230,3 |
|  | - расход угля | тыс. руб. | 337,7 | 361,1 | 181,5 | 603,7 |
|  | уголь | тонн | 176,0 | 171,3 | 51,8 | 170,2 |
|  | - хим. реагенты | тыс. руб. | 255,4 | 232,2 | 235,5 | 222,7 |
|  | - текущий и капремонт | тыс. руб. | 771,6 | 1 330,6 | 478,7 | 1 547,7 |
|  | - услуги сторонних организаций | тыс. руб. | 432,9 | 386,4 | 96,7 | 129,1 |
|  | - охрана труда | тыс. руб. | 54,2 | 60,3 | 61,7 | 106,5 |
| 6.6 | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 3 639,4 | 3 585,6 | 3 221,1 | 3 514,5 |
| 6.6.1 | - налоги, в т.ч. | тыс. руб. | 1 561,8 | 1 252,5 | 909,1 | 835,3 |
|  | водный налог | тыс. руб. | 547,5 | 540,6 | 540,7 | 315,4 |
|  | налог на УСН, транспортный | тыс. руб. | 950,0 | 678,7 | 336,8 | 489,9 |
|  | охрана окружающей среды | тыс. руб. | 64,3 | 33,2 | 31,6 | 30,0 |
| 6.6.2 | -услуги сторонних организаций, в т.ч.: | тыс. руб. | 1 754,2 | 2 059,2 | 1 977,9 | 1 929,8 |
|  | связь (телефоны) | тыс. руб. | 121,1 | 171,0 | 202,4 | 174,9 |
|  | охрана | тыс. руб. | 45,2 | 6,7 | 5,4 | 53,4 |
|  | услуги банка | тыс. руб. | 123,1 | 98,8 | 133,9 | 56,7 |
|  | теплоэнергия | тыс. руб. | 430,8 | 574,8 | 181,8 |  |
|  | вознаграждение (почта, банк) | тыс. руб. | 261,7 | 520,0 | 449,7 | 370,4 |
|  | информационные услуги | тыс. руб. | 94,7 | 70,1 | 67,0 | 62,2 |
|  | обслуживание компьютеров | тыс. руб. | 88,4 | 186,8 | 148,4 | 179,5 |
|  | типография | тыс. руб. | 2,3 | 2,7 | 6,2 | 4,6 |
|  | обучение кадров | тыс. руб. | 45,0 | 14,6 | 25,4 |  |
|  | юридические услуги | тыс. руб. | 371,1 | 299,8 | 566,4 | 553,9 |
|  | услуги ГОРХОЗ | тыс. руб. | 14,9 | 15,6 | 9,2 | 22,6 |
|  | госпошлина/справки | тыс. руб. | 40,0 | 55,7 | 44,3 | 108,7 |
|  | аренда транспорта | тыс. руб. | - | - | 44,9 | 81,3 |
|  | реклама, объявления | тыс. руб. | 19,8 | - | 14,0 | 117,7 |
|  | штраф | тыс. руб. | 12,6 | - | 30,6 | 35,1 |
|  | спонсорская помощь | тыс. руб. | 18,8 | 40,7 | 30,5 | 99,7 |
|  | кассовое обслуживание | тыс. руб. | 64,7 | 1,9 | 17,8 | 9,1 |
| 6.6.3 | -прочие расходы, в т. ч.: | тыс. руб. | 323,4 | 273,9 | 334,1 | 749,4 |
|  | канцелярия | тыс. руб. | 89,5 | 100,9 | 104,9 | 95,6 |
|  | командировка | тыс. руб. | 67,8 | 48,7 | 83,4 | 80,1 |
|  | почтовые расходы | тыс. руб. | 64,1 | 71,3 | 83,5 | 84,8 |
|  | содержание зданий, помещений | тыс. руб. | 102,0 | 53,0 | 62,3 | 488,9 |
| 7. | Доход, всего | тыс. руб. | 36 224,5 | 40 61,4 | 43 569,8 | 42 782,6 |
| 8. | Прибыль (убытки) | тыс. руб. | -8 850,7 | -865,2 | -5 965,3 | - 5541,2 |
| 9. | Себестоимость 1 м3 воды | руб. | 45,0 | 51,4 | 51,7 | 59,5 |
| 10. | Утвержденный тариф | руб. | 36,23 | 42,64 | 42,64 | 47,63 |

Партизанский участок водоснабжения ОАО «ДГК» (ГРЭС).

В 2011 году установленный тариф потребителям района Лозовый города Партизанска на услуги систем водоснабжения составил 28,99 руб. за м3 (без учета НДС), темп роста с 2010 года – 22,3%. В 2012 году согласно постановлению от 22 декабря  2011 года № 77/1 Департамента по тарифам Приморского края установлен тариф на водоснабжение 23,32 руб. за м3 (Таблица 37). В 2013 году планируется увеличить тариф на 6,83 % (24,91 руб. за м3 без учета НДС).

Структура затрат на водоснабжение представлена в Таблице 37. Основными статьями затрат на 2011 год по факту являются:

- фонд оплаты труда - 48 % от общей суммы затрат по производственным стадиям;

- налоги и сборы – 22,6 %;

- отчисления на социальные нужды – 17,5 %;

- амортизационные отчисления – 5 %.

За анализируемый период структура затрат не претерпела существенных изменений. В 2011 г. основную долю занимал фонд оплаты труда – 48 %, в 2012 году доля данной статьи затрат увеличится и составит 58 %, при снижении расходов на налоги и сборы с 22,6 % в 2011 году до 13,1% в 2012 году.

Таблица 37

Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения Партизанского участка водоснабжения ОАО «ДГК» (ГРЭС)

за 2010 - 2012 гг., тыс. руб.

| № п/п | Наименование статей | Ед. измерения | 2010 г. факт | 2011 г. факт | 2012 план | Рост, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011/2010 | 2012план/ 2011 факт | 2012план/ 2010 факт |
| 1. | Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 384 | 387 | 385 | 101 | 99 | 100 |
| 2. | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 3521 | 3 711 | 3889 | 105 | 105 | 110 |
| 3. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 974 | 1 344 | 1175 | 138 | 87 | 121 |
| 4. | Расходы на очистку воды | тыс. руб. | 46 | 59 | 54 | 128 | 91 | 116 |
| 4.1. | Электроэнергия | тыс. руб. | 38 | 25 | 33 | 66 | 132 | 87 |
| 4.2. | Вспомогательные материалы | тыс. руб. | 11 | 11 | 11 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Налоги | тыс. руб. | 877 | 1 735 | 877 | 198 | 51 | 100 |
| 6. | Услуги сторонних организаций | тыс. руб. | 82 | 96 | 63 | 117 | 66 | 77 |
| 7. | Охрана труда и техника безопасности | тыс. руб. | 25 | 23 | 27 | 92 | 116 | 107 |
| 9. | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 256 | 274 | 191 | 107 | 70 | 75 |
| 9. | Итого расходов по полной себестоимости | тыс. руб. | 6214 | 7665 | 6705 | 123 | 87 | 108 |
| 10. | Прибыль всего, в том числе | тыс. руб. | 285 | 326 | 68 | 114 | 21 | 24 |
| 10.1 | Прибыль на социальное развитие | тыс. руб. | 285 | 326 | 68 | 114 | 21 | 24 |
| 11. | Всего расходов по полной стоимости | тыс. руб. | 6499 | 7991 | 6772 | 123 | 85 | 104 |
| 12. | Себестоимость 1 м3 воды | руб. | 22,12 | 27,81 | 23,09 | 125,72 | 83,02 | 104,38 |
| 13. | Экономически обоснованный тариф 1 м3 воды | руб. | 23,14 | 28,99 | 23,32 | 125,28 | 80,44 | 100,78 |

Партизанский участок Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения (подразделение РЖД).

В 2011 году установленный тариф потребителям ст. Партизанск, ст. Тигровый на услуги систем холодного водоснабжения составил 14,56 руб. за м3 (без учета НДС) согласно постановлению от 25 ноября 2010 г. № 49/7, темп роста с 2010 года – 11,66 %. В период с 01 июля по 30 января 2013 года согласно постановлению № 74/4 от 15 декабря 2011 года установлен тариф для населения на водоснабжение 14,73 руб. за м3 с учётом НДС. В 2013 году планируется увеличить тариф на 6,72% (15,72 руб. за м3 без учета НДС).

Структура затрат на водоснабжение представлена в Таблице. Основными статьями затрат в 2011 году по факту являются:

- фонд оплаты труда – 48,26 % от общей суммы затрат по производственным стадиям;

- электроэнергия на технические нужды – 25,3 %;

- отчисления на социальные нужды – 14,57 %;

- общехозяйственные расходы – 4,81 %;

- амортизационные отчисления – 5,05 %.

За анализируемый период структура затрат не претерпела существенных изменений. В 2011 г. основную долю занимал фонд оплаты труда – 51,18 %, в 2012 году доля данной статьи затрат снизится и составит 48,26 %, при снижении расходов на электроэнергию с 26,9% в 2011 году до 25,3% в 2012 году.

Таблица 38

| № п/п | Наименование статей затрат | Единицы измерения | 2009г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем реализации услуг | тыс. м3 | 457,50 | 457,50 | 453,50 | 402,39 |
| Финансовые потребности для реализации производственной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 1040,70 | 1284,10 | 1768,65 | 1492,22 |
| 2 | Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 2521,70 | 2849,90 | 3017,90 | 2846,01 |
| 3 | Отчисления на соц.нужды | тыс. руб. | 665,70 | 746,70 | 1032,12 | 859,49 |
| 4 | Материалы(химреактивы) | тыс. руб. | 64,60 | 71,50 | 75,06 | 68,60 |
| 5 | Ремонт и техническое обслуживание | тыс. руб. | 455,10 | 247,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | текущий ремонт | тыс. руб. | 455,10 | 247,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Амортизация | тыс. руб. | 297,70 | 297,70 | 297,70 | 297,70 |
| 7 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 68,10 | 73,20 | 47,40 | 49,50 |
|  | Охрана труда | тыс. руб. | 47,30 | 52,36 | 26,10 | 27,67 |
|  | Автотранспортные | тыс. руб. | 20,80 | 20,80 | 21,30 | 21,83 |
| 8 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 792,20 | 335,30 | 335,72 | 283,57 |
|  | налоги, сборы | тыс. руб. | 142,60 | 161,50 | 161,50 | 98,90 |
|  | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 166,60 | 166,60 | 166,60 | 176,60 |
|  | затраты по управлению | тыс. руб. | 483,00 | 7,90 | 7,62 | 8,08 |
| 9 | Итого затраты | тыс. руб. | 5905,80 | 5905,40 | 6574,55 | 5897,09 |
| 10 | Минимальная балансовая прибыль | тыс. руб. | 58,70 | 58,70 | 28,60 | 28,60 |
| 11 | Итого финансовые потребности | тыс. руб. | 5964,50 | 5964,10 | 6603,15 | 5925,69 |
| 12 | Тариф на водоснабжение | руб. | 13,04 | 13,04 | 14,56 | 14,73 |
| 13 | Рост тарифа | % | - | 100 | 111,66 | 101,17 |

- Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

1. Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 100 %.

2. Рост аварий, связанных с износом водоводов и магистральных трубопроводов.

3. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

4. Недостаточная эффективность КОС (по проекту очистных сооружений 2-я очередь очистки должна быть биологической, фактически идет только механическая очистка принимаемых сточных вод).

5. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

6. Высокая степень физического износа насосного оборудования.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

- надежность;

- качество, экологическая безопасность.

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

ООО «Водоканал»:

- аварийность на трубопроводах – 0,98 ед./км;

- износ основных фондов 76,5 %;

- доля ежегодно заменяемых сетей, 1,0 % от общей протяженности.

Партизанский участок водоснабжения ОАО «ДГК»:

- аварийность на трубопроводах – 2,46 ед./км;

- износ основных фондов 75,68 %;

- доля ежегодно заменяемых сетей, 1,3 % от общей протяженности.

Партизанский участок Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения:

- аварийность на трубопроводах 0,5 - ед./км;

- износ основных фондов 75 %;

- доля ежегодно заменяемых сетей, 2 % от общей протяженности.

Качество

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) действующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоснабжении (часы, дни);

- частота отказов в услуге водоснабжения;

- давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

- расход холодной воды (потери и утечки).

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии Партизанского ГО сформированы мероприятия программы:

- реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения;

- модернизация насосных станций с применением современного насосного оборудования;

- реконструкция и модернизация очистных сооружений;

- Таблица 39

Параметры оценки качества

предоставляемых услуг водоснабжения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии – не более 4 часов | За каждый час, превышающий допустимый период нарушения за расчетный период | По показаниям приборов учета | С 1 человека по установленному нормативу |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не допускается | За каждый час периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период | _ | С 1 человека по установленному нормативу |

7. Перспективная схема водоотведения

В Партизанском ГО действуют две организации, оказывающие услуги водоотведения: ООО «Водоканал», Партизанский участок Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения (подразделение РЖД). В селах Бровничи, Залесье, Мельники, Серебряное, Хмельницое, Тигровое, железнодорожный разъезд Красноармейский и железнодорожная станция Фридман централизованное водоотведение не осуществляется.

ООО «Водоканал»:

Помимо водоснабжения, еще одним основным видом деятельности ООО «Водоканал» является обеспечение населения и предприятий городского округа услугами  водоотведения.

Из-за удаленности жилых районов и гористой местности городской округ имеет 8 локальных систем водоотведения:  в том числе 6 очистных сооружений и 4 канализационные перекачивающие станции.

1. Центральной части города (КОС – 135 км.) с очистными сооружениями биологической очистки производительностью  25 тыс. м3/сут. (фактически 1,6 тыс. м3/сут.) и двумя  насосными станциями перекачки стоков. Для перекачки стоков  задействованы два насоса  СД 800 и СД 250 мощностью 160 кВт и 37 кВт;

2. Район шахты №1 с очистными сооружениями биологической очистки, мощностью 200 м3/сут., фактически 61 м3/сут.

3. Село Авангард с очистными сооружениями механической очистки производительностью 620 м3/сут. (фактически 112 м3/сут.).

4. Село Углекаменск  с очистными сооружениями механической очистки производительностью 740 м3/сутки (фактически 134 м3/сут.).

5. Район Лозовый г. Партизанска с очистными сооружениями биологической очистки, производительностью 2,7 тыс. м3/сут. (фактически 580 м3/сут.) и перекачивающей насосной станцией.

6. Поселок Янтарный – фактическое поступление стоков в коллектор городских очистных сооружений 7 м3/сут.

7. Район ЦОФ - стоки поступают в коллектор городских очистных сооружений в количестве 118 м3/сут.

8. Район зверосовхоза Тигровый с сооружениями механической очистки производительностью 200 м3/сутки (фактически 36 м3/сут).

- Таблица 40

Характеристика сети водоотведения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение главных коллекторов | км | 35,2 | 35,2 | 35,2 |
| 2 | в т.ч. нуждающихся в замене | км | 26,5 | 27,0 | 27,0 |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении главных коллекторов | % | 75,3 | 76,7 | 76,7 |
| 4 | Одиночное протяжение уличной канализационной сети | км. | 35,1 | 35,1 | 35,1 |
| 5 | в т.ч. нуждающейся в замене | км. | 26,3 | 26,5 | 26,5 |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной канализационной сети | % | 74,9 | 75,5 | 75,5 |
| 7 | Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети | км. | 30,1 | 30,1 | 30,1 |
| 8 | в т.ч. нуждающейся в замене | км. | 22,5 | 23,3 | 23,3 |
| 9 | Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети | % | 74,7 | 77,4 | 77,4 |
| 10 | Общая протяженность канализационной сети | км. | 100,4 | 100,4 | 100,4 |
| 11 | в т.ч. нуждающиеся в замене | км. | 75,3 | 76,8 | 76,8 |
| 12 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационной сети | % | 75,0 | 76,5 | 76,5 |

- Таблица 41

Основные показатели системы водоотведения

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пропущено сточных вод | тыс. м3/год | 921,1 | 912,4 | 911,5 | 937,5 | 958 |
| 2. | Объем реализации | тыс. м3/год | 921,1 | 912,4 | 911,5 | 937,5 | 958 |
| 2.1 | Население | тыс. м3/год | 749,5 | 748,7 | 739,1 | 766,3 | 789,6 |
| 2.2 | Бюджетные организации | тыс. м3/год | 103,2 | 83,9 | 80,9 | 84,9 | 89,4 |
| 2.3 | Прочие потребители | тыс. м3/год | 68,4 | 79,8 | 91,5 | 86,3 | 79,0 |
| 3. | Дисбаланс между реализацией и очисткой | тыс. м3/год | 8,8 | 45,6 | 37,3 | 38,8 | 39,3 |

- Инженерно-технический анализ

Технологический процесс  водоотведения.

Из-за удаленности жилых районов и гористой местности город имеет 8 локальных систем водоотведения: в том числе 6 очистных сооружений и 4 канализационные перекачивающие станции.

1. Центральная часть города (КОС – 135 км.) с очистными сооружениями биологической очистки производительностью 25 тыс. м3/сутки (факт 1,6 тыс. м3/сут.) и двумя насосными станциями перекачки стоков. Для перекачки стоков  задействованы два насоса СД 800 и СД 250 мощностью 160 кВт и 37 кВт.

Технологический процесс:

1. Приемная камера;

2. Решетки- дробилки;

3. Песколовки;

4. Первичные отстойники;

5. Аэротенки;

6. Вторичные отстойники;

7. Иловые площадки;

8. Доочистка на песчаных фильтрах;

9. Обеззараживание хлором в контактном резервуаре;

10. Сброс в ручей.

Строительство городских очистных сооружений  производилось в  90–х годах прошлого века и рассчитывались на прием сточных вод работающих шахт и предприятий, действовавших на тот период времени в городе. Но в связи с закрытием основного количества  предприятий, существенно (в 15 раз!) снизился и объем стоков, поступающих в городскую систему канализации.

В данный момент на КОС-135 действует технология механической очистки сточных вод.

2. Район шахты № 1 с очистными сооружениями биологической очистки, мощностью 200 м3/сутки (фактически 61 м3/сут.).

Технологический процесс:

1. Приемная камера;

2. Отстойники – аэротенки;

3. Вторичные отстойники;

4. Иловые площадки;

5. Контактный резервуар, хлорирование;

6. Выпуск в ручей.

Таблица 42

Эффективность работы очистных сооружений.

| Наименование вещества | Входящая концентрация, мг/л |
| --- | --- |
| Фосфаты по Р | 26,74 |
| Азот аммонийный | 52,19 |
| Взвешенные вещества | 98,69 |
| БПК пол | 96,4 |
| Хлориды | 33,28 |

3. Село Авангард включает очистные сооружения механической  очистки производительностью 620 м3/сутки (фактически 112 м3/сут.).

Технологический процесс:

1. Отстойники

2. Хлорирование

3 Выпуск в реку.

Таблица 43

Эффективность работы очистных сооружений.

| Наименование вещества | Входящая концентрация, мг/л |
| --- | --- |
| Фосфаты по Р | 7,59 |
| Азот аммонийный | 22,5 |
| Взвешенные вещества | 63,49 |
| БПК пол | 77,4 |
| Хлориды | 46,48 |

4. Село Углекаменск  включает очистные сооружения механической очистки производительностью 740 м3/сутки (фактически 134 м3/сут.).

Технологический процесс:

1.Отстойники.

2 Хлорирование

Таблица 44

Эффективность работы очистных сооружений.

| Наименование вещества | Входящая концентрация, мг/л |
| --- | --- |
| Фосфаты по Р | 9,96 |
| Азот аммонийный | 40,8 |
| Взвешенные вещества | 56,29 |
| БПК пол | 130,47 |
| Хлориды | 33,0 |

5. Район Лозовый г. Партизанска с очистными сооружениями биологической очистки, производительностью 2,7 тыс. м3/сутки (фактически 580 м3/сут.) и перекачивающей насосной станцией;

Технологический процесс:

1. Приемная камера

2. Песколовки.

3. Блок емкостей двухступенчатой биологической очистки

4. Иловые площадки

5. Хлорирование

6. Выпуск  в реку.

Таблица 45

Эффективность работы очистных сооружений.

| Наименование вещества | Входящая концентрация, мг/л |
| --- | --- |
| Фосфаты по Р | 1,58 |
| Нитриты | 0,15 |
| Нитраты | 5,06 |
| Азот аммонийный | 8,04 |
| Взвешенные вещества | 110,5 |
| БПК пол | 26,6 |
| Хлориды | 16 |

6. Район с. Янтарный – фактическое поступление стоков в коллектор городских очистных сооружений 7 м3/сут.

7. Район ЦОФ -  стоки поступают в коллектор городских очистных сооружений  в количестве 118 м3/сут.

8. Район зверосовхоза Тигровый с сооружениями механической очистки производительностью 200 м3/сутки (фактически 36 м3/сут.).

Технологический процесс:

1. Отстойники.

2. Хлорирование.

3. Сброс в ручей.

Таблица 46

Характеристика оборудования канализационных насосных станций

| № п/п | Наименование | Марка насоса | Подача м3/ч | Напор, м | КПД % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Насосная станция ул. Центральная | СМ - 100 | 50,0 | 20 | 40 |
| 2. | Насосная станция с. Углекаменское | Самотеком | - | - | - |
| 3. | Насосная станция «Герцена» | Самотеком | - | - | - |
| 4 | Насосная станция «Лазурный» | Самотеком | - | - | - |

Таблица 47

Характеристика оборудования очистных сооружений

| № п/п | Место расположения | Наименование сооружений | Тип | Характеристика оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Напор, м | Производительность, м3/ч | КПД, % |
| 1. | КОС 135 км. | Насос Насос Насос | СД-250 СД-250 СД - 800 | 22,5 22,5 | 250 250 800 | 9 9 |
| 2. | КОС района Лозовый | Насос Насос | СД– 250 СД - 160 | 22,5 45 | 250 160 | 9 28 |
| 3. | ОС Горизонт | самотеком | - | - | - | - |
| 4. | ОС Тигровый | самотеком | - | - | - | - |
| 5 | ОС с. Авангард | самотеком | - | - | - | - |
| 6. | ОС с. Углекаменск | самотеком | - | - | - | - |

Контроль качества

Для контроля качества  сброса сточных вод, на предприятии существует  лаборатория.

Лаборатория городских канализационных очистных сооружений ведет контроль за работой очистных сооружений, контроль сброса сточных вод и проводит анализы: прозрачность, Т, рН, цвет, запах, окисляемость, растворимый кислород, БПК-5, азот аммонийный, нитриты, нитраты, хлориды, фосфаты, сухой остаток, взвешенные вещества, железо, нефтепродукты, фенолы.

Лаборатория по сточным водам ведет подготовительную работу по аттестации. Оборудование для проведения анализов ежегодно проходит поверку, но имеет большой срок эксплуатации, в связи с чем требуется замена оборудования на более современное.

Общая протяженность канализационных сетей составляют 100,4 км. Основная  часть коллекторов и систем водоотведения введены в действие в 50-60 годах прошлого века, имеют большой процент износа или 76,8% к общей длине сетей, что приводит к частым засорам, затрудняет их нормальную эксплуатацию. Требуется восстановление коллектора диаметром 600 мм. и длинной 600 м. расположенного на р. Черная, на 2012-2014 годы работы включены в разработанную Инвестиционную программу.

Реконструкция канализационных сетей позволяет добиться улучшения экологической обстановки и повышения надежности обеспечения потребителей Партизанского городского округа услугами водоотведения.

Основные технологические показатели:

• Протяженность канализационных сетей - 100,4 км, в т.ч.:

- Главные канализационные коллекторы - 35,2 км;

- Уличная канализационная сеть -  35,1 км;

- Внутридворовая сеть – 30,1 км.

• Канализационные насосные станции - 4 шт.

• Установленная проектная SUM Q КНС = 12,0 тыс. м3/сут.

• Очистные сооружения Q = 29,36 тыс. м3/сут.

Износ сетей по состоянию на 2011 г. составляет  76,5 %.

Количество насосных станций перекачки сточных вод – 4 шт.

Партизанский участок Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения (подразделение РЖД)

Предприятие предоставляет услуги водоотведения на территории ст. Партизанск и ст. Тигровый.

Основные технологические показатели:

- Протяженность канализационных сетей:

- 10,6 км. ст. Партизанск;

- 0,6 км. ст. Тигровый км.

- Главные канализационные коллекторы – 11,2  км;

- Канализационные насосные станции - 1 шт. ст. Тигровый (не рабочая)

- Установленная проектная SUM Q КНС = 0,1 тыс. м3/сут.

- Очистные сооружения Q = 0,6 тыс. м3/сут. ст. Партизанск

- Q = 0,1 тыс. м3/сут.  ст. Тигровый

Таблица 48

Основные показатели системы водоотведения

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пропущено сточных вод | тыс. м3/ год | 341,36 | 344,30 |
| 2 | Внутрицеховой оборот | тыс. м3/ год | 106,38 | 107,29 |
| 3 | Объем реализации | тыс. м3/ год | 234,98 | 237,01 |
| 3.1 | Население | тыс. м3/ год | 190,68 | 192,32 |
| 3.2 | Бюджетные организации | тыс. м3/ год | 18,34 | 18,50 |
| 3.3 | Прочие потребители | тыс. м3/ год | 25,96 | 26,18 |

Диаметр труб сети – 100- 250  мм. (диапазон).

Количество насосных станций перекачки сточных вод 1 шт. ст. Тигровый (не рабочая).

Таблица 49

Характеристика сети водоотведения

| N | Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение главных коллекторов | км. | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| 2 | в т.ч. нуждающихся в замене | км. | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении главных коллекторов | % | 4 | 4 | 4 |

Электрическое оборудование на очистных сооружениях отсутствует, система самотечная. Система включает следующие сооружения:

- Песколовка 1шт.;

- Отстойники 2 шт.;

- Контактный резервуар на хлорирование 1 шт.

Таблица 50

Эффективность работы очистных сооружений

| Наименование вещества | Входящая концентрация, мг/л | Эффективность, % |
| --- | --- | --- |
| Азот аммонийный | 24,04 | 50,5 |
| Взвешенные вещества | 69,0 | 52,3 |
| БПК пол | 83,96 | 51,5 |

Требуемые мероприятия

Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоотведения, имеющих большой износ, с использованием современных бестраншейных технологий:

- санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия;

- реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов.

- установка локальных очистных сооружений.

Проблемы

Увеличение протяженности сетей с нарастающим процентом износа.

Износ и несоответствие технологического оборудования современным требованиям.

Надежность системы водоотведения Партизанского ГО характеризуется как неудовлетворительная, так как фактическое значение показателей составило:

ООО «Водоканал»

- аварийность на трубопроводах – 0,5 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей – 1 % при норме 4 - 5%;

- удельный расход электроэнергии - 0,764 кВт.ч/куб. м.

Партизанский участок Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения (подразделение РЖД)

- аварийность на трубопроводах – 0,5 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей – 2 % при норме 4 - 5%;

- удельный расход электроэнергии - 0,03 кВт.ч/куб. м.

Использование в технологии обеззараживания опасного вещества - хлора. Технологически существенным недостатком хлорирования являются:

- высокая токсичность хлора;

- недостаточная эффективность хлора в отношении вирусов. После хлорирования при дозах остаточного хлора 1,5 мг/л в пробах остается очень высокое содержание вирусных частиц, обладающих высокой токсичностью, мутагенностью и канцерогенностью.

Недостаточная эффективность по снятию биогенных загрязнений.

Отсутствие АСУ ТП на предприятии.

- Основные показатели работы системы водоотведения

ООО «Водоканал».

В 2012 году прогнозный объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, составит 958,0 тыс. м3/год, что соответствует фактическим показателям 2011 года. В период 2013-2025 прогнозируется снижение объема сточных вод пропорционально сокращению численности населения (-1,94% к 2015 году, -6,15% к 2025 году).

За счет реализации мероприятий Программы, а также при условии нормативной реконструкции сетей 4 - 5% в год, в результате снизится объем инфильтрационных и прочих условно чистых вод в системе водоотведения.

Партизанский участок Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения (подразделение РЖД)

В 2012 году прогнозный объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, составит 344,3 тыс. м3/год, что соответствует фактическим показателям 2011 года. В период 2013-2025 наблюдается снижение объема сточных вод пропорционально сокращению численности населения (-1,94% к 2015 году, -6,15% к 2025 году).

За счет реализации мероприятий Программы, а также при условии нормативной реконструкции сетей 4 - 5% в год, в результате снизится объем инфильтрационных и прочих условно чистых вод в системе водоотведения.

- Экономический анализ

- Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат. В ходе анализа использованы данные о фактических затратах ОКК Партизанского городского округа за 2008-2011 годы и плановый расчет затрат на водоотведение на 2012 год.

ООО «Водоканал»

В 2011 году установленный тариф потребителям Партизанского городского округа на услуги систем водоотведения – 23,0 руб./м3 (без учета НДС) согласно постановлению от 27 января 2011 г. № 4/6, темп роста тарифа по сравнению с 2010 годом составил 11,6 %. На период 1.07.2012 по 30.06.2013 согласно постановлению Департамента по тарифам Приморского края № 23/10 от 23.05.2012 г. установлен тариф для населения на услуги систем водоотведения 24,39 руб. за куб. м (без учета НДС). В 2013 году планируется увеличить тариф на 8,46% (26,45 руб. за куб. м без учета НДС).

Основными статьями затрат на водоотведение являются:

- фонд оплаты труда (46,7 % от общего объема затрат);

- амортизационные отчисления (15,3 %);

- цеховые расходы (9,4 %);

- аренда (11,7 %);

- общеэксплуатационные расходы (10 %).

За анализируемый период структура затрат не претерпит значительных изменений. В 2011 г. основную долю занимали затраты на оплату труда – 46,7 %, в 2012 г. возрастут затраты на капитальный ремонт и реконструкцию  и составят 4 % (2 % в 2011 г.).

Таблица 51

Анализ затрат на водоотведение за  2008 -2011 г.г.

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Затраты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |
|  | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |
| 1. | Пропуск сточных вод | тыс. м3 | 912,4 | 911,5 | 937,5 | 958,0 |
| 1.1 | - в т.ч. население | тыс. м3 | 748,7 | 739,1 | 766,3 | 789,6 |
| 1.2 | - бюджетные организации | тыс. м3 | 83,9 | 80,9 | 84,9 | 89,4 |
| 1.3 | - другие потребители | тыс. м3 | 79,8 | 91,5 | 86,3 | 79,0 |
|  | Финансовые показатели |  |  |  |  |  |
| 2. | Расходы – всего | тыс. руб. | 18482,0 | 21525,3 | 21898,5 | 28452,5 |
| 2.1 | -Электроэнергия | тыс. руб. | 2 754,1 | 2 991,4 | 2 856,1 | 1 915,2 |
|  | электроэнергия | тыс. кВт. ч | 922,8 | 885,0 | 748,4 | 431,4 |
|  | амортизация | тыс. руб. | 35,0 |  | 78,8 | 24,6 |
| 2.2 | -Аренда | тыс. руб. | 652,8 | 1 493,4 | 1 386,4 | 3 342,2 |
| 2.3 | -Заработная плата | тыс. руб. | 9 435,5 | 10754,4 | 12150,7 | 13299,5 |
|  | численность | чел. | 87 | 87 | 92 | 82 |
|  | средняя зарплата | руб. | 9 038 | 10 301 | 11 006 | 13 516 |
| 2.4 | -Отчисления | тыс. руб. | 1 274,6 | 1 424,6 | 1 593,8 | 4 355,4 |
| 2.5 | -Цеховые расходы | тыс. руб. | 2 293,3 | 2 392,4 | 1 637,7 | 2 665,7 |
|  | - расход ГСМ | тыс. руб. | 1 417,2 | 1 568,9 | 921,0 | 856,3 |
|  | - запчасти | тыс. руб. | 316,6 | 277,0 | 120,0 | 172,7 |
|  | - расход угля | тыс. руб. | 322,8 | 334,3 | 47,1 | 269,0 |
|  | уголь | тонн | 165,8 | 151,1 | 17,0 | 77,4 |
|  | - хим. реагенты | тыс. руб. | 65,9 | 40,1 | 28,4 | 34,7 |
|  | - текущий и капремонт | тыс. руб. | 88,6 | 126,2 | 433,3 | 1 153,9 |
|  | - охрана труда | тыс. руб. | 14,9 | 16,3 | 36,2 | 81,1 |
|  | - услуги сторонних организаций | тыс. руб. | 67,3 | 29,6 | 51,7 | 98,0 |
| 2.6 | Общеэксплуатационные расходы: | тыс. руб. | 2 036,7 | 2 469,1 | 2 195,0 | 2 849,9 |
|  | - налоги: | тыс. руб. | 890,1 | 632,7 | 766,8 | 944,8 |
|  | налог на УСН | тыс. руб. | 458,6 | 134,7 | 221,8 | 409,6 |
|  | сброс загрязняющих веществ | тыс. руб. | 431,5 | 498,0 | 545,0 | 535,2 |
|  | -услуги сторонних организаций: | тыс. руб. | 961,8 | 1 591,0 | 1 215,0 | 1 352,7 |
|  | связь (телефоны) | тыс. руб. | 71,7 | 104,0 | 129,2 | 127,0 |
|  | услуги банка | тыс. руб. | 63,1 | 90,8 | 87,5 | 36,3 |
|  | вознаграждение (почта,с/банк) | тыс. руб. | 154,8 | 315,0 | 284,4 | 277,0 |
|  | информационные услуги | тыс. руб. | 54,0 | 42,3 | 42,6 | 45,7 |
|  | обслуживание компьютеров | тыс. руб. | 80,6 | 113,0 | 94,1 | 133,2 |
|  | юридические услуги | тыс. руб. | 214,7 | 450,2 | 315,6 | 331,3 |
|  | охрана | тыс. руб. | 26,8 | 4,0 | 2,6 | 43,4 |
|  | типография | тыс. руб. | 1,4 | 1,6 | 3,8 | 3,1 |
|  | обучение кадров | тыс. руб. | 2,1 | 3,4 | 15,8 |  |
|  | теплоэнергия | тыс. руб. | 254,8 | 348,0 | 112,7 |  |
|  | услуги ГОРХОЗ | тыс. руб. | 8,8 | 9,4 | 6,1 | 17,4 |
|  | госпошлина/справки | тыс. руб. | 21,3 | 26,6 | 26,7 | 83,0 |
|  | аренда транспорта | тыс. руб. | - | - | 30,3 | 61,2 |
|  | реклама, объявления | тыс. руб. | 11,7 | - | 21,8 | 91,9 |
|  | штраф | тыс. руб. | 7,4 | - | 22,6 | 23,8 |
|  | спонсорская помощь | тыс. руб. | 11,2 | - | 17,1 | 72,5 |
|  | кассовое обслуживание | тыс. руб. | 7,7 | 82,7 | 2,1 | 5,9 |
|  | -прочие расходы: | тыс. руб. | 184,8 | 245,4 | 213,2 | 552,4 |
|  | канцелярия | тыс. руб. | 46,5 | 59,0 | 66,8 | 73,7 |
|  | командировка | тыс. руб. | 40,8 | 26,1 | 54,0 | 58,1 |
|  | почтовые расходы | тыс. руб. | 36,8 | 40,9 | 52,9 | 60,4 |
|  | проезд контролеров | тыс. руб. | - | - | 2,4 | 1,2 |
|  | содержание зданий, сооружений | тыс. руб. | 60,7 | 119,4 | 37,1 | 359,0 |
| 4. | Доход - всего | тыс. руб. | 15547,4 | 18836,6 | 19163,0 | 19513,8 |
| 5. | Прибыль (убытки) | тыс. руб. | -2934,6 | -2688,7 | -2735,5 | -8938,7 |
| 6. | Себестоимость 1 м3 ст. вод | руб. | 20,3 | 23,6 | 23,4 | 29,7 |
| 7. | Утвержденный тариф | руб. | 17,50 | 20,60 | 20,60 | 23,00 |

Партизанский участок Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения (подразделение РЖД)

В 2011 году установленный тариф потребителям Партизанского городского округа на услуги систем водоотведения – 8,0 руб./м3 (без учета НДС), темп роста тарифа по сравнению с 2010 годом составил 8,9 %. С 2012 года согласно постановлению от 15 декабря 2011 года № 74/4 установлен тариф для населения на услуги систем водоотведения 8,9 руб./м3 (без учета НДС). В 2013 году планируется увеличить тариф на 6,51% (8,62 руб./м3 без учета НДС).

Основными статьями затрат на водоотведение являются:

- фонд оплаты труда (55,5 % от общего объема затрат);

- отчисления на социальные нужды (16,8 %);

- амортизационные отчисления (10,9 %);

- общехозяйственные расходы (5,8 %).

За анализируемый период структура затрат не претерпит значительных изменений. В 2011 г. основную долю занимали затраты на оплату труда – 46,7 % (в 2012 г. данный показатель составит 55,5%), в 2012 г. затраты на ремонт и техническое обслуживание не предусмотрены (5,4% в 2011 г.).

Таблица 52

Анализ сметы затрат на услуги водоотведения

| № п/п | Наименование статей затрат | Единица измерения | 2009г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обьем реализации услуг | тыс. м3 | 341,3 | 341,36 | 344,3 | 344,3 |
| Финансовые потребности для реализации производственной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 118,50 | 140,40 | 206,60 | 212,10 |
| 2 | Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 1255,40 | 1369,40 | 1450,20 | 1522,70 |
| 3 | Отчисления на соц.нужды | тыс. руб. | 331,40 | 358,80 | 496,00 | 459,80 |
| 4 | Материалы (химреактивы) | тыс. руб. | 78,800 | 87,20 | 88,31 | 41,800 |
| 5 | Ремонт и техническое обслуживание | тыс. руб. | 152,30 | 148,70 | 0,0 | 0,0 |
|  | текущий ремонт | тыс. руб. | 152,30 | 148,70 | 0,00 | 0,000 |
| 6 | Амортизация | тыс. руб. | 174,00 | 174,00 | 315,00 | 299,500 |
| 7 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 46,90 | 70,20 | 52,90 | 46,100 |
|  | Охрана труда | тыс. руб. | 26,10 | 46,60 | 22,60 | 24,000 |
|  | Автотранспортные | тыс. руб. | 20,80 | 23,60 | 30,30 | 22,100 |
| 8 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 258,50 | 64,20 | 7,62 | 159,85 |
|  | налоги, сборы | тыс. руб. | 49,800 | 57,00 | 92,370 | 151,780 |
|  | затраты по управлению | тыс. руб. | 208,70 | 7,20 | 7,62 | 8,07 |
| 9 | Итого затраты | тыс. руб. | 2415,80 | 2412,90 | 2709,00 | 2741,85 |
| 10 | Минимальная балансовая прибыль | тыс. руб. | 37,50 | 40,30 | 45,00 | 45,00 |
| 11 | Итого финансовые потребности | тыс. руб. | 2453,30 | 2453,20 | 2754,00 | 2786,85 |
| 12 | Тариф на водоснабжение | руб. | 7,19 | 7,19 | 8,00 | 8,09 |

- Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, экологичность.

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

- неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения;

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

- надежность;

- качество, экологическая безопасность;

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности).

Для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

- реконструкция и новое строительство сетей водоотведения;

- строительство и модернизация канализационных насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования.

Качество, экологическая безопасность

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоотведении;

- частота отказов в услуге водоотведения;

- отсутствие протечек и запаха.

- Таблица 53

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества |
| --- | --- |
| Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года | а) плановый - не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца |
| Экологическая безопасность сточных вод | Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах |

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

Программой предусмотрена модернизация очистных сооружений КОС, так как существующая технология очистки стоков и состав сооружений не обеспечивают требуемую степень очистки в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах.

8. Комплексное развитие системы теплоснабжения

Всех потребителей тепловой энергии Партизанского городского округа обеспечивают соответствующим ресурсом три снабжающие организации, в их числе:

- Партизанский филиал КГУП «Примтеплоэнерго», в ведении которого 19 котельных на территории Партизанского городского округа общей установленной мощностью – 90,893 Гкал/час

- Партизанская ГРЭС (Сучанская ГРЭС) филиала «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания», запущена в работу в 1954 году. Установленная электрическая мощность - 203 МВт, тепловая мощность - 120 Гкал/час. Располагаемая тепловая мощность Партизанской ГРЭС - 160 Гкал/час. Электростанция обеспечивает электроэнергией юго-восток Приморского края, включая города Партизанск и Находка, Партизанский, Лазовский и Ольгинский районы; а также является источником теплоснабжения города Партизанска;

- Дальневосточная дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» котельная станции Партизанск установленной мощностью – 5,85 Гкал/час.

Сети теплоснабжения также эксплуатируются указанными выше организациями, которые занимаются производством тепловой энергии.

1. Партизанский филиал КГУП «Примтеплоэнерго»

Данная организация осуществляет производство тепловой энергии, ей эксплуатируются 19 котельных и тепловые сети протяженностью 34 км, обслуживается более 500 объектов. В целом, данная организация является надежным поставщиком услуг теплоснабжения.

- Характеристика технологического процесса и техническое состояние

основного оборудования.

Основные технические данные:

- Источники теплоснабжения – 19 котельных;

- Установленная мощность – 90,893 Гкал/ч.

- Присоединенная нагрузка – 41,292 Гкал/ч.

- Оборудование - 65 котлов;

- ЦТП – нет;

- ПНС - 1 ед.

Основным видом топлива на котельных является: уголь, мазут, резервное топливо не предусмотрено.

- Таблица 54

Тепловая мощность источников теплоснабжения

| № | Котельная | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Количество объектов | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | №2/3 Партизанская 71с | КЕ-6,5-14С КЕВ-6,5-14-115 | 1985 2009 | 7,51 | 59 | 4,02 |
| 2. | №1/7 Ленинская 28-с | Энергия Братск Братск Братск Братск Братск | 1974 2001 2002 2002 2002 2002 | 2,339 | 8 | 1,473 |
| 3. | №1/9 Обогатительная 17 с | КВЦ0,8-95ОУР КВЦ0,8-95ОУР КВЦ0,8-95ОУР КВЦ0,8-95ОУР КВЦ0,8-95ОУР | 2004 2004 2004 2004 2005 | 3,45 | 32 | 2,08 |
| 4. | №1/13 Партизанская 157 с | Е1/9 Е1/9 | 2003 2003 | 1,16 | 4 | 0,472 |
| 5. | №2/14 Советская п..Углекаменск | КВЦ0,8-95ОУР КВЦ0,8-95ОУР КВЦ0,8-95ОУР КВЦ0,8-95ОУР КВЦ0,8-95ОУР Е1/9 водогр. | 2005 2005 2005 2005 2005 1994 | 4,04 | 39 | 2,831 |
| 6. | №2/16 с.Казанка ул.Луговая | Универсал Универсал | 1977 1977 | 0,478 | 4 | 0,164 |
| 7. | №1/19 Замараева 3 с | УВКр-1,0 УВКр-1,0 УВКр-1,0 УВКр-1,0 | 2008 2009 2009 2007 | 3,56 | 39 | 2,302 |
| 8. | №1/20 Ленинская 24с | УВКа-2,0 Луга УВКр-3,15 УВКр-3,15 УВКр-3,15 | 2010 1998 2001 2003 2003 | 10,38 | 63 | 5,344 |
| 9. | №1/23 Кутузова 42с | УВКа-3,15 УВКа-3,15 | 2005 2005 | 5,4 | 18 | 3,03 |
| 10. | №2/27 Советская п.Углекаменск | КВЗр-0,8-95-ОУР КВЗр-0,8-95-ОУР Е1/9 Е1/9 Е1/9 | 2009 2009 1995 2008 2003 | 3,15 | 26 | 3,15 |
| 11. | №2/28 Ботаническая 49 п.Авангард | КЕ-6,5-14С КЕ-6,5-14С | 1986 2003 | 12,8 | 41 | 4,451 |
| 12. | №1/31 Красноармейская 64с | Е1/9 Е1/9 | 2003 2009 | 1,17 | 17 | 0,433 |
| 13. | №1/33 Московская 1 | Братск Энергия | 1976 2005 | 0,986 | 2 | 0,437 |
| 14. | №1/35 Садовая 8 | Энергия Энергия Энергия Энергия Энергия | 1980 1980 1980 1983 1984 | 2,122 | 10 | 1,007 |
| 15. | №1/39 Пушкинская 72с | УВКр-1,0 УВКр-1,0 УВКр-0,63 УВКр-1,0 | 2006 2008 2008 2007 | 3,12 | 19 | 1,891 |
| 16. | №1/41 Комсомольская 2б | КВТС Братск Универсал | 1989 2003 2006 | 1,354 | 8 | 0,948 |
| 17. | №1/42 Разгонова 37 | Универсал Универсал | 1985 1985 | 0,254 | 1 | 0,072 |
| 18. | №1/44 Мирошниченко 15с | КВ-Р-2-95 КВ-Р-2-95 КВ-Р-2-95 | 2003 2003 2003 | 5,16 | 25 | 3,532 |
| 19. | №2/10 Ленинская 54 | КЕ-10/14с КЕ-10/14с Е-16-1,4-250 ФКС | 1980 1980 2011 | 22,46 | 35 | 3,655 |

Сети теплоснабжения. Партизанский филиал КГУП «Примтеплоэнерго»

Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 34 км. Основные годы заложения сетей:

- до 1990 года -13 км,

- с 1990 по 2003 гг. - 6км,

- с 2004 года - 15км.

Типы прокладки тепловых сетей - подземная, надземная, бесканальная, канальная.

Подача горячей воды потребителям не осуществляется. Более детальное описание тепловых сетей Партизанского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» представлено в Приложении 2 к настоящему документу. Планируется замена ветхих, изношенных сетей на трубы изопрофлекс.

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода - 198 дней.

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения:

1. Высокая степень износа основных фондов:

котельное оборудование - 55%;

сети отопления - 50%;

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем теплоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Качество

Качество услуг теплоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Качество услуг по теплоснабжению определено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", разработаны требования к качеству коммунальных услуг.

Экологичность

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78[89].

ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников городского округа с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного и животного мира.

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 для предотвращения и снижения выбросов должны быть использованы наиболее современные технологии, методы очистки и другие технические средства в соответствии с требованиями норм проектирования промышленных предприятий.

- Структура производства, передачи и потребления

энергии и энергоресурсов

Всего котельными Партизанского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» отпущено 121 266,847 Гкалтепловой энергии за 2011 год, из них на производственные нужды котельных потрачено 482,5 Гкал. Количество подключенных абонентов превышает 500 ед.

- Таблица 55

Количество абонентов

| Количество абонентов (на границе балансовой принадлежности) | Жилые дома жилищного фонда, шт. | Предприятия, организации, шт. |
| --- | --- | --- |
| Тепловая энергия, всего | 275 | 237 |
| в т.ч. с приборами учета | 37 | 79 |

Плановое потребление тепловой энергии (полезный отпуск тепла всем потребителям) указано в таблице.

- Таблица 56

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам

| Наименование | 2009 г. по производственной программе |  |  | 2010 г. по производственной программе |  |  | 2011 г. по производственной программе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Итого | Отопление | ГВС | Итого | Отопление | ГВС | Итого |
| Отпущено всего, Гкал | 132641.19 |  | 132641.19 | 123901.776 | 4.525 | 123906.301 | 121266.847 |  | 121266.847 |
| Потери | 24622.13 |  | 24622.13 | 20198.761 | 0.738 | 20198.799 | 18718.528 |  | 18718.528 |
| Полезный отпуск, всего | 107536.56 |  | 107536.56 | 103242.545 |  | 103242.545 | 102065.819 |  | 102065.819 |
| Бюджет. предприятия | 12912 |  | 12912 | 13506.716 |  | 13506.716 | 12315 |  | 12315 |
| Муниципальный жилой фонд | 89881.96 |  | 89881.96 | 84941.110 |  | 84941.110 | 85836.419 |  | 85836.419 |
| в т.ч. население | 89881.96 |  | 89881.96 | 84941.110 |  | 84941.110 | 85836.419 |  | 85836.419 |
| Муниципальные предприятия | 9976.5 |  | 9976.5 | 9851.216 |  | 9851.216 | 8951.5 |  | 8951.5 |
| Предприни матели | 4742.6 |  | 4742.6 | 4790.932 | 3.787 | 4794.719 | 3914.4 |  | 3914.4 |
| Собственные нужды предприятия, в т.ч. | 482.5 |  | 482.5 | 464.9 |  | 464.956 | 482.5 |  | 482.5 |

- Тепловой баланс системы

- Таблица 57

Производственные показатели компании в части услуг теплоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт 2009 | Факт 2010 | Факт 2011 | Факт начало 2012 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 89,087 | 90,143 | 81,233 | 90,893 |
| Присоединен-ная нагрузка | Гкал/ч | 37,061 | 38,033 | 34,779 | 33,144 |
| Коэффициент использования установл. мощности | % | 41,6 | 42,2 | 42,8 | 36,5 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 129,148 | 128,55 | 116,238 | 45,792 |
| Расход на с/нужды | тыс. Гкал | 6,349 | 5,402 | 5,443 | 2,077 |
| % от выработки | % | 4,92 | 4,20 | 4,68 | 4,54 |
| Отпуск | тыс. Гкал | 122,799 | 123,148 | 110,795 | 43,715 |
| Потери | тыс. Гкал | 21,079 | 18,433 | 10,303 | 5,106 |
| % от выработки | % | 16,32 | 14,34 | 8,86 | 11,15 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 101,720 | 104,715 | 100,491 | 38,609 |
| в т.ч. внутрицеховые нужды | тыс. Гкал | 0,467 | 0,469 | 0,483 | 0,202 |

Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии. В 2011 году было реализовано 102,07 тыс. Гкал за год, что примерно соответствует расчетному объему реализации. Существенные отклонения объема реализации по годам связаны с изменением фактической температуры наружного воздуха в отопительный период.

При планировании производственной программы расход тепловой энергии на собственные нужды котельной принят равным 0,48 % от выработанной тепловой энергии. Расход тепла на собственные нужды организации принят равным 482,5 Гкал.

- Экономический анализ

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах котельной станции Партизанск за 2009-2011 года, а также плановый расчет затрат на услуги в сфере теплоснабжения на 2012 год.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, на основании постановления Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» включают следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

В 2012 году тариф на теплоснабжение для населения составил 3016,08 руб./Гкал (без учета НДС).

Основными статьями затрат в 2012 году будут являться:

- расходы на топливо (31,48 % от общего объема затрат);

- фонд оплаты труда (28,34%);

- электроэнергия (5,46 %);

- отчисления на соц. нужды (9,28 %);

- общехозяйственные расходы (6,5 %);

- Расчетная себестоимость тепловой энергии и утвержденные тарифы на отпуск тепловой энергии и ГВС (2009-2011 гг.).

- Таблица 58

Анализ сметы затрат на услуги теплоснабжения

| № п/п | Наименование статей затрат | Единица измерения | 2011 г. | 2010 г. | 2011 г. | Рост, % |  |  | Доля в структуре себестоимости, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт т.р. Партизанский | утвержд. тариф КГУП ПТЭ | утвержд. тариф КГУП ПТЭ | 2009/ 2010 г.г. | 2010/ 2011 г.г. | 2011/ 2012 г.г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| 1 | Топливо | тыс. руб. | 100105.25 | 3299588.1 | 3564428.5 | 102.3 | 108.0 | 121,98 | 43.3 | 44.4 | 44.7 |
| 2 | Электроэнергия | тыс. руб. | 17375.66 | 445717.5 | 585889.7 | 97.5 | 131.4 | 92,8 | 6.1 | 6.0 | 7.4 |
| 3 | Холодная вода | тыс. руб. | 2297.27 | 121224.7 | 106442.4 | 99.7 | 87.8 | 92,2 | 1.6 | 1.6 | 1.3 |
| 4 | Канализация | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Вспомогательные материалы | тыс. руб. | 38750.25 | 141207.9 | 112585 | 27.56 | 79.73 | 99,9 | 2.8 | 1.8 | 1.4 |
| 6 | Услуги производственного характера | тыс. руб. |  | 491020.3 | 410172.4 | 96.85 | 83.55 | 84,3 |  |  |  |
| 7 | Фонд оплаты труда основных рабочих | тыс. руб. | 90103.08 | 1725681.5 | 1836575.4 | 100.0 | 106.4 | 105,6 | 23.1 | 23.2 | 23.0 |
| 8 | Отчисления на соц. нужды | тыс. руб. | 29504.21 | 453854.2 | 628108.8 | 100.0 | 138.4 | 93,2 | 6.1 | 6.1 | 7.9 |
| 9 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 8096.17 | 86362.2 | 88702.6 | 90 | 102.71 | 77,6 |  |  |  |
| 10 | Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 293.93 | 50715.9 | 47041.3 | 113.3 | 92.8 | 154,8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
| 11 | Арендные платежи | тыс. руб. | 615.91 |  |  |  |  | 154,8 |  |  |  |
| 12 | Прочие расходы, всего | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 92,7 |  |  |  |
| 12.1 | Транспортные расходы | тыс. руб. | 8191.65 | 247005.2 | 229444.7 | 97.8 | 92.9 | 104,3 | 3.4 | 3.3 | 2.9 |
| 12.2 | Налоги | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Услуги вневедомственной охраны | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Всего прямых затрат | тыс. руб. | 1961.84 | 19581.5 | 19923.5 | 129.13 | 101.75 | 111,8 | 5.1 | 6.6 | 6.4 |
| 14 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 20672.71 | 233216.0 | 218963.7 | 104.5 | 93.9 | 110,5 | 3.0 | 3.1 | 2.7 |
| 15 | Итого полная себестоимость | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Необоснован. расходы пред. периода | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рентабельность | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ИТОГО затраты | тыс. руб. | 317967.93 | 7315075.1 | 7848278.0 | 99.7 | 107.3 | 111,8 |  |  |  |
|  | Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал |  | 2466.7 | 2517.3 | 101.6 | 102.1 | 106,5 |  |  |  |
| 18 | Тариф на отпуск 1 Гкал | руб./Гкал |  | 2507.4 | 2556.0 | 101.6 | 101.9 | 101,6 |  |  |  |

На сегодняшний день установлен тариф на тепловую энергию от КГУП «Примтеплоэнерго» в размере 3016,08 руб./Гкал. Столь значительная величина тарифа свидетельствует о существенных недостатках системы теплоснабжения (в первую очередь, связанных с низкой экономической эффективностью работы некоторых котельных), которые планируется ликвидировать путем обновления и модернизации системы подачи тепловой энергии, а также посредством закрытия неэффективных котельных с относительно небольшой выработкой тепловой энергии и подключением потребителей этих котельных к более крупным и более эффективным котельным.

В планах модернизации системы теплоснабжения от Партизанского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» заложены мероприятия по объединению тепловых сетей и переводу потребителей 6 котельных городского округа на котельную № 10. Для этого потребуется проведение мероприятий по объединению сетей котельных №№ 7, 5, 35, 8, 20, 23. Данные работы оцениваются в 110 549,91 руб. Эти работы также предусматривают замену котельного оборудования на котельной № 10 и увеличение выработки тепловой энергии до 46 271,4 Гкал/час. Данные работы по укрупнению источника теплоснабжения позволят снизить затраты на производство на 25-30% посредством использования нового оборудования и оптимизации загрузки котельного оборудования. Работы планируется  проводить как за счет экономически обоснованной надбавки к тарифу, так и за счет собственных средств предприятия, что позволит обеспечить развитие системы теплоснабжения и повышение эффективности и надежности системы.

2. Партизанская ГРЭС (Сучанская ГРЭС) филиала «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»

Основные технические данные:

- Источники теплоснабжения – ГРЭС (ТПУ-2Н);

- Установленная мощность – 160 Гкал/ч;

- Располагаемая тепловая мощность источников – 120 Гкал/ч;

- Присоединенная нагрузка – 61,7- Гкал/ч;

- Оборудование - Теплоприготовительная установка ТПУ-2Н производительностью 160 Гкал/час, источники тепла: 120 Гкал/час от теплофикационного отбора турбины Т-97-90 ст.№1, 40 Гкал/час от РОУ-100/13,5 № 1,2;

- ПНС - 7 ед.

Основным видом топлива на котельных является каменный уголь, резервное топливо - отсутствует.

- Таблица 59

Тепловая мощность источников теплоснабжения

| № | Котельная | Наименование котлов | Год кап. ремонта | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Партизанская ГРЭС | ТПУ – 2н | 2003 | 160 |  | 61,7 |

- Таблица 60

Производственные показатели компании в части услуг теплоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт 2009 | Факт 2010 | Факт 2011 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 160 | 160 | 160 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал | 106 086 | 109 882 | 108 311 |
| Коэффициент использования установл. мощности | % | 66,3 | 68,7 | 67,7 |
| Выработано тепловой и электрической энергии | Тыс. Гкал | 216,078 | 233,493 | 224,744 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 2611 | 2793 | 2715 |
| % от выработки | % | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Отпуск | Гкал | 209691 | 226980 | 218312 |
| Потери | Гкал | 100 994 | 114 305 | 107 286 |

Сети теплоснабжения Партизанской ГРЭС филиала «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»

Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 44,28 км. Основные годы заложения сетей 1957 - 1988 г. Прокладка теплосетей – подземная (канальная) / надземная.

- Таблица 70

Технические характеристики сетей отопления

| Диаметр (условный), м | Протяженность прямого и обратного трубопровода, всего, м | Год строитель- ства |  | Подземная |  |  | Надземная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | прямая, м | обратная, м |  | прямая, м | обратная, м |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 0.032 | 3440 | 1959-1989 | 1494 |  | 1494 | 226 |  | 226 |
| 0.038 | 266 | 1959-1989 | 133 |  | 133 | 0 |  | 0 |
| 0.045 | 758 | 1959-1989 | 379 |  | 379 | 0 |  | 0 |
| 0.057 | 9784 | 1959-1989 | 4409 |  | 4409 | 483 |  | 483 |
| 0.076 | 7666 | 1959-1989 | 3483 |  | 3483 | 350 |  | 350 |
| 0.089 | 3854 | 1959-1989 | 1185 |  | 1185 | 742 |  | 742 |
| 0.108 | 16020 | 1959-1989 | 5672 |  | 5672 | 2338 |  | 2338 |
| 0.133 | 730 | 1959-1989 | 147 |  | 147 | 218 |  | 218 |
| 0.159 | 12556 | 1959-1989 | 5437 |  | 5437 | 841 |  | 841 |
| 0.219 | 11252 | 1959-1989 | 2925 |  | 2925 | 2701 |  | 2701 |
| 0.259 | 176 | 1959-1989 | 0 |  | 0 | 88 |  | 88 |
| 0.273 | 798 | 1959-1989 | 150 |  | 150 | 249 |  | 249 |
| 0.325 | 1120 | 1959-1989 | 330 |  | 330 | 230 |  | 230 |
| 0.377 | 3898 | 1959-1989 | 799 |  | 799 | 1150 |  | 1150 |
| 0.426 | 6036 | 1959-1989 | 247 |  | 247 | 2771 |  | 2771 |
| 0.530 | 5762 | 1959-1989 | 0 |  | 0 | 681 |  | 5081 |
| 0.630 | 4400 | 1959-1989 | 0 |  | 0 | 4400 |  | 0 |
| 1.020 | 44 | 1959-1989 | 0 |  | 0 | 22 |  | 22 |
| Всего | 88560 |  | 26790 |  | 26790 | 17490 |  | 17490 |

Изоляция трубопроводов – 9,5 км (в однотрубном исчислении) – ППУ, остальное минеральная вата.

Информация об основных характеристиках ТС:

- Средняя температура наружного воздуха за отопительный период 2011-2012 - 4,1оС.

- Присоединенная договорная тепловая нагрузка составляет 61,7 Гкал/ч.

- Количество абонентов составляет  460 объектов.

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения:

1. Высокая степень износа основных фондов:

котельное оборудование 45%;

сети отопления – 55,3 %;

сети ГВС - 65%.

2. Высокий уровень повреждений – аварийность на трубопроводах 0,9 единиц на 1 км сетей, индекс реконструируемых сетей 0,3 единиц на 1 км сетей.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем теплоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Качество

Качество услуг теплоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Качество услуг по теплоснабжению определено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", разработаны требования к качеству коммунальных услуг.

Экологичность

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78[89].

ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников городского округа с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного и животного мира.

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 для предотвращения и снижения выбросов должны быть использованы наиболее современные технологии, методы очистки и другие технические средства в соответствии с требованиями норм проектирования промышленных предприятий.

- Структура производства, передачи и потребления

энергии и энергоресурсов

- Таблица 80

Количество абонентов, потребителей тепловой энергии

| Количество абонентов (на границе балансовой принадлежности) | Жилые дома жилищного фонда, шт. | Жилые дома частного сектора, шт. | Предприятия, организации, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия, всего | 359 | 10 | 91 |
| в т.ч. с приборами учета | 8 | 10 | 30 |

- По состоянию на 01.04.2012года

- Таблица 81

Количество абонентов, потребителей ГВС

| Количество абонентов (на границе балансовой принадлежности) | Жилые дома жилищного фонда, шт. | Жилые дома частного сектора, шт. | Предприятия, организации, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| ГВС, всего | 129 | 3 | 13 |
| в т.ч. с приборами учета | 3 | 3 | 4 |

- Таблица 82

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам

| Наименование | 2009 г. по производственной программе |  |  | 2010 г. по производственной программе |  |  | 2011 г. по производственной программе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Итого | Отопление | ГВС | Итого | Отопление | ГВС | Итого |
| Отпущено всего, Гкал |  |  | 209 691 |  |  | 226 980 |  |  | 218 312 |
| Потери |  |  | 100 994 |  |  | 114 305 |  |  | 107 286 |
| Полезный отпуск, всего | 104215 | 1871 | 106 086 | 107353 | 2529 | 109 882 | 105865 | 2446 | 108 311 |
| Бюджетн. предприятия | 11294 | 86 | 11380 | 12031 | 101 | 12132 | 11399 | 72 | 11471 |
| Муниципальный жилой фонд | 71060 | 1761 | 72821 | 72278 | 2390 | 74668 | 72812 | 2326 | 75138 |
| в т.ч. население | 71060 | 1761 | 72821 | 72278 | 2390 | 74668 | 72812 | 2326 | 75138 |
| Муниципальные предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприниматели | 21861 | 24 | 21885 | 23044 | 38 | 23082 | 21654 | 48 | 21702 |
| Гаражные кооперативы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды предприятия, в т.ч. |  |  | 2 611 |  |  | 2 793 |  |  | 2 715 |

(По строке «собственные нужды» указаны «хознужды ДГК» по справке ТЭП)

Общая выработка ГРЭС за 2011 год составляет 218 312 Гкал, при переданном объеме тепла в сеть на 2011 год 215 597 Гкал, в том числе на производственные нужды котельной  2 715 Гкал, полезный отпуск сторонним потребителям составил 108 311 Гкал. Высокие тепловые потери кВ сетях ГРЭС наглядно демонстрируют необходимость модернизации системы передачи тепловой энергии.

- Таблица 83

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора

| Показатели | Ед. изм. | Расчетный срок 2009 | Расчетный срок 2010 г. | Расчетный срок 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Численность населения | тыс. чел. | 12,2 | 11,5 | 11,4 |
| 2. Общая площадь жилых зданий | тыс. кв. м | 275,5 | 275,7 | 276,0 |

В настоящей Программе запланированы мероприятия по модернизации тепловых сетей ГРЭС и сопутствующего оборудования, что обусловлено крайне высоким уровнем тепловых потерь (около 50%), в связи с чем затраты на функционирование системы теплоснабжения существенно завышены, и как следствие, это приводит к высокому уровню тарифа на теплоснабжение. На все мероприятия по модернизации тепловых сетей ГРЭС в Программе запланированы средства в сумме 348 млн. руб., их предполагается выделить как из собственных средств организации коммунального комплекса, так и за счет повышения уровня тарифа для потребителей (экономически обоснованная надбавка к тарифу для реализации инвестиционного мероприятия).

3.  Котельная станции Партизанск ДВ дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД». Инженерно-технический анализ

Крупная железнодорожная станция Партизанск Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги расположена на линии Угловая - Мыс Астафьева (Владивосток - Партизанск - Находка - Порт Восточный) в городе Партизанске Приморского края. Магистральная электрифицированная линия, входит в систему Транссибирской магистрали. Станция Партизанск – участковая, 1-го класса, находится на 128 – 130 км основной магистрали. Станция выполняет комплекс операций, связанных с обслуживанием движения грузовых и пассажирских поездов, пассажирских перевозок населения и местного грузооборота. От станции Партизанск отправляются электропоезда в направлении городов Владивосток и Находка, имеется прямое пассажирское сообщение с Хабаровском. На станции имеется железнодорожный вокзал, багажное отделение и несколько предприятий.

Три предприятия железнодорожной станции Партизанск входят в число нескольких предприятий,  имеющих экономическую и социальную значимость для Партизанского городского округа, в их числе:

Структурное подразделение Владивостокского отделения ДВЖД филиала ОАО «РЖД» Локомотиворемонтное депо ТЧ – 14;

Структурное подразделение Владивостокского отделения ДВЖД филиала ОАО «РЖД» Партизанская дистанция пути;

ДВ дирекция по ремонту грузовых вагонов структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту грузовых вагонов филиала ОАО «РЖД» Вагоноремонтное депо «Партизанск».

Некоторые предприятия железнодорожной станции и три многоквартирных жилых дома обеспечиваются теплом от котельной станции Партизанск.

- Характеристика технологического процесса и техническое состояние

основного оборудования.

Основные технические данные:

- Источники теплоснабжения - 1 котельная

- Установленная мощность – 5,85 Гкал/час

- Располагаемая тепловая мощность источников – 6599,02 Гкал/год

- Присоединенная нагрузка – 6113,74 Гкал/год

- Оборудование - 3 котла

- ЦТП - нет.

- ПНС - нет.

- Основным видом топлива на котельной является уголь, резервное топливо – уголь.

- Схема теплоснабжения открытая. Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 500 метров.

- Таблица 84

Тепловая мощность источника теплоснабжения

| № | Котельная | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | станции Партизанск | Е1/9 | 1988 | 0,65 |  | 6113,74 |
|  |  | Ем | 1944 | 2,6 |  |  |
|  |  | Ем | 1944 | 2,6 |  |  |

Котельная использует паровозные котлы, и, не смотря на длительный срок эксплуатации, котельное оборудование находится в исправном состоянии и работает безаварийно. В 2008 году котлы прошли существенную модернизацию, вследствие чего технического перевооружения на срок действия Программы не требуется.

- Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Схема тепловых сетей котельной станции Партизанск двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей - подземная канальная. Полная замена сетей произведена в 2008 году. Прокладка теплосетей произведена подземным способом. Изоляция трубопроводов при капитальном ремонте выполнена в ППУ изоляции.

Тепловые сети работают по температурному графику 90/75°С.

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода и составляет 198 дней.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период t н.в.от. = -4,5°С (СНиП 23-0199. Строительная климатология). Общая длина трубопроводов сети отопления в двухтрубном исчислении равна 500 метров, выполнены в подземном варианте прокладки.

Особенностью теплоснабжения является относительно недавняя замена трубопроводов и, как следствие, отсутствие потребности в замене теплотрассы на срок действия Программы. Малая протяженность сети исключает необходимость приобретения диагностической аппаратуры, которая дистанционным методом позволит производить поиск утечек и диагностику состояния трубопроводов.

- Таблица 85

Технические характеристики сетей отопления

| Диаметр (условный), мм | Протяженность прямого и обратного трубопровода, всего, м | Год строитель- ства |  | Подземная |  |  | Надземная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | прямая, м | обратная, м |  | прямая, м | обратная, м |
| 100 | 600 | 2008 | 300 |  | 300 | 0 |  | 0 |
| 80 | 400 | 2008 | 200 |  | 200 | 0 |  | 0 |
| Всего | 1000 |  | 500 |  | 500 |  |  |  |

- Сети горячего водоснабжения. Общая характеристика сетей ГВС.

Схема сетей горячего водоснабжения котельной станции Партизанск двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей - подземная канальная. Полная замена сетей произведена в 2008 году. Прокладка теплосетей произведена подземным способом. Изоляция трубопроводов тепловых при капитальном ремонте выполнена в ППУ изоляции.

Сети горячего водоснабжения работают по температурному графику 60/40°С, функционируют круглогодично.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период t н.в.от. = -4,5°С (СНиП 23-0199. Строительная климатология). Общая длина трубопроводов сети горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении равна 500 метров выполненных в подземном варианте.

Особенностью горячего водоснабжения является относительно недавняя замена трубопроводов и, как следствие, отсутствие потребности в замене теплотрассы на срок действия Программы.

- Таблица 86

Технические характеристики сетей горячего водоснабжения

| Диаметр (условный), мм | Протяженность прямого и обратного трубопровода, м | Год строитель- ства |  | Подземная |  |  | Надземная |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | прямая, м | обратная, м |  | прямая, м |  | обратная, м |
| 50 | 600 | 2008 | 300 |  |  | 300 | 0 | 0 |  |
| 40 | 400 | 2008 | 200 |  |  | 200 | 0 | 0 |  |
| Всего | 1000 |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  |

- Структура производства, передачи и потребления

энергии и энергоресурсов

Присоединенная договорная тепловая нагрузка котельной составляет 6113,74  Гкал/ч, при общей выработке тепла на 2012 год 6599,02 Гкал, в том числе на производственные нужды котельной 382,2 Гкал, полезный отпуск сторонним потребителям составит 710,51 Гкал. Количество абонентов объекта теплоснабжения составляет 6 объектов.

- Таблица 87

Количество абонентов

| Количество абонентов (на границе балансовой принадлежности) | Дома жилого фонда, шт. | Бюджетные организации, шт. | Предприятия, организации, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия, всего | 3 | 0 | 3 |
| в т.ч. с приборами учета | 0 | 0 | 0 |

В числе потребителей тепла котельной станции Партизанск три производственных объекта: ремонтный и эксплуатационный участки локомотивного депо, отдел материально технического снабжения Дальневосточной железной дороги; и три многоквартирных жилых дома расположенных по адресу улица Деповская 37, 39, 41.

Плановое потребление тепловой энергии (полезный отпуск тепла всем потребителям) указано в таблице.

- Таблица 88

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам

по видам тепловой энергии

| Наименование | 2011 год (по производственной программе) |  | 2012 год (плановые показатели) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| Отпущено всего, Гкал | 5336,42 | 1043,99 | 5274,33 | 942,49 |
| Потери | 68,30 | 34,78 | 68,30 | 34,78 |
| Полезный отпуск, всего | 5 268,12 | 1 009,21 | 5 206,03 | 907,71 |
| Муниципальный жилой фонд | 682,20 | 191,90 | 620,11 | 90,40 |
| в т.ч. население | 682,20 | 191,90 | 620,11 | 90,40 |
| Собственные нужды предприятия, в т.ч. | 182,20 | 200,00 | 182,20 | 200,00 |

Котельная станции Партизанск является, по сути, ведомственным производственным объектом по снабжению теплом предприятий железной дороги. У нее конкретная задача, на выполнение которой предприятие и рассчитано. Увеличения или снижения тепловой нагрузки на ближайшие годы не планируется.

Примерно 10 – 11% тепловой энергии предприятие поставляет внешним потребителям, которыми являются многоквартирные жилые дома.

- Тепловой баланс системы

- Таблица 89

Производственные показатели предприятия в части услуг теплоснабжения

| Показатель | Ед. измерения | Факт 2011 | План 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал | 5,85 | 5,85 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал | 6 277,33 | 6 113,74 |
| Коэффициент использования установленной мощности | % | 92,82 | 92,65 |
| Выработано тепловой энергии | Гкал | 6762,61 | 6599,02 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 382,20 | 382,20 |
| % от выработки | % | 5,65 | 5,79 |
| Отпуск | Гкал | 6380,41 | 6216,82 |
| Потери | Гкал | 103,08 | 103,08 |
| % от выработки | % | 1,52 | 1,56 |
| Полезный отпуск | Гкал | 6277,33 | 6113,74 |
| в т.ч. внутрицеховые нужды | Гкал | 5403,23 | 5403,23 |
| Топливо, | тонн | 1774,4 | 1774,4 |

Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии. В 2012 году населению будет реализовано 710,51 Гкал за год, что примерно соответствует расчетному объему реализации. Существенные отклонения объема реализации по годам связаны с изменением фактической температуры наружного воздуха в отопительный период.

При планировании производственной программы расход тепловой энергии на собственные нужды котельной принят равным 5,8 % от выработанной тепловой энергии. Расход тепла на собственные нужды организации принят равным 382,2 Гкал.

Расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды произведен в соответствии с Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий.

Расчет тепловых потерь выполнен на основании положений Порядка расчета и обоснования в сетях теплоснабжения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденного приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 № 265 и зарегистрированного Минюстом России 19.10.2005 № 7095.

Работа системы теплоснабжения компании-поставщика по итогам 2011 года характеризуется следующими показателями: уровень потерь тепловой энергии за 2011 год составил 1,52 %, аварий и повреждений в 2011 году не зафиксировано.

- Экономический анализ

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах котельной станции Партизанск за 2011 год, сметы расходов на 2012 год, а также плановый расчет затрат на услуги в сфере теплоснабжения на 2012 год.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, на основании постановления Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» включают следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

В 2012 году тариф на теплоснабжение для населения составил 1175 руб./Гкал (без учета НДС).

Основными статьями затрат в 2012 году будут являться:

- расходы на топливо (50,7 % от общего объема затрат);

- фонд оплаты труда (23,1%);

- электроэнергия (8,3 %);

- отчисления на соц. нужды (6,9 %);

- общехозяйственные расходы (6,4 %);

- капитальный ремонт (1,6 %);

- услуги производственного характера (1,1 %);

- амортизация (0,7 %).

- Таблица 90

Смета затрат и расчет тарифа на услуги теплоснабжения за 2012 год

| Показатели | Единица измерения | Величина | На 1 Гкал | Цена, руб./ед. | Затраты общие | Затраты жителей | Удельные затраты, руб./Гкал. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливо (уголь Хакасский) к=0,76 | тонн | 1507,6 | 0,18 | 2125,4 | 4249904 | 515121 | 589,32 | 50,7 |
| Электроэнергия, руб. | кВт/час | 246263,5 | 29,9 | 2,82 | 694435 | 84173 | 96,3 | 8,3 |
| Холодная вода, руб. | куб. м. | 5061,6 | 0,61 | 14,71 | 74434 | 9022 | 10,32 | 0,9 |
| Водоотведение, руб. | куб. м. | 4224,6 | 0,51 | 8,08 | 34135 | 4137 | 4,73 | 0,4 |
| Фонд оплаты труда | руб. |  |  |  | 1933845 | 234402 | 268,16 | 23,1 |
| Отчисления на соц. нужды | руб. |  |  |  | 580154 | 70321 | 80,45 | 6,9 |
| Материалы (химреактивы) | руб. |  |  |  | 1293,79 | 157 | 0,18 | 0,0 |
| Ремонт и техобслуживание | руб. |  |  |  | 132156 | 16019 | 18,33 | 1,6 |
| Цеховые расходы | руб. |  |  |  | 93156 | 11292 | 12,92 | 1,1 |
| Амортизационные отчисления | руб. |  |  |  | 54840 | 6647 | 7,6 | 0,7 |
| Общехозяйственные расходы | руб. |  |  |  | 534128 | 64742 | 74,07 | 6,4 |
| Итого затраты на производство тепла | руб. |  |  |  | 8382380 | 1016033 | 1162,4 | 100,0 |
| Минимальная балансовая прибыль | руб. |  |  |  | 89138 | 10804 | 12,4 |  |
| Всего и тариф на теплоту | руб., руб./Гкал |  |  |  | 8471518 | 1026637 | 1175 |  |

- Проблемы эксплуатации системы теплоснабжения

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические особенности эксплуатации сетей и сооружений системы теплоснабжения котельной станции Партизанск:

1. Степень износа основных фондов котельного оборудования велик, но капитально отремонтированное оборудование работает стабильно и безаварийно.

2. Сети отопления и сети ГВС замененные в 2008 году позволяют в течение срока действия Программы иметь гарантированную высокую надежность при их эксплуатации.

3. Система теплоснабжения полностью обеспечивает отсутствие проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество;

экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Надежность. Главным интегральным критерием эффективности систем теплоснабжения выступает надежность функционирования сетей. Основные ее показатели это аварийность на трубопроводах  и индекс реконструируемых сетей, которые полностью обеспечены недавней заменой системы.

Качество. Качество услуг теплоснабжения определяться условиями договора и гарантией бесперебойного их предоставления, а также соответствием доставляемого ресурса соответствующим стандартам и нормативам.

Качество услуг по теплоснабжению определено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", разработаны требования к качеству коммунальных услуг. Замечания на качество ресурса у потребителей отсутствуют.

Экологичность. Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78[89]. ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников муниципального образования с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного и животного мира.

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 для предотвращения и снижения выбросов должны быть использованы наиболее современные технологии, методы очистки и другие технические средства в соответствии с требованиями норм проектирования промышленных предприятий.

Анализ системы теплоснабжения котельной станции Партизанск показывает, что действующие сети теплоснабжения работают надежно. Работающее оборудование устарело морально, но после модернизации работает стабильно и безаварийно. Необходимости в развитии системы теплоснабжения в настоящее время нет.

Совершенствование системы теплоснабжения на ближайшие годы руководством предприятия не планируется, оно может быть ограничено установкой общедомовых и/или индивидуальных приборов учета тепловой энергии, прежде всего по инициативе потребителей.

9. Программа развития электроснабжения

Единственным централизованным источником электроснабжения Партизанского городского округа является Партизанская ГРЭС. Организация, осуществляющая транспортировку электрической энергии (организация - собственники сетей) – ОАО «ДРСК» "Приморские электрические сети".

Основные технологические показатели:

Количество ПС – 11 шт. (2 из них законсервированы).

Количество РП - 1 ед.

Количество ТП, КТП - 196 ед.

Суммарная установленная мощность ПС – нет данных;

Суммарная установленная мощность ТП, РП – 61,55 МВА.

Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП, - 258 шт.

Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов – 61,55 МВА.

Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации > 15 лет – 95 %.

Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 6 ч 10 кВ ПС – нет данных.

Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) – 637,97 км.

Общая протяженность кабельных линий (КЛ) – 145,39 км.

95 % воздушных линий введены в эксплуатацию в период с 1936 по 1990 годы.

Электроснабжение городского округа осуществляется от Партизанской ГРЭС  ЛЭП 110 и ЛЭП 35, через понизительные подстанции расположенные на территории населенных пунктов Партизанского городского округа.

Тариф на 2012 год установлен в размере 1,69 руб. кВт/час.

Основные показатели энергообеспечения Партизанского городского округа приведены в таблице:

Таблица 91

Основные показатели энергообеспечения Партизанского городского округа

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление электроэнергии из них: | млн. кВт ч/год | 477,6 |
| 1.1 | -на производственные нужды | млн. кВт ч/год | 349,5 |
| 1.2 | -на коммунально – бытовые нужды | млн. кВт ч/год | 128,1 |
| 2 | Протяженность сетей | км | 783,36 |

Мероприятия

Согласно Генеральному плану, потребление электроэнергии по населенным пунктам  городского округа устанавливается по аналоговым данным, оно представлено в таблице 92.

Таблица 92

Потребление электроэнергии по населенным пунктам Партизанского городского округа

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Показатели в млн. кВт ч/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потребление электроэнергии, всего* | На производственные нужды** | На коммунально-бытовые нужды*** |
| 1 | г. Партизанск | 350 | 250 | 100 |
| 2 | с. Углекаменск | 40 | 30 | 10 |
| 3 | с. Авангард | 56 | 50 | 6 |
| 4 | с. Казанка | 8,8 | 6,0 | 2,8 |
| 5 | с. Бровничи | 7,2 | 5,0 | 2,2 |
| 6 | с. Тигровый | 5,2 | 3,0 | 2,2 |
| 7 | с. Залесье | 1,7 | 1,0 | 0,7 |
| 8 | ж/д разъезд Красноармейский | 1,7 | 1,0 | 0,7 |
| 9 | с. Мельники | 1,7 | 1,0 | 0,7 |
| 10 | с. Хмельницкое | 5,5 | 3,0 | 2,5 |
| 11 | с. Серебряное | 1,2 | 0,5 | 0,7 |
| 12 | ж/д станция Фридман | 1,7 | 1,0 | 0,7 |

* Укрупненные расчеты

**Потребление электроэнергии для промышленных, сельскохозяйственных предприятий, внешнего транспорта определялось по проектам аналогичных предприятий и укрупненным показателям расчета. Список предприятий для расчета принят исходя  из стратегии экономического развития производства и территории Партизанского городского округа

***Укрупненные расчеты

- Таблица 93

Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей, 2011 г.

Баланс электроэнергии (мощности)

| N п/п | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн. кВт.ч |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, тыс. кВт |  |  |  |  | Число часов исполь- зования, ч | Коэффициент заполнения графика | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | ВН | СН-1(35 кВ) | СН-2(20 - 1 кВ) | НН | всего | ВН | СН-1(35 кВ) | СН-2(20 - 1 кВ) | НН |  |  | всего | ВН | СН-1(35 кВ) | СН-2(20 - 1 кВ) | НН |
| Базовый период 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Получено, всего | 180,202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технологические потери в сетях | 60,5359 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Базовые потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Население | 71,5 | - | - | 0,007 | 71,493 | 0,016 | - | - | - | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | население с эл. плитами | 68,5 | - | - | 0,007 | 68,493 | 0,015 | - | - | - | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | эл. энергия на тех. цели домов | 3 | - | - | - | 3 | 0,001 | - | - | - | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прочие потребители | 42,6853 |  | 0,8914 | 16,7909 | 25,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Бюджетные потребители | 5,47877 |  |  | 0,00592 | 5,4729 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Производственные с/х потребители и организации потребкооперации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Прочие одноставочные | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие двухставочные | - | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие зонные | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | итого | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 94

- Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей, 2010 г. Баланс электроэнергии

| N п/п |  | Гарантирующий поставщик, сбытовая компания, с которой заключен договор купли-продажи э/э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Млн. кВт.ч |  |  |  |  | МВт |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | ВН | СНI | СНII | НН | всего | ВН | СНI | СНII | НН |
| 1 | Поступило в сеть, всего |  | 179,3693 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Потери |  | 65,8932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпущено из сети, всего в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Конечным потребителям, в т.ч. |  | 67,4 | - | - | 0,003 | 67,397 | 0,015 | - | - | - | 0,015 |
| 4.1.1. | Население | ДЭК | 0,4311 |  |  | 0,03898 | 0,392 |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Прочие потребители | ДЭК | 40,275 |  | 0,503 | 15,655 | 24,116 |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | Бюджетные потребители | ДЭК | 5,3787 |  |  | 0,00809 | 5,3707 |  |  |  |  |  |

- Таблица 95

Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей, 2011 г. Баланс электроэнергии

| N п/п |  | Гарантирующий поставщик, сбытовая компания, с которой заключен договор купли-продажи э/э | Млн. кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | ВН | СНI | СНII | НН |  |  |  |  |  |
| 1 | Поступило в сеть, всего |  | 180,2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери |  | 60,5359 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпущено из сети, всего в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | В сети прочих сетевых компаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конечным потребителям, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Население | ДЭК | 71,5 | - | - | 0,007 | 71,493 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Прочие потребители | ДЭК | 42,6853 |  | 0,8914 | 16,7909 | 25,003 |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные потребители | ДЭК | 5,47877 |  |  | 0,00592 | 5,4729 |  |  |  |  |  |

- Проблемы эксплуатации системы электроснабжения

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические особенности эксплуатации сетей и сооружений системы электроснабжения Партизанского городского округа:

1. Степень износа основных фондов оборудования велика. Сетевое оборудование морально и физически устарело, его износ оценивается на уровне 80%. В связи с этим достаточно высок показатель аварийности на участках систем электроснабжения, он составляет 0,4 ед./км.

2. Система электроснабжения не в полной мере обеспечивает отсутствие проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество;

стоимость (доступность для потребителя).

Надежность. Главным интегральным критерием эффективности систем электроснабжения выступает надежность функционирования сетей. Основные ее показатели это аварийность на сетях и индекс реконструируемых сетей, достижение нормативных значений данных показателей будет обеспечены за счет реализации намеченных мероприятий.

Качество. Качество услуг электроснабжения определяться условиями договора и гарантией бесперебойного их предоставления, а также соответствием поставляемого ресурса действующим стандартам и нормативам.

Качество услуг по электроснабжению определено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", разработаны требования к качеству коммунальных услуг. Замечания на качество ресурса у потребителей отсутствуют.

Мероприятия по совершенствованию системы электроснабжения Партизанского городского округа представлены далее.

Таблица 96

Перечень инвестиционных проектов филиала ОАО "ДРСК" "Приморские электрические сети"

| № № | Наименование объекта | Источники финанси-рования | Год оконча-ния строи-тельст-ва | Полная стоимость строитель- ства | Необходимый объем финансиро-вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | млн. рублей | млн. рублей |
|  | Реконструкция сетей 6/0,4 кВ города Партизанска и Партизанского Г.О. (п. Авангард) | тариф на услуги по передаче | 2018 | 235,113 | 74,382 |
|  | Строительство ВЛ-10 кВ г. Партизанск | плата за тех. присоединение | 2017 | 29,314 | 29,314 |
|  | Строительство ВЛ-10 кВ Партизанский район | плата за тех. присоединение | 2017 | 27,116 | 27,116 |
|  | Строительство ВЛ-0,4 кВ г. Партизанск | плата за тех. присоединение | 2017 | 28,958 | 28,958 |
|  | Строительство ВЛ-0,4 кВ Партизанский район | плата за тех. присоединение | 2017 | 101,176 | 101,176 |
|  | Строительство ТП 10/0,4 кВ г. Партизанск | плата за тех. присоединение | 2017 | 24,391 | 24,391 |
|  | Строительство ТП 10/0,4 кВ Партизанский район | плата за тех. присоединение | 2017 | 37,847 | 37,847 |
|  | ПИР Реконструкция сетей 6/0,4 кВ города Партизанска и Партизанского Г.О. | тариф на услуги по передаче | 2012 | 2,000 | 2,000 |

В соответствии с Программой инвестиционных проектов филиала ОАО "ДРСК" "Приморские электрические сети" предусматривается проведение замены более 80 км. ветхих электрических сетей 6/0,4 кВ. Средства на данные мероприятия планируется привлечь как за счет установления экономически обоснованной надбавки к тарифу, так и за счет собственных средств предприятия. Замена электрических сетей ведется в плановом порядке с 2010 года, общая сумма затрат на данные мероприятия по проекту составляет 235,113 млн. руб. На сегодняшний день большая часть работ уже выполнена, остается профинансировать мероприятия в сумме 74,382 млн. руб.

По данной программе предусматривается подключение новых потребителей, для чего необходим монтаж железобетонных опор ВЛ – 10 кВ, протяженностью 18,48 км. и монтаж ВЛ – 0,4 кВ, общей протяженностью 66,06 км., а также строительство двух ТП 10/0,4 кВ. (4,536 и 7,08 МВА).

10. Перспективная схема обращения с ТБО. Комплексное развитие объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования

- Инженерно-технический анализ

В настоящее время все твердые бытовые отходы (ТБО) и неопасные промышленные отходы Партизанского городского округа вывозятся для захоронения на полигон твердых бытовых отходов в 3,5 км. к северо-востоку от жилой застройки г. Партизанска. Основанием для эксплуатации полигона ТБО является Постановление главы Партизанского ГО № 1457 от 19.12.05 г. Дополнительное Соглашение № 1 от 05.06.06 г. к договору № 14 от 14.12.05 г.

Эксплуатацию полигона в настоящее время осуществляет Муниципальное унитарное предприятие "Городское хозяйство". Предприятием получено положительное заключение экологической экспертизы от 24.06.2002 г. № 1176, выданное Комитетом природных ресурсов по Приморскому краю.

Рабочий проект полигона ТБО разработан в 2000 г. Полигон введен в эксплуатацию в декабре 2005 г., фактически эксплуатируется с 2006 г. Проект имеет заключение государственной экологической экспертизы, полученное в 2002 г. Полигон предназначен для централизованного складирования ТБО Партизанский городского округа с населением 46657 тыс. человек (проект полигона рассчитан по показателям предыдущего генерального плана).

Муниципальное унитарное предприятие "Городское хозяйство" разработало программу «Порядок осуществления производственного контроля в области обращения с отходами в МУП «Городское хозяйство», в состав которой входит контроль за эксплуатацией полигона ТБО. Также предприятием разработан перечень отходов, допускаемых для складирования на полигоне.

- Сооружения системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Полигон ТБО эксплуатируется с 2006 г. На полигоне выполняются следующие виды работ:

- прием отходов;

- складирование отходов;

- уплотнение отходов;

- изоляция отходов.

Осуществление всех технологических стадий производственного процесса на полигоне осуществляется в соответствии с «Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденной Минстроем России 02.11.1996, согласованной с Госкомсанэпиднадзором России 10.06.1996 № 01-8/1711.

На полигон принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный смет, строительный мусор. Все отходы относятся к 4-5 классу опасности.

Полигон состоит из двух взаимосвязанных территориальных частей: территория, занятая под складирование ТБО, и территория для размещения хозяйственно-бытовых объектов.

На территории «Хозяйственной зоны» имеются следующие сооружения:

- вагончики (бытовые помещения);

- контейнеры для размещения запасных частей и оборудования;

- емкости для заправки работающей техники;

- проходная;

- дезинфекционная ванна (наполнена опилками с дезинфицирующим раствором), используется в теплый период времени года;

- противопожарный резервуар (подземная емкость 100 м3).

Для защиты от выветривания или смыва грунта с откосов полигона ТБО проведено озеленение - посажена трава.

Водоснабжение полигона предусмотрено привозной водой, которая используется для:

- хозяйственно-питьевых целей;

- увлажнения ТБО в засушливые летние периоды (расход на полив 10 л. на 1 м3 ТБО в пожароопасный период);

- наружного пожаротушения.

Учет принимаемых отходов ведется по объему в неуплотненном состоянии.

Метод обезвреживания ТБО заключается в складировании мусора послойно высотой 1,5 - 2,0 м с уплотнением и изоляцией слоями грунта 25 см.

На полигоне используется следующая техника:

- Бульдозер - 1 ед.;

- Грузовая машина - 1 ед.

Организация работ на полигоне определяется технологической схемой эксплуатации. Технологическая схема представляет собой генеральный план, определяющий с учетом сезонов года последовательность выполнения работ, размещение площадей для складирования ТБО и разработки изолирующего грунта.

При эксплуатации площадки для складирования и захоронения ТБО все требования противопожарных и санитарных норм выполняются в соответствии с существующим законодательством.

- Оценка существующего резерва и дефицита мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Проектная мощность (емкость) полигона составляет 55,0 тыс. куб. м./год. Общий годовой объем поступления отходов на полигон в 2011 г. составил 39,8 тыс. м3.

Расчетный срок эксплуатации (по проекту) при указанных показателях составляет 17 лет. При фактических показателях, учитывая стабильное увеличение объемов принимаемых ТБО, срок эксплуатации составит 20 лет или до 2026 года.

- Потребители

Основными потребителями услуг по захоронению твердых бытовых отходов являются население и предприятия, организации различных форм собственности.

- Таблица 97

Структура объемов утилизации (захоронения) ТБО

| Потребители услуг | Ед. изм | 2011 г. |  | 2010 г. | 2009 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | факт | факт | план |
| Всего захоронено отходов, в т.ч.: | тыс. м3 | 38,9 | 39,8 | 38,8 | 36,8 | 38,89 |
| Население | тыс. м3 | 28,4 | 20,4 | 26,4 | 24,0 | 21,0 |
| Бюджетные организации | тыс. м3 | 4,79 | 5,6 | 5,0 | 4,8 | 6,0 |
| Прочие организации | тыс. м3 | 5,7 | 13,8 | 7,4 | 8,0 | 11,89 |

- Оценка существующих норм накопления ТБО населением, предприятиями и организациями всех форм собственности с учетом тенденции роста

В настоящее время расчет объемов утилизации для различных групп потребителей производится на основании постановления главы Партизанского городского округа от 28.02.2001 №180:

Таблица 98

Объемы утилизации ТБО для различных групп потребителей

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Норма накопления на ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилые здания оборудованные центральным отоплением, канализацией, водопроводом и газом. | м3 (кг.) | 1,15 (259) |
| 2. | Прочие жилые дома (с местным отоплением, без водопровода и канализации, частный сектор) | м3 (кг.) | 1,5 (450) |
| 3. | Больницы | м3 (кг.) на 1 койку | 0,7 (230) |
| 4. | Поликлиники | м3 (кг.) на 1 посещение | 0,00004 (0,01) |
| 5. | Гостиницы | м3 (кг.) на 1 место | 0,7 (120) |
| 6. | Общежития в т.ч. |  |  |
| 6.1 | В благоустроенном фонде | м3 (кг.) на 1 место | 1,0 (190) |
| 6.2 | В не благоустроенном фонде | м3 (кг.) на 1 место | 1,5 (450) |
| 7. | Детсады, ясли | м3 (кг.) на 1 место | 0,24 (70) |
| 8. | Школы | м3 (кг.) на 1 учащегося | 0,12 (26) |
| 9. | Институты, техникумы, училища | м3 (кг.) на 1 учащегося | 0,12 (26) |
| 10. | Библиотеки, кино | м3 (кг.) на 1 место | 0,2 (30) |
| 11. | Учреждения | м3 (кг.) на 1 сотрудника | 0,25 (50) |
| 12. | Рестораны, столовые, кафе | м3 (кг.) на 1 блюдо/день | 0,07 (20) |
| 13. | Продовольственные магазины | м3 (кг.) на 1 м2 торг. площ. | 0,8 (160) |
| 14. | Промтоварные магазины | м3 (кг.) на 1 м2 торг. площ. | 0,15 (30) |
| 15. | Ателье, пошивочные | м3 (кг.) на 1 сотрудника | 0,25 (100) |
| 16. | Рынки | м3 (кг.) на 1 м2 торг. площ. | 0,036 (18) |
| 17. | Смет с 1 м2 с твердых покрытий улиц, площадей и парков | м3 (кг.) | 0,008-0,02 (5-13) |
| 18. | Жидкие отходы с непроницаемых выгребов и не канализированных домов, на 1 чел. | м3 | 3,25 |

В 2011 г. объем ТБО, фактически принятых от населения, был ниже в 1,4 раза нормативного объема подлежащих захоронению ТБО, что говорит о несоответствии установленных для населения норм накопления ТБО фактическому накоплению отходов, вследствие чего в апреле 2012 года были разработаны новые нормы накопления отходов, находящиеся в данный момент в стадии утверждения.

На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:

- степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);

- развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

- уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

- уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

- климатические условия.

В настоящее время морфологический состав отходов, поступающих на полигон  Партизанского ГО, следующий (таблица 99):

- Таблица 99

Морфологический состав ТБО

| Состав отходов | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Бумага, картон | % | 42-47 |
| Пищевые отходы |  | 24-28 |
| Дерево |  | 1-2 |
| Текстильные изделия |  | 4-5 |
| Стекло |  | 2-3 |
| Кожа, резина |  | 0,5-1 |
| Кости |  | 1-2 |
| Черный металлолом |  | 2,5-3,5 |
| Цветной металлолом |  | 1-2 |
| Пластмассы |  | 5-6 |
| Строительные отходы |  | 0,5-1 |
| Отсев (менее 15 мм) |  | 5-7 |
| Прочее |  | 1-3 |

- Основные показатели работы в сфере

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

По данным производственных программ предприятия на 2009 - 2012 г.г. в таблице 100 представлены фактические (за 2009-2011 гг.) и планируемые (2012 г.) показатели производственной деятельности.

- Таблица 100

Основные показатели деятельности по захоронению ТБО

| Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | факт | факт | план |
| Объем захороненных ТБО, вт.ч. | тыс. м3 | 36,8 | 38,8 | 39,8 | 38,89 |
| от населения | тыс. м3 | 26,0 | 26,4 | 20,4 | 21,0 |
| от прочих предприятий | тыс. м3 | 10,8 | 12,4 | 19,4 | 17,89 |
| Объем потребления электроэнергии | кВт.ч | - | - | - | - |
| Нормативная численность промышленно-производственного персонала | чел. | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Фактическая численность промышленно-производственного персонала | чел. | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Затраты на захоронение ТБО | тыс. руб. | 8459 | 7016 | 6324 | 3773,9 |
| Прибыль | тыс. руб. | 954 | 2157 | -2857 | 40 |
| Всего расходов по полной стоимости | тыс. руб. | 9413 | 9173 | 9181 | 3813,9 |
| Тариф на захоронение 1 м3 ТБО, без НДС | руб. в месяц | 229,86 | 236,42 | 230,68 | 98,07 |

- Экономический анализ

- Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В основе расчета тарифа на захоронение ТБО лежат потребность специализированных организаций в общей сумме доходов, которая складывается из суммы плановых затрат (потребности предприятия в финансовых средствах на текущую деятельность и обеспечении воспроизводства основных фондов) и суммы прибыли, необходимой для обеспечения развития, создания фонда социального развития и уплаты налогов, а также объем реализации услуг населению, промышленным и прочим потребителям.

Величина тарифа на захоронение ТБО определяется как сумма нормативных затрат на обезвреживание одного м3 ТБО и необходимой нормы прибыли.

При анализе структуры издержек на захоронение (утилизацию) твердых бытовых отходов приняты технологические операции, фактически выполняемые при складировании отходов на полигоне Партизанского ГО.

Комплексная статья затрат на утилизацию ТБО включает затраты на:

1. Топливо и ГСМ;

2. Ремонт и замену шин;

3. Амортизацию;

4. Техническое обслуживание и технический ремонт;

5. Материалы;

6. Оплату труда;

7. Отчисления от фонда оплаты труда (ЕСН);

8. Транспортный налог;

9. Обязательное страхование автогражданской ответственности;

10. Цеховые расходы;

11. Общеэксплуатационные расходы.

Затраты по каждой статье себестоимости проанализированы на основе применения установленных отраслевых и региональных норм и нормативов на каждый вид затрат.

Фактические расходы на содержание полигона и захоронение ТБО Партизанского ГО на 2011 г. составляют 9181 тыс. руб., или на захоронение 1 м3 ТБО – 256,34 руб. без НДС.

Основными статьями затрат на протяжении 2009 - 2012 г.г. остаются транспортные расходы, техническое обслуживание и технический ремонт техники и фонд оплаты труда (более 58% в структуре затрат), однако к 2012 г. доля затрат на техническое обслуживание и технический ремонт техники снизилась с 33,3 % до 2,5 %. Наименьшую долю в структуре затрат занимают оплата налогов, сборов, платежей, прочие расходы и отчисления на социальные нужды – менее 2 % (см. Таблицу 101).

В то же время в 2012 году запланировано снижение по следующим статьям: техническое обслуживание и технический ремонт техники - на 30,8% в 2012 году по отношению к 2011 году; прибыль - на 30,1% в связи с отсутствием инвестиционной составляющей в 2012 г. соответственно.

- Снижение тарифа на захоронение твердых бытовых отходов в 2012 г. по отношению к утвержденному на 2011 г. составляет 42,5%. Основное снижение произошло в связи с отсутствием инвестиционной составляющей в данном периоде (в 2010 г. действовала инвестиционная программа на приобретение бульдозера, в 2011 г. привлекалась сторонняя техника для закрытия заполненных карт).

- Проблемы эксплуатации объектов в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность.

Основной проблемой захоронения твердых бытовых отходов на полигоне ТБО Партизанского ГО является отсутствие кольцевых каналов для перехвата талых и ливневых вод, наблюдательных скважин (колодцев), что не соответствует санитарным и природоохранным требованиям.

- Программа развития объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Программа развития объектов, используемых для утилизации ТБО, предусматривает выбор метода обезвреживания и переработки ТБО с целью оптимального решения проблем, связанных с охраной окружающей среды.

В настоящее время существует и используется более 20 методов обезвреживания и утилизации ТБО. Данные методы подразделяются:

- по конечной цели:

- ликвидационные;

- утилизационные;

- по технологическому принципу:

- биологические;

- термические;

- химические;

- механические;

- смешанные.

Наиболее экономически целесообразными и экологически оправданными являются следующие методы обеззараживания ТБО:

- складирование на полигоне;

- сжигание;

- аэробное биотермическое компостирование;

- компостирование и пиролиз некомпостируемых фракций;

- изготовление гранулированного топлива или компоста;

- извлечение вторичных ресурсов посредством стационарных /передвижных/ приемных пунктов или на мусоросортировочных комплексах с захоронением неутильной фракции отходов на полигоне;

- полигон ТБО.

Полигон является наиболее распространенным вследствие простоты эксплуатации и низкой стоимости эксплуатации способом обезвреживания ТБО. Однако полигон является источником загрязнения окружающей среды. Кроме этого, при захоронении на полигоне теряются все ценные компоненты ТБО.

- Основные направления модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО

На сегодняшний день складирование и захоронение отходов на полигоне остаются основным методом утилизации. Основным направлением модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО будут являться рациональное использование площадей имеющихся полигонов а так же приобретение спецтехники в соответствии с проектом полигона.

- Таблица 101

Анализ затрат на захоронение ТБО на полигоне Партизанского ГО

| Статьи затрат | Ед. изм. | 2009г. |  | 2010г. |  | 2011г. |  | 2012г. план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| Объем принимаемых отходов | тыс. м3 | 36,0 | 36,8 | 38,8 | 38,8 | 38,89 | 39,9 | 38,89 |
| Материалы | тыс. руб. | 369 | 406 | 444,6 | 195 | 412 | 303 | 131 |
| Топливо (ГСМ) | тыс. руб. | 2187 | 2406 | 2438 | 2034 | 2444 | 1799 | 723 |
| Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 1559 | 1715 | 1738 | 1221 | 1742 | 1282 | 1195,6 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 224 | 246 | 249 | 174 | 251 | 185 | 410,1 |
| ТО И ТР | тыс. руб. | 2332 | 2565 | 2599 | 2127 | 2604 | 1917 | 91,9 |
| Цеховые расходы | тыс. руб. | 240 | 264 | 267 | 218 | 268 | 197 | 659,3 |
| Налоги, сборы, платежи | тыс. руб. | 15 | 15 | 17 | 17 | 19 | 15 | 17 |
| Прочие расходы, амортизационные отчисления | тыс. руб. | 107 | 118 | 121 | 99 | 85 | 85 | 21 |
| Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 657 | 724 | 734 | 931 | 736 | 537 | 525 |
| ИТОГО затрат | тыс. руб. | 7690 | 8459 | 8574 | 7016 | 8591 | 6324 | 3773,9 |
| Прибыль | тыс. руб. | 1538,0 | 954 | 1372 | 2930 | 1375 | 2857 | 40 |
| Всего расходов по полной стоимости | тыс. руб. | 9228,0 | 9413 | 9946 | 9946 | 9966 | 9181 | 3813,9 |
| Себестоимость 1 куб. м ТБО, без НДС | тыс. руб. | 213,62 | 229,86 | 220,98 | 180,82 | 220,91 | 158,50 | 97,04 |
| Экономически обоснованный тариф за 1 куб. м ТБО, без НДС | тыс. руб. | 256,34 | 256,34 | 256,34 | 256,34 | 256,34 | 256,34 | 98,07 |

11. Общая программа проектов для реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Партизанского городского округа на 2012-2015 годы и на период до 2025 года

Таблица 102

|  | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Физический объем | Общая стоимость мероприятия | 2012 - 2015 годы |  |  |  |  | 2016-2025 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. | итого 2012-2015 гг. | 2012 год | 2013 год | 2014год | 2015год |  |
| 1. | Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по восстановлению разрушенной НС, в т.ч: |  |  | 2042,7 |  |  |  |  |  | 2042,7 |
| 1.1.1 | Напорный трубопровод. от старой НС до НС №2 |  | d=300 мм l=1500 м. | 1045 |  |  |  |  |  | 1045 |
| 1.1.2 | Восстановление кровли разрушенной НС |  |  | 117,7 |  |  |  |  |  | 117,7 |
| 1.1.3 | Приобретение погружных насосов |  | 3 шт. | 110 |  |  |  |  |  | 110 |
| 1.1.4 | Оборудование трансформаторной подстанции |  | 1 шт. | 660 |  |  |  |  |  | 660 |
| 1.1.5 | Частотные преобразователи |  |  | 110 |  |  |  |  |  | 110 |
| Партизанский участок Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Реконструкция водозаборных сооружений, оборудования и насосной станции первого подъёма на ст. Партизанск в т.ч. |  |  | 22000 | 22000 |  | 2000 | 20000 |  |  |
| 1.2.1 | Проектно изыскательские работы |  |  | 2000 | 2000 |  | 2000 |  |  |  |
| 1.2.2 | Строительно-монтажные работы |  |  | 14000 | 14000 |  |  | 14000 |  |  |
| 1.2.3 | Приобретение оборудования |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 5000 |  |  |
| 1.2.4 | Пуско-наладочные работы |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 |  |  |
|  | Итого п. 1.1-1.2 |  |  | 24042,7 | 22000 |  | 2000 | 20000 |  | 2042,7 |
| Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Участок ул. 25 лет Октября |  | d=75 мм, | 2954,0 | 2954,0 | 2954,0 |  |  |  |  |
| 1.4 | Участок ул. Арсеньева - Бархатная |  | d=50 мм, l=200 м. | 361,0 | 361,0 | 361,0 |  |  |  |  |
| 1.5 | Участок ул. Молодежная – Бархатная – Макарова - Каховского Установка водопроводных колодцев |  | d=50 мм, l=200 м. 15 шт. | 1437,9 | 1437,9 |  | 1437,9 |  |  |  |
| 1.6 | Участок ул. Аэродромная |  | d=75 мм, l=450 м | 925,2 | 925,2 |  | 925,2 |  |  |  |
| 1.7 | Участок ул. Фадеева |  | d=100 мм, l=500 м | 1079,1 | 1079,1 |  | 1079,1 |  |  |  |
| 1.8 | Участок ул. Смена |  | d=75 мм, l=250 м | 483,1 | 483,1 |  | 483,1 |  |  |  |
| 1.9 | Участок микрорайон ХФЗ-ЦОФ |  | d=200мм, l=500 м | 2044,3 | 2044,3 |  | 2044,3 |  |  |  |
| 1.10 | Участок по ул. Морская |  | d=100мм, l=450м | 968,4 | 968,4 |  | 968,4 |  |  |  |
| 1.11 | Участок 2-й подъем ХФЗ |  | d=150мм, l=1000 м. | 2658,8 | 2658,8 |  |  | 2658,8 |  |  |
| 1.12 | Участок по ул. Горячеключевская |  | d=100мм, l=1000 м. | 1330,8 | 1330,8 |  |  | 1330,8 |  |  |
| 1.13 | Участок по ул. Лермонтова |  | d=100мм, l=1000 м. | 2204,7 | 2204,7 |  |  | 2204,7 |  |  |
| 1.14 | Участок по ул. Тургенева |  | d=75мм, l=1000 м. | 1987,8 | 1987,8 |  |  | 1987,8 |  |  |
| 1.15 | Участок по ул. Заовражная - Октябрьская |  | d=150мм, l=1500м | 3988,2 | 3988,2 |  |  |  | 3988,2 |  |
| 1.16 | Участок ХФЗ территория завода, |  | d=150мм , l=1000 м | 2658,8 | 2658,8 |  |  |  | 2658,8 |  |
| 1.17 | Участок ул. Центральная |  | d=150мм , l=1500 м | 3988,1 |  |  |  |  |  | 3988,1 |
|  | Итого п. 1.3-1.17 |  |  | 29070,2 | 25082,1 | 3315,0 | 6938,0 | 8182,1 | 6647,0 | 3988,1 |
| Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч.: |  |  | 3691,1 | 3691,1 | 3691,1 |  |  |  |  |
| 1.18.1 | Монтаж насосов на 2-ом подъеме Южного водозабора марки NB: 65-315/308 50-315/300 65-315/295 |  | 1 шт. 1 шт. 2 шт. | 1224,35 | 1224,35 | 1224,35 |  |  |  |  |
| 1.18.2 | Монтаж насосов водозабора р. Мельники марки NB:65-315/308 |  | 1 шт. | 362,79 | 362,79 | 362,79 |  |  |  |  |
| 1.18.3 | Установка частотных преобразователей электроприводов насосных агрегатов |  |  | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 |  |  |  |  |
| 1.18.4 | Установка сбрасывающей задвижки на 4-м насосе 1 подъема |  | 1 шт. | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |  |  |  |
|  | Итого п. 1.18 |  |  | 3691,1 | 3691,1 | 3691,1 |  |  |  |  |
|  | Итого по холодному водоснабжению |  |  | 56804 | 50773,2 | 7006,1 | 8938 | 28182,1 | 6647 | 6030,8 |
| 2. | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство локальных очистных сооружений, в т.ч.: |  |  | 202396,32 |  |  |  |  |  | 202396,32 |
| 2.1.1 | «Город» |  | 2350 м3/сут. | 157306,32 |  |  |  |  |  | 157306,32 |
| 2.1.2 | «Микрорайон ЦОФ» |  | 122 м3/сут. | 15030,0 |  |  |  |  |  | 15030,0 |
| 2.1.3 | «Микрорайон 1-й шахты» |  | 122 м3/сут. | 15030,0 |  |  |  |  |  | 15030,0 |
| 2.1.4 | п. Авангард |  | 122 м3/сут. | 15030,00 |  |  |  |  |  | 15030,00 |
| Партизанский участок Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Реконструкция локальных очистных сооружений на ст. Партизанск |  |  | 30000,0 | 30000,0 |  |  | 30000,0 |  |  |
|  | Итого п. 2.1-2.2 |  |  | 232396,32 | 30000,0 |  |  | 30000,0 |  | 202396,32 |
| Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Участок по городской коллектор |  | d=600 мм, l=232 м. | 3719,25 | 3719,25 | 3719,25 |  |  |  |  |
| 2.4 | Прокладка наземной канализации бытовых сточных вод |  |  | 607,90 | 607,90 | 607,90 |  |  |  |  |
| 2.5 | Участок по городской коллектор |  | d=600 мм, l=650 м. | 10413,9 | 10413,9 |  | 10413,9 |  |  |  |
| 2.6 | Участок по городской коллектор |  | d=600 мм, l=700 м. | 11215,0 | 11215,0 |  |  | 11215,0 |  |  |
| 2.7 | Участок по городской коллектор |  | d=600 мм, l=418 м. | 6694,65 | 6694,65 |  |  |  | 6694,65 |  |
| 2.8 | Участок п. Авангард, хлораторная |  | d=200 мм, l=687,5 м. | 5899,7 | 5899,7 |  |  |  | 5899,7 |  |
|  | Итого п. 2.3-2.8 |  |  | 38550,4 | 38550,4 | 4327,15 | 10413,9 | 11215,0 | 12594,35 |  |
|  | Итого по водоотведению |  |  | 270946,72 | 68550,4 | 4327,15 | 10413,9 | 41215,0 | 12594,35 | 202396,32 |
| 3. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Партизанский филиал КГУП «Примтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Прокладка тепловой сети от котельной № 7 до условной точки подключения к магистральной сети, а также установка устройство подкачивающей насосной станции и монтаж насосов Grundfos |  |  | 6974,112 | 6974,112 | 6974,112 |  |  |  |  |
| 3.2 | Переключение нагрузок от котельных №№ 5, 8, 35 на котельную № 7. Замена труб на большие диаметры |  | 2d=300; 2d=150; 2d- 80 на 2d=125 | 29748,46 | 29748,46 | 6424,6 | 15740,22 | 7583,64 |  |  |
| 3.3 | Прокладка тепловой сети от котельной № 7 до котельной № 20 и замены труб меньших диаметров. |  | 2d=150 – 2d=250; новая 2d=250 | 16968,7 | 16968,7 | 2465,784 | 2380 | 12122,92 |  |  |
| 3.4 | Модернизация котельной № 10. Замена котла КЕ-10/14С №3, замена топки ТЛЗМ-2,7/3,0, замена экономайзера ЭБ-1-330И и автоматики и т.д. |  | 12 наименований | 32102,59 | 32102,59 |  | 5745,242 | 8648,2 | 17709,15 |  |
| 3.5 | Прокладка тепловой сети от котельной № 10 до котельной № 23. Установка устройства подкачивающей насосной станции и монтаж насосов Grundfos |  | 2d=100 – 2d=219/ новая сеть 2в=219 | 24756,06 | 14081,16 |  |  |  | 14081,16 | 10674,9 |
| 3.6 | Замена ветхих трубопроводов теплотрасс и модернизация оборудования теплоподачи. (тепловые сети, модернизация ПНС и тепловых пуктов). |  | Общ.прот-ть не превышает 19 км. с диаметрами от 108 до 2019 | 82635,362 | 12991,162 | 7426,682 | 2465,48 | 1452 | 1647 | 69644,2 |
|  | Итого п. 3.1-3.6 |  |  | 193185,28 | 112866,18 | 23291,18 | 26330,94 | 29806,76 | 33437,31 | 80319,1 |
| Партизанская ГРЭС филиала «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Реконструкция тепловых сетей |  |  | 328000 | 221992,88 | 29837,54 | 51899,12 | 65272,02 | 74984,2 | 106007,12 |
| 3.8 | Перевод существующих тепловых насосных станций в автоматический режим работы |  |  | 20000 | 20000 | 5000 | 15000,00 |  |  |  |
|  | Итого п. 3.7-3.8 |  |  | 348000 | 241992,88 | 34837,54 | 66899,12 | 65272,02 | 74984,2 | 106007,12 |
|  | Итого по теплоснабжению, п. 3.1-3.8 |  |  | 541185,28 | 354859,06 | 58128,72 | 93230,06 | 95078,78 | 108421,5 | 186326,22 |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реконструкция сетей 6/0,4 кВ города Партизанска и Партизанского Г.О. (п. Авангард) |  | более 84 км. | 74382,00 | 44382 | 9794 | 9794 | 9794 | 15000 | 30000 |
| 4.2 | Строительство ВЛ-10 кВ г. Партизанск | плата за тех. присоединение | 1 шт. | 29313,00 | 17632 | 3799 | 4179 | 4597 | 5057 | 11681 |
| 4.3 | Строительство ВЛ-10 кВ Партизанский район | плата за тех. присоединение | 1 шт. | 27115,00 | 16310 | 3514 | 3866 | 4252 | 4678 | 10805 |
| 4.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ г. Партизанск | плата за тех. присоединение | 1 шт. | 28959,00 | 17419 | 3753 | 4129 | 4541 | 4996 | 11540 |
| 4.5 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Партизанский район | плата за тех. присоединение | 1 шт. | 101176,00 | 60858 | 13113 | 14424 | 15867 | 17454 | 40318 |
| 4.6 | Строительство ТП 10/0,4 кВ г. Партизанск | плата за тех. присоединение | 1 шт. | 24391,00 | 14671 | 3161 | 3477 | 3825 | 4208 | 9720 |
| 4.7 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Партизанский район | плата за тех. присоединение | 1 шт. | 37847,00 | 22765 | 4905 | 5396 | 5935 | 6529 | 15082 |
| 4.8 | ПИР Реконструкция сетей 6/0,4 кВ города Партизанска и Партизанского Г.О. |  | н.д. | 2000,00 | 2000 | 2000 | - | - | - | - |
|  | Итого по электроснабжению, п. 4.1-4.8 |  |  | 325183,00 | 196037,00 | 44039,00 | 45265,00 | 48811,00 | 57922,00 | 129146,00 |
| 5. | Захоронение (утилизация) ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Приобретение спецтехники, в т.ч.: |  | 2 ед. | 2642,2 | 1200,0 |  | 1200,0 |  |  | 1442,2 |
| 5.1.1 | Экскаватор-погрузчик ЭО-2626 |  | 1 ед. | 1200,0 | 1200,0 |  | 1200,0 |  |  |  |
| 5.1.2 | Поливомоечная машина КО-829А-01 |  | 1 ед. | 1442,2 |  |  |  |  |  | 1442,2 |
| 5.2 | Рекультивация заполненных карт полигона ТБО |  | 3 карты | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | Итого по захоронению (утилизации) ТБО, п. 5.1-5.2 |  |  | 2642,2 | 1200,0 |  | 1200,0 |  |  | 1442,2 |
| 6. | Установка приборов учета, узлов управления в бюджетных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Тепловая энергия | БС |  | 939,3 | 939,3 | 939,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | Горячее водоснабжение | БС |  | 939,0 | 939,0 | 939,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | Электроснабжение | БС |  | 33,6 | 33,6 | 0 | 33,6 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по установке приборов учета, узлов управления на многоквартирных домах, п. 6.1-6.3 | БС |  | 1911,9 | 1911,9 | 1878,3 | 33,6 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Реализация энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий на объектах социальной сферы города | БС |  | 14006,8 | 14006,8 | 9900,1 | 2511,6 | 1271,8 | 323,3 | 0 |
| 7.2 | Проведение энергетических обследований (энергоаудита) организаций социальной сферы муниципального образования | БС |  | 4079,6 | 4079,6 | 4079,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях, п. 7.1-7.2 | БС |  | 18086,4 | 18086,4 | 13979,7 | 2511,6 | 1271,8 | 323,3 | 0 |
|  | ВСЕГО, в том числе |  |  | 1216759,50 | 691417,96 | 129358,97 | 161592,16 | 214558,68 | 185908,16 | 525341,54 |
|  | БС-бюджетные средства |  |  | 19998,30 | 19998,30 | 15858,00 | 2545,20 | 1271,80 | 323,30 | 0,00 |
|  | СС-собственные средства |  |  | 595646,33 | 288475,08 | 44532,55 | 64744,56 | 110749,34 | 68448,63 | 307171,25 |
|  | Надбавка к тарифу |  |  | 352313,87 | 233289,58 | 36723,42 | 58831,40 | 63520,54 | 74214,23 | 119024,29 |
|  | Плата за техническое присоединение |  |  | 248801,00 | 149655,00 | 32245,00 | 35471,00 | 39017,00 | 42922,00 | 99146,00 |

12. Финансовые потребности для реализации программы

Таблица 103

| Наименование мероприятий | Источник финансирования | Инвестиции на реализацию Программы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого | 2012 - 2015 годы |  |  |  |  | 2016-2025 годы |
|  |  |  | всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| 1. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения | СС | 29952,37 | 29952,37 | 3315,00 | 4154,58 | 22159,51 | 323,28 |  |
|  | Надбавка к тарифу | 26851,63 | 20820,83 | 3691,10 | 4783,42 | 6022,59 | 6323,72 | 6030,80 |
| Итого |  | 56804,00 | 50773,20 | 7006,10 | 8938,00 | 28182,10 | 6647,00 | 6030,80 |
| 2. Мероприятия в сфере водоотведения | СС | 252808,49 | 65449,15 | 4327,15 | 9413,90 | 40190,00 | 11518,10 | 187359,34 |
|  | Надбавка к тарифу | 18138,23 | 3101,25 |  | 1000,00 | 1025,00 | 1076,25 | 15036,98 |
| Итого |  | 270946,72 | 68550,40 | 4327,15 | 10413,90 | 41215,00 | 12594,35 | 202396,32 |
| 3. Мероприятия в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Партизанский филиал КГУП «Примтеплоэнерго» | СС | 122183,463 | 59171,554 | 11890,383 | 13676,074 | 15759,852 | 17845,245 | 63011,909 |
|  | Надбавка к тарифу | 71001,809 | 53694,618 | 11400,782 | 12654,868 | 14046,904 | 15592,063 | 17307,19 |
| Итого |  | 193185,27 | 112866,2 | 23291,166 | 26330,942 | 29806,756 | 33437,308 | 80319,1 |
| 3.2 Партизанская ГРЭС филиала «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» | СС | 190702 | 133902 | 25000 | 37500 | 32640 | 38762 | 56800 |
|  | Надбавка к тарифу | 157298 | 108090,877 | 9837,542 | 29399,116 | 32632,019 | 36222,2 | 49 207,12 |
| Итого |  | 348000 | 241992,877 | 34837,542 | 66899,116 | 65272,019 | 74984,2 | 106007,123 |
| 4. Мероприятия в сфере электроснабжения | Плата за техническое присоединение | 248801,00 | 149655,00 | 32245,00 | 35471,00 | 39017,00 | 42922,00 | 99146,00 |
|  | Надбавка к тарифу | 76382,00 | 46382,00 | 11794,00 | 9794,00 | 9794,00 | 15000,00 | 30000,00 |
| Итого |  | 325183,00 | 196037,00 | 44039,00 | 45265,00 | 48811,00 | 57922,00 | 129146,00 |
| 5. Мероприятия в сфере захоронения (утилизации) ТБО | СС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надбавка к тарифу | 2642,20 | 1200,00 |  | 1200,00 |  |  | 1442,20 |
| Итого |  | 2642,20 | 1200,00 |  | 1200,00 |  |  | 1442,20 |
| 6. Установка приборов учета, узлов управления в бюджетных организациях | БС | 1911,90 | 1911,90 | 1878,30 | 33,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 1911,90 | 1911,90 | 1878,30 | 33,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Реализация энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях | БС | 8086,40 | 8086,40 | 3979,70 | 2511,60 | 1271,80 | 323,30 | 0,00 |
|  | БС | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 18086,4 | 18086,4 | 13979,7 | 2511,6 | 1271,8 | 323,3 | 0 |
| ВСЕГО, в том числе |  | 1216759,50 | 691417,96 | 129358,97 | 161592,16 | 214558,68 | 185908,16 | 525341,54 |
| БС-бюджетные средства |  | 19998,3 | 19998,3 | 15858,0 | 2545,2 | 1271,8 | 323,3 | 0 |
| СС-собственные средства |  | 595646,33 | 288475,07 | 44532,53 | 64744,55 | 110749,36 | 68448,63 | 307171,25 |
| Надбавка к тарифу |  | 352313,87 | 233289,58 | 36723,42 | 58831,40 | 63520,54 | 74214,23 | 119024,29 |
| Плата за техническое присоединение |  | 248801,0 | 149657,0 | 32245,0 | 35471,0 | 39017,0 | 42922,0 | 99146,0 |

13. Организация реализации проектов

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления Партизанского городского округа, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Партизанского городского округа.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой Партизанского городского округа. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы Партизанского городского округа в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Партизанского городского округа.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети Партизанского городского округа.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями Партизанского городского округа на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления муниципального образования и утвержденного главой администрации муниципального образования.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.

Выполнение мероприятий Программы возлагается на коммунальные службы Партизанского городского округа, отвечающие за водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение и электроснабжение, а также вывоз и захоронение твердых бытовых отходов.

Генеральный план Партизанского городского округа, с.6.

Данные с сайта Приморскстата

Концепция социально-экономического развития Партизанского городского округа на 2006-2015 гг. Анализ социально-экономического положения города: основные выводы и заключения

Концепция социально-экономического развития Партизанского городского округа на 2006-2015 гг. Анализ социально-экономического положения города: основные выводы и заключения

Рынок труда Партизанского городского округа. URL: http://partizansk.zanprim.ru/ryinok-truda/ryinok-truda.html

Рынок труда Партизанского городского округа. URL: http://partizansk.zanprim.ru/ryinok-truda/ryinok-truda.html

Приложение к анализу социально-экономического развития Партизанского городского округа 2011 г.

Приложение к Анализу социально-экономического развития Партизанского городского округа 2011 г.

Федеральное статистическое наблюдение по Партизанскому городскому округу «Сведения о жилищном фонде по сотоянию на 31 декабря 2011 года»

Приложение к анализу социально-экономического развитии Партизанского городского округа 2011 г.

Там же. С. 6.

По данным ООО «Водоканал»