Приложение 2

Характеристика тепловых сетей  теплового района "Партизанский" филиала "Партизанский"  КГУП "Примтеплоэнерго"

| Наименование ИТЭ | Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода на участке, Dн, мм | Условный проход, Dн, мм | Общая протяженность трубопроводов участка сети в двухтрубном исчислении, L, м | Тепловые сети (магистральные, квартальные: системы отопления или ГВС) | Тип прокладки | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н, м | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, °С | Год ввода участка трубопровода в эксплуатацию (перекладки) | Теплоизоляционный материал | Толщина δ, мм | Состояние изоляционной конструкции | Продолжительность функционирования за год, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| №2/3 ул.Партизанская 71 с | ДВУХТРУБНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кот 3--Кашина 58 | 76 | 70 | 854,5 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 2004 | минматы | 80 |  | 4752 |
|  | обр.тр. | 57 | 50 |  | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 2004 | минматы | 80 |  | 4752 |
|  | кот3-Кашина 58 | 76 | 70 | 46 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2004 | минматы | 80 |  | 4752 |
|  | обр.тр. | 57 | 50 |  | Квартальные отопление | 3 |  | 85-65 | 2004 | минматы | 80 |  | 4752 |
|  | кот3-тк1 | 273 | 250 | 231 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 1993 | хансол | 100 |  | 4752 |
|  | кот3-тк1 | 273 | 250 | 228,5 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 1993 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | тк1-тк2 | 273 | 250 | 35 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1993 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | тк2-у1 | 219 | 200 | 12 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | у1-у2 | 219 | 200 | 68,5 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | у2-Лермонтова 10б | 57 | 50 | 34,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 3 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | у-2-к5 | 219 | 200 | 138 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | у-3-Лермонтова 10 | 57 | 50 | 19 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2003 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | к5-к4 | 108 | 100 | 51,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | к4-Лермонтова12 | 57 | 50 | 33,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 3 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | к4-Тургенева 3а | 89 | 80 | 72 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 4 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | к4-у4 | 108 | 100 | 31 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | у4-к3 | 108 | 100 | 45 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | к3-Тургенева 5 | 76 | 70 | 22,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 4 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | к3-у6 | 76 | 70 | 59 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | у6-Лермонтова 6а | 57 | 50 | 19,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2003 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | у5-Лермонтова6 | 57 | 50 | 5,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2003 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | у-6-Лермонтова 3 | 57 | 50 | 89 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2003 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | к3-Тургенева 1а(аптека) | 76 | 70 | 41,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 4 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | к3-Тургенева 1а(аптека) | 76 | 70 | 21 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 4 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | у7-Тургенева1 | 45 | 40 | 29 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 4 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | к5-у8 | 219 | 200 | 39,5 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | к6-Тургенева 8 | 45 | 40 | 3,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 4 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | к6-к7 | 219 | 200 | 21 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | у8-к6 | 219 | 200 | 21,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | к7-у10 | 219 | 200 | 45 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | у9-Тургенева6б | 57 | 50 | 3 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | у10-Тургенева 6а | 57 | 50 | 5 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2004 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | у10-Тургенева2 | 219 | 200 | 103 | Квартальные отопление | 1 | 1,2 | 85-65 | 2004 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | Тургенева8-Тургенева10 | 45 | 40 | 7 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | к7-у11 | 219 | 200 | 22 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | у11-к8 | 219 | 200 | 232 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | у12-Тургенева 4в | 108 | 100 | 14,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 5 | 4752 |
|  | у13-Тургенева 4б | 108 | 100 | 8,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2004 | минвата | 60 | 5 | 4752 |
|  | Тургенева 4а | 108 | 100 | 7,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2001 | минвата | 60 | 5 | 4752 |
|  | к8-к10 | 219 | 200 | 79 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | у12-у13 | 57 | 50 | 7 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 5 | 4752 |
|  | у13-Партизанская 79 | 57 | 50 | 74,5 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | к10-к11 | 159 | 150 | 116,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | к11-Партизанская 87 | 159 | 150 | 12 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | к11-к12 | 159 | 150 | 39 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | у14-у15 | 159 | 150 | 83 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | к12-Партизанская 112 | 159 | 150 | 7 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | у15-у16 | 159 | 150 | 59 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | у16-у17 | 159 | 150 | 39,5 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 1982 |  |  | 9 | 4752 |
|  | у17-у18 | 159 | 150 | 11 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | у18-у19 | 159 | 150 | 32 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 1982 |  |  | 9 | 4752 |
|  | у19-тк13 | 159 | 150 | 20 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк13-ПНС | 159 | 150 | 10 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | ПНС-у20 | 159 | 150 | 8,5 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 1982 |  |  | 9 | 4752 |
|  | у21-Партизанская91 | 108 | 100 | 117 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 1994 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | у21-Партизанская91 | 108 | 100 | 46,5 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | Партизанская 93 | 108 | 100 | 5,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 4 | минвата | 80 |  | 4752 |
|  | у20-у21 | 159 | 150 | 17 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1994 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | у21-к22 | 159 | 150 | 281 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 1994 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк15-Смена2 | 57 | 50 | 29 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 3 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк16-Смена4 | 108 | 100 | 4,3 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк15-тк16 | 108 | 100 | 6,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк16-тк17 | 108 | 100 | 61,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк17-Смена6 | 57 | 50 | 2,4 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 3 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк18-Смена8 | 57 | 50 | 19 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 3 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк15-Смена10 | 108 | 100 | 20 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк17-тк19 | 108 | 100 | 92,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк19-Смена3а | 108 | 100 | 9 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | Смена3а-Смена 11 | 108 | 100 | 12 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | к22-к23(Смена20) | 57 | 50 | 31,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 |  | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | к22-к21 | 108 | 100 | 13,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | к21-Смена18 | 108 | 100 | 8,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | к21-Смена14 | 108 | 100 | 11 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | к21-к20 | 108 | 100 | 36,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | к20-Смена16 | 57 | 50 | 12 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 3 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | к20-Смена12 | 57 | 50 | 20 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2002 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | к20-Смена4а | 108 | 100 | 51 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2002 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | у-22-Смена22(д/сад) | 57 | 50 | 30 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 3 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | у1-у23 | 219 | 200 | 21,5 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | у23-у26 | 159 | 150 | 243,5 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | у24-у25 | 76 | 70 | 303,5 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | у25-Лермонтова 19 | 76 | 70 | 62 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | у26-Тургенева 18 | 57 | 50 | 17 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2002 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | у26-Тургенева 18(шк№1) | 45 | 40 | 55 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 2002 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | у26-у27 | 159 | 150 | 67 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | у27-у28 | 159 | 150 | 34 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | у27-Тургенева9 | 76 | 70 | 8,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 3 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | у27-у28 | 159 | 150 | 202,5 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 1982 |  |  | 9 | 4752 |
|  | Тургенева11 | 45 | 40 | 25,4 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 4 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | Тургенева11 | 57 | 50 | 23,6 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 2008 |  |  | 9 | 4752 |
|  | Тургенева11 | 57 | 50 | 62,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2008 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | У-28-Тургенева19 | 57 | 50 | 84,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | Тургенева13 | 45 | 40 | 9 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | Тургенева15 | 45 | 40 | 8,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | Тургенева17 | 57 | 50 | 7 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | у29-у30 | 89 | 80 | 19 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | у29-у30 | 89 | 80 | 35 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 2004 |  | 60 | 3 | 4752 |
|  | Тургенева26-у30 | 89 | 80 | 18 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 2011 |  | 60 | 9 | 4752 |
|  | у30-мастерские | 38 | 32 | 46,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | у30-у31 | 89 | 80 | 7 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 2011 |  |  | 9 | 4752 |
|  | у31-Тургенева28 | 76 | 70 | 20 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | у31-Тургенева28а | 57 | 50 | 50,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | Тургенева 24 | 89 | 80 | 16 | Квартальные отопление | 1 | 1,1 | 85-65 | 2001 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | Тургенева24 | 89 | 80 | 21,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2001 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 5723,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №1/7, ул.Ленинская,28 | ДВУХТРУБНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кот7-тк1(тк18)под. | 219 | 200 | 7,2 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 95-70 | 1990 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | обр.тр. | 159 | 150 |  | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 95-70 | 1990 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | тк1(тк18)-тк4(тк18а)под. | 219 | 200 | 33,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 95-70 | 1990 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | обр.тр. | 159 | 150 |  | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 95-70 | 1990 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | тк4(тк18а)-Лен.28гор.бол. | 125 | 90 | 33,5 | Квартальные отопление | 3 |  | 95-70 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк4(тк18а)-Лен.30бслес. | 75 | 40 | 26 | Квартальные отопление | 3 |  | 95-70 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк4(тк18а)-Лен.30поликл. | 125 | 90 | 70,5 | Квартальные отопление | 3 |  | 95-70 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк4(тк18а)-Лен.30а(гараж) | 100 | 63 | 64,5 | Квартальные отопление | 3 |  | 95-70 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк4(тк18а)-Лен.28в(морг) | 75 | 40 | 49,5 | Квартальные отопление | 3 |  | 95-70 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк20-Лен.28а(роддом) | 125 | 90 | 36 | Квартальные отопление | 3 |  | 95-70 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк-20-тк1(тк18) | 159 | 150 | 148,6 | Квартальные отопление | 1 |  | 95-70 | 2003 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | тк-20-ту | 159 | 150 | 67,3 | Квартальные отопление | 1 |  | 95-70 | 2003 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | ту-тк№2 | 159 | 150 | 22,6 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 95-70 | 1997 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | тк№2-Лен.28б | 57 | 50 | 6,4 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 95-70 | 1997 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | тк№2-тк№3 | 159 | 150 | 70,3 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 95-70 | 1997 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | тк№3-Нар.9 | 159 | 150 | 9,3 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 95-70 | 1997 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 645,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №1/9, ул.Обогатительная,17 | ДВУХТРУБНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dy 200 | 219 | 200 | 10 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1984 | минвата | 60 | 5 | 4752 |
|  | dy 200 | 219 | 200 | 55 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1984 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | dy 150 | 159 | 150 | 97,2 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1984 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | dy 125 | 133 | 125 | 195,7 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1957 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | dy 125 | 133 | 125 | 33 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 2008 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | dy 100 | 108 | 100 | 11 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 2011 | минвата |  |  | 4752 |
|  | dy 100 | 108 | 100 | 318,6 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1957-1988 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | dy 100 | 108 | 100 | 36,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 2008 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | dy 100 | 108 | 100 | 92,4 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 2001 | минвата | 60 | 1 | 4752 |
|  | dy 100 | 108 | 100 | 295 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 2005 | минматы | 80 |  | 4752 |
|  | dy 80 | 89 | 80 | 15 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2011 | минматы |  |  | 4752 |
|  | dy 80 | 89 | 80 | 121,2 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1957-1997 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | dy 80 | 89 | 80 | 40 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1957-1997 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | dy 80 | 89 | 80 | 105 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 2001 | минматы | 80 | 1 | 4752 |
|  | dy 80 | 89 | 80 | 80,3 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2005 | минматы | 80 |  | 4752 |
|  | dy 70 | 76 | 70 | 19,9 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2003 | минвата | 60 | 1 | 4752 |
|  | dy 50 | 57 | 50 | 32 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2008 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | dy 50 | 57 | 50 | 190,6 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1957-1984 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | dy 50 | 57 | 50 | 34,8 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2011 | минвата |  |  | 4752 |
|  | dy 50 | 57 | 50 | 22,3 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2010 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | dy 50 | 57 | 50 | 16 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2007 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | dy 50 | 57 | 50 | 55 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 2001 | минвата | 60 | 1 | 4752 |
|  | dy 50 | 57 | 50 | 18 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2003 | минвата | 60 | 1 | 4752 |
|  | dy 50 | 57 | 50 | 35,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2004 | минматы | 80 |  | 4752 |
|  | dy 50 | 57 | 50 | 30 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 2004 | минматы | 80 |  | 4752 |
|  | dy 50 | 57 | 50 | 78,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2005 | минматы | 80 |  | 4752 |
|  | dy 40 | 45 | 40 | 12,5 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 2001 | минвата | 60 | 1 | 4752 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 2051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №2/10, ул.Ленинская,54 | ДВУХТРУБНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кот10-У-1 | 219 | 200 | 252,23 | Квартальные отопление | 1 |  | 95-70 | 1 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | У-1-У-2 | 219 | 200 | 166,3 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 95-70 | 1 | минвата | 60 | 9 | 4752 |
|  | У-2-У-3 | 219 | 200 | 123,65 | Квартальные отопление | 1 |  | 95-70 | 2009 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | У-3-У-4 | 219 | 200 | 19,6 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 95-70 | 2009 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | У4-У-5 | 219 | 200 | 28,3 | Квартальные отопление | 1 |  | 95-70 | 2010 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | У5-тк1 | 219 | 200 | 31,02 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 95-70 | 2010 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк1-Лен38 | 89 | 80 | 5,9 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 95-70 | 1 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк1-тк2 | 219 | 200 | 15,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 95-70 | 2010 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк2(тк7)-тк3(тк-8) | 159 | 150 | 60,7 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 95-70 | 1 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк2(тк7)-Лен36 | 180 | 140 | 12 | Квартальные отопление | 3 | 0,8 | 95-70 | 2010 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | Лен34-Лен36 | 125 | 90 | 21 | Квартальные отопление | 3 | 0.7 | 95-70 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк4(тк9)-Окт.6 | 180 | 140 | 70 | Квартальные отопление | 3 | 0,8 | 95-70 | 2010 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк3(тк8)-тк4(тк9) | 159 | 150 | 11,96 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 95-70 | 1999 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк4(тк9)-Окт.8 | 159 | 150 | 39,3 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 95-70 | 1 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | Октябрьская 8 | 89 | 80 | 14 | Квартальные отопление | 4 |  | 95-70 | 1989 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | Окт8-тк5Окт10 | 125 | 90 | 155 | Квартальные отопление | 3 | 0,8 | 95-70 | 2010 | изопрофлекс | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк5-Окт10 | 89 | 80 | 7 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 95-70 | 1 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк5-Окт12 | 89 | 80 | 166,1 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 95-70 | 1 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк7-Окт12 | 57 | 50 | 7 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 95-70 | 1 | минвата |  |  | 4752 |
|  | тк3(тк8)-Окт5 | 200 | 160 | 124 | Квартальные отопление | 3 | 0,9 | 95-70 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | Октябрьская5 | 133 | 125 | 20,5 | Квартальные отопление | 4 |  | 95-70 | 2004 | минвата |  |  | 4752 |
|  | тк10-Окт5 | 133 | 125 | 17,8 | Квартальные отопление | 1 | 1,2 | 95-70 | 2004 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк10-тк16 | 180 | 140 | 62 | Квартальные отопление | 3 | 0,8 | 95-70 | 2010 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк16-Лен59 | 125 | 90 | 8 | Квартальные отопление | 3 | 0,7 | 95-70 | 2010 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк10-Окт11а | 100 | 63 | 52 | Квартальные отопление | 3 | 0,7 |  | 2010 | изопрофлекс |  |  |  |
|  | Окт11а-Окт11 | 75 | 40 | 84 | Квартальные отопление | 3 | 0,65 |  | 2010 | изопрофлекс |  |  |  |
|  | кот.10-Лазо(тк-65 ) | 108 | 100 | 162 | Квартальные отопление | 1 | 1,2 | 95-70 | 1 |  |  |  | 4752 |
|  | тк-65-тк66 | 145 | 110 | 34,85 | Квартальные отопление | 3 | 0,7 | 95-70 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк66-Лазо4 | 75 | 40 | 17 | Квартальные отопление | 3 | 0,65 | 95-70 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк66-Лазо8 | 125 | 90 | 23 | Квартальные отопление | 3 | 0,7 | 95-70 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк24-Лен.51 | 100 | 63 | 38,5 | Квартальные отопление | 2 | 0,7 | 85-65 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк24-Лен.53 | 100 | 63 | 59,5 | Квартальные отопление | 2 | 0,7 | 85-65 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк24-Лен49 | 100 | 63 | 9,5 | Квартальные отопление | 2 | 0,7 | 85-65 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк-24-Лен47 | 100 | 63 | 64 | Квартальные отопление | 2 | 0,7 | 85-65 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк26-Лен45 | 125 | 90 | 60,5 | Квартальные отопление | 2 | 0,7 | 85-65 | 2011 | изопрофлекс |  |  |  |
|  | тк24-тк26 | 200 | 160 | 115 | Квартальные отопление | 2 | 0,8 | 85-65 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк24-тк27 | 100 | 63 | 107,5 | Квартальные отопление | 2 | 0,7 | 85-65 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк-27-Спорт 2а | 75 | 40 | 17 | Квартальные отопление | 2 | 0,7 | 85-65 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк27-тк31 | 75 | 40 | 61,5 | Квартальные отопление | 2 | 0,7 | 85-65 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк31-Спорт2 | 75 | 40 | 15 | Квартальные отопление | 2 | 0,7 | 85-65 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | Спорт2-Спорт4 | 75 | 40 | 66 | Квартальные отопление | 2 | 0,7 | 85-65 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк28-Садовая 6 | 100 | 63 | 33 | Квартальные отопление | 2 | 0,7 | 85-65 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк28-кот№35 | 200 | 160 | 30 | Квартальные отопление | 2 | 0,8 | 85-65 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк28-Спорт1а | 100 | 63 | 57,5 | Квартальные отопление | 2 | 0,7 | 85-65 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк26-тк28 | 200 | 160 | 104 | Квартальные отопление | 2 | 0,8 | 85-65 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк25-Лен53а | 90 | 125 | 16,5 | Квартальные отопление | 2 | 0,7 | 85-65 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк25-Лен53б | 90 | 125 | 12 | Квартальные отопление | 2 | 0,7 | 85-65 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | ут-1-кот№7 | 325 |  | 281,5 | Квартальные отопление | 3 | 0,7 | 95-70 | 2011 | предизолир. |  |  | 4752 |
|  | ут-1-кот№7 | 325 |  | 108,7 | Квартальные отопление | 1 |  | 95-70 | 2011 | предизолир. |  |  | 4752 |
|  | тк2.4-кот№7 | 219 |  | 258 | Квартальные отопление | 3 | 0,7 | 95-70 | 2011 | предизолир. |  |  | 4752 |
|  | тк2.4-кот№7 | 219 |  | 95,5 | Квартальные отопление | 1 |  | 95-70 | 2011 | предизолир. |  |  | 4752 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 3422,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №1/13, ул.Партизанская,157 | ДВУХТРУБНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кот13-Партиз157 | 114 | 100 | 22 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 2003 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | Партиз157 | 114 | 100 | 16,7 | Квартальные отопление | 4 |  | 85-65 | 2003 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | Партиз157 | 89 | 80 | 7,5 | Квартальные отопление | 4 |  | 85-65 | 2003 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | Партиз157-У1 | 108 | 100 | 11 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1957 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | У-1-Партиз159 | 89 | 80 | 50,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2007 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | У-1-У-2 | 89 | 80 | 13 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2005 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | У-2-У-3 | 89 | 80 | 25 | Квартальные отопление | 1 | 1,1 | 85-65 | 2005 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | У-3-тк2 | 89 | 80 | 19,8 | Квартальные отопление | 1 | 1,1 | 85-65 | 2005 | минматы | 80 | 1 | 4752 |
|  | тк2-Дальняя54 | 57 | 50 | 2 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2005 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк2-Дальняя54 | 57 | 50 | 35 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1957 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк2-Дальняя56 | 57 | 50 | 38,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2008 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №2/14, ул.Советская п.Углекаменск | ДВУХТРУБНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dy 200 | 219 | 200 | 110,7 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1954 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | dy 200 | 219 | 200 | 100 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1954 |  |  | 9 | 4752 |
|  | dy 200 | 219 | 200 | 20,4 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 2006 | минматы | 80 |  | 4752 |
|  | dy 150 | 159 | 150 | 122,9 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 2006 | минматы | 80 |  | 4752 |
|  | dy 125 | 133 | 125 | 20 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1954 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | dy 100 | 108 | 100 | 17 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 2008 |  |  | 9 | 4752 |
|  | dy 125 | 133 | 125 | 59 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1954 |  |  | 9 | 4752 |
|  | dy 100 | 108 | 100 | 86 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1954 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | dy 100 | 108 | 100 | 511 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1954 |  |  | 9 | 4752 |
|  | dy 80 | 89 | 80 | 23 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2008 |  |  | 9 | 4752 |
|  | dy 80 | 89 | 80 | 12 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2007 | минматы | 60 |  | 4752 |
|  | dy 80 | 89 | 80 | 80 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2005 | минматы | 80 |  | 4752 |
|  | dy 70 | 76 | 70 | 23,6 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2008 |  |  |  | 4752 |
|  | dy 70 | 76 | 70 | 15 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2005 | минматы | 80 |  | 4752 |
|  | dy 50 | 57 | 50 | 27 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1954 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | dy 50 | 57 | 50 | 22 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1954 |  |  | 9 | 4752 |
|  | dy 50 | 57 | 50 | 35 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2007 | минматы | 60 |  | 4752 |
|  | dy 50 | 57 | 50 | 11 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2006 | минматы | 80 |  | 4752 |
|  | dy 50 | 57 | 50 | 15 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2006 | минматы | 80 |  | 4752 |
|  | dy 50 | 57 | 50 | 65 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2005 | минматы | 80 |  | 4752 |
|  | dy 40 | 45 | 40 | 43 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 1954 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | dy 200 | 219 | 200 | 110 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | dy 125 | 133 | 125 | 145 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | dy 100 | 108 | 100 | 682,9 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | dy 100 | 108 | 100 | 229,4 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 2008 | ППУ |  |  | 4752 |
|  | dy 100 | 108 | 100 | 8 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 2006 | ППУ |  |  | 4752 |
|  | dy 80 | 89 | 80 | 68,7 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 2006 | ППУ |  |  | 4752 |
|  | dy 70 | 76 | 70 | 45,8 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 2008 | ППУ |  |  | 4752 |
|  | dy 70 | 76 | 70 | 22,4 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 2006 | ППУ |  |  | 4752 |
|  | dy 50 | 57 | 50 | 24 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 2005 | минматы | 60 |  | 4752 |
|  | dy 150 | 159 | 150 | 42,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 2007 | минматы | 60 |  | 4752 |
|  | dy 100 | 108 | 100 | 40 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 2011 | минвата |  |  | 4752 |
|  | dy 100 | 108 | 100 | 103,3 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 2007 | ППУ |  |  | 4752 |
|  | dy 50 | 57 | 50 | 75,1 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 2005 | ППУ |  |  | 4752 |
|  | dy 200 | 219 | 200 | 124 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 2007 | ППУ |  |  | 4752 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 3139,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №2/16, с. Казанка ул. Луговая, 4а | ДВУХТРУБНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dy 50 | 57 | 50 | 70 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1995 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | dy 100 | 108 | 100 | 43,5 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 1995 | ППУ |  |  | 4752 |
|  | dy 100 | 108 | 100 | 76 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 1995 |  |  | 9 | 4752 |
|  | dy 100 | 108 | 100 | 32 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 1995 | ППУ |  |  | 4752 |
|  | dy 70 | 76 | 70 | 53,5 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 1995 | ППУ |  |  | 4752 |
|  | dy 80 | 89 | 80 | 67 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 1995 | ППУ |  |  | 4752 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №1/19, ул. Замараева,3 | ДВУХТРУБНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кот19-тк1 | 219 | 200 | 51 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1966 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк1-Лен11(Универмаг) | 76 | 70 | 52 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2008 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | тк1-Лен11(Универмаг) | 76 | 70 | 96,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1974 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк1-тк5 | 219 | 200 | 97,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1966 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк5-тк7 | 219 | 200 | 11,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1966 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк5-тк6 | 159 | 150 | 11,8 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1966 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк6-Лен№5 | 108 | 100 | 10,5 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 2010 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | тк6-Лен№5 | 108 | 100 | 13 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1966 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк6-Лен№5 | 108 | 100 | 23,8 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2010 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | тк6-Лен№3б(ЦЗН) | 57 | 50 | 14,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1994 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк7-тк8 | 219 | 200 | 24,7 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1966 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк8-Лен3а | 159 | 150 | 6,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1997 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | Лен3а | 159 | 150 | 52 | Квартальные отопление | 4 |  | 85-65 | 1997 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | Лен3а-Лен3 | 159 | 150 | 19,8 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1997 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк8-тк11 | 219 | 200 | 23 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1974 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк8-тк11 | 133 | 125 | 30,8 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 2007 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | тк8-тк11 | 200 | 160 | 39 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк11-тк10 | 76 | 70 | 40,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2009 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | тк10-Лен8 | 57 | 50 | 3,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2009 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | тк10-тк9 | 76 | 70 | 37 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2009 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | тк9-Лен6 | 57 | 50 | 3 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2009 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | тк11-склад Лен8а | 108 | 100 | 20,5 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 2011 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | тк11-склад Лен8а | 133 | 125 | 5 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 2011 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | склад Лен8а | 133 | 125 | 55 | Квартальные отопление | 4 |  | 85-65 | 2011 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | склад -маг. Лен 8а | 133 | 125 | 21 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1966 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | склад-Лен.8б | 108 | 100 | 21,2 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1966 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | Лен8б | 108 | 100 | 17 | Квартальные отопление | 4 |  | 85-65 | 1966 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк13-гараж | 32 | 25 | 3,9 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1966 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | склад -тк14(ВЛКСМ 4) | 180 | 140 | 47 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк14-Лен10 | 76 | 70 | 13,7 | Квартальные отопление | 1 | 1,1 | 85-65 | 2003 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | тк14-Лен10 | 76 | 70 | 25,5 | Квартальные отопление | 3 |  | 85-65 | 2003 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | ут1-ут4 | 159 | 150 | 183 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 2009 | ППУ | 60 |  | 4752 |
|  | ут4-ут5 | 159 | 150 | 21,9 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 2009 | ППУ | 60 |  | 4752 |
|  | ут5-ут10 | 159 | 150 | 221,6 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 2009 | ППУ | 60 |  | 4752 |
|  | ут10-ут11 | 159 | 150 | 49 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 2009 | ППУ | 60 |  | 4752 |
|  | ут11-ут12 | 133 | 125 | 51,1 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 2009 | ППУ | 60 |  | 4752 |
|  | ут15-ут16 | 108 | 100 | 25,1 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2009 | ППУ | 60 |  | 4752 |
|  | ут12-ут15 | 133 | 125 | 26,7 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2009 | ППУ | 60 |  | 4752 |
|  | ут16-Замараева 20а | 45 | 40 | 17 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2009 | ППУ | 60 |  | 4752 |
|  | ут16-ут17 | 108 | 100 | 54,8 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2009 | ППУ | 60 |  | 4752 |
|  | ут17-Замараева 25 | 57 | 50 | 51,9 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2009 | ППУ | 60 |  | 4752 |
|  | ут15-ут21 | 76 | 70 | 71,2 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2009 | ППУ | 60 |  | 4752 |
|  | ут21-ут22 | 45 | 40 | 27,2 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2009 | ППУ | 60 |  | 4752 |
|  | ут22-Замараева 20 к.2 | 45 | 40 | 5 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2009 | ППУ | 60 |  | 4752 |
|  | ут12-ут13 | 57 | 50 | 50,7 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2009 | ППУ | 60 |  | 4752 |
|  | ут13-Замараева 18 | 45 | 40 | 22 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2009 | ППУ | 60 |  | 4752 |
|  | ут13-ут14 | 45 | 40 | 55,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2009 | ППУ | 60 |  | 4752 |
|  | ут14-Замараева 16 | 45 | 40 | 5,6 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2009 | ППУ | 60 |  | 4752 |
|  | кот19-ПТЭ | 108 | 100 | 235 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 2002 | ППУ | 60 |  | 4752 |
|  | кот19-ПТЭ | 108 | 100 | 15 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2002 | минвата | 60 | 1 | 4752 |
|  | ПТЭ-к4 | 108 | 100 | 51,4 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 2008 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | к4-мастер.ПУ-17 | 108 | 100 | 56,2 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2008 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | к3-мастер.ПУ-17 | 108 | 100 | 10,7 | Квартальные отопление | 4 |  | 85-65 | 2008 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | к3-мастер.ПУ-17 | 108 | 100 | 9,4 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2008 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | к3-лаборатория.ПУ-17 | 57 | 50 | 9 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2008 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | к3-к2 | 108 | 100 | 46,6 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2008 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | к2-к1 | 76 | 70 | 20 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2008 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | к1-ПУ-17 | 133 | 125 | 15,6 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2008 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | к2-столовая ПУ-17 | 57 | 50 | 75 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2008 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 2374,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №1/20, ул. Ленинская, 24б | ДВУХТРУБНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кот20-тк-1 | 219 | 200 | 13,08 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк1-тк3 | 219 | 200 | 41,37 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1997 | минвата | 80 | 2 | 4752 |
|  | тк3-тк15 | 219 | 200 | 55 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк15-тк16 | 219 | 200 | 34,88 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк1-тк17 | 219 | 200 | 71,6 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк17-тк18 | 219 | 200 | 12 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 2008 | минвата | 80 | 3 | 4752 |
|  | тк18-тк21 | 219 | 200 | 116,19 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк16-Лен27а(ГОВД) | 108 | 100 | 4,67 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 2003 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | Лен.27а(ГИБДД)- | 108 | 100 | 24 | Квартальные отопление | 4 |  | 85-65 | 2003 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | Лен.27а(ГИБДД)-Бол.4 | 108 | 100 | 54,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 2003 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк16-Лен27а(ГИБДД) | 108 | 100 | 60,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 2002 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк16(тк56)-Лен31 | 180 | 140 | 63 | Квартальные отопление | 2 | 1,2 | 85-65 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк1-тк-2 | 133 | 125 | 36,25 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 2008 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк2-Ленин.24а | 76 | 70 | 40,66 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2006 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк2-Ленин.24 | 76 | 70 | 24,76 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | Ленин.24-Ленин.22 | 76 | 70 | 28,58 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк17-тк19 | 180 | 140 | 45 | Квартальные отопление | 2 | 0,8 | 85-65 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк19-Лен.26а(адм.ПГО) | 108 | 100 | 65,54 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк19-тк20 | 180 | 140 | 40,5 | Квартальные отопление | 2 | 0,8 | 85-65 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк20-Лен.24б | 108 | 100 | 23,12 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк-20-Лен24в | 57 | 50 | 11,33 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк-18-ЦДТ(Лен 18а) | 100 | 63 | 32 | Квартальные отопление | 2 | 0,7 | 85-65 | 2010 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | школа№12-тк | 180 | 140 | 145 | Квартальные отопление | 2 | 0,8 | 85-65 | 2010 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | школа№12-мастерские | 75 | 40 | 25,5 | Квартальные отопление | 2 | 0,7 | 85-65 | 2010 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк21(тк43)-Дворцовая 2а | 180 | 140 | 116 | Квартальные отопление | 2 | 0,8 | 85-65 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | Дворцовая 2а(транзит) | 159 | 150 | 34 | Квартальные отопление | 4 |  | 85-65 | 1987 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | Дворцовая 2а-Дворц.2в | 125 | 90 | 20 | Квартальные отопление | 2 | 0,7 | 85-65 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк21-тк22(тк43-тк47) | 200 | 160 | 66 | Квартальные отопление | 2 | 0,8 | 85-65 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк22(тк47)-Ал.Окт.2 | 125 | 90 | 30 | Квартальные отопление | 2 | 0,7 | 85-65 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк21(тк47)-Ал.Окт.4 | 125 | 90 | 34 | Квартальные отопление | 2 | 0,7 | 85-65 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк21(тк47)-Булгарова 13 | 200 | 160 | 70 | Квартальные отопление | 2 | 0,8 | 85-65 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | Булгар.13-Булгар.15,17 | 76 | 70 | 89,41 | Квартальные отопление | 4 |  | 85-65 | 1 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк3(тк51-тк52)-тк4 | 180 | 140 | 68,5 | Квартальные отопление | 2 | 0,8 | 85-65 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк4(тк52)-Лен20 | 100 | 63 | 31 | Квартальные отопление | 2 | 0,7 | 85-65 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк4(тк52)-Лен18 | 100 | 63 | 12,5 | Квартальные отопление | 2 | 0,7 | 85-65 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк4(тк52)-тк6(тк53) | 180 | 140 | 97 | Квартальные отопление | 2 | 0,8 | 85-65 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк6(тк53)-тк7(тк54) | 180 | 140 | 88 | Квартальные отопление | 2 | 0,8 | 85-65 | 2010 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк7(тк54)-Лен 12 | 76 | 70 | 7,2 | Квартальные отопление | 2 | 0,7 | 85-65 | 2010 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк7(тк54)-Лен 14 | 75 | 40 | 20 | Квартальные отопление | 2 | 0,7 | 85-65 | 2010 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк15-тк14 | 159 | 150 | 46,77 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк14-Лен19 | 108 | 100 | 4 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк13-Лен17 | 108 | 100 | 3 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк13-тк14 | 159 | 150 | 56,7 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк13-тк12 | 76 | 70 | 68 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк12-Лен15 | 76 | 70 | 3,38 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк12-тк9 | 76 | 70 | 18,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк8-тк9 | 76 | 70 | 3 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк8-Лен13(В-Лазер) | 76 | 70 | 63,34 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1994 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк9-тк10(тк63-тк64) | 125 | 90 | 73 | Квартальные отопление | 2 | 0,7 | 85-65 | 2010 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк10-Аллил.5 | 32 | 25 | 20,79 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2004 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк10-Аллил.11(РКЦ) | 76 | 70 | 27 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк63-тк64 | 125 | 90 | 73 | Квартальные отопление | 2 | 0,7 | 85-65 | 2011 | изопрофлекс | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк40-тк41 | 180 | 140 | 40,5 | Квартальные отопление | 2 | 0,8 | 85-65 | 2011 | изопрофлекс |  |  | не использ. |
|  | тк39-тк40 | 180 | 140 | 45 | Квартальные отопление | 2 | 0,8 | 85-65 | 2011 | изопрофлекс |  |  | не использ. |
|  | ВСЕГО: |  |  | 2398,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №1/23, ул.Кутузова, 42 | ДВУХТРУБНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сув9-Сув7 | 180 | 140 | 11,5 | Квартальные отопление | 3 | 0,8 | 95-70 | 2010 | ППУ | 40 |  | 4572 |
|  | Сув9 | 108 | 100 | 101,1 | Квартальные отопление | 4 |  | 95-70 | 1986 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | тк5-тк6 | 159 | 150 | 41,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 95-70 | 1986 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | тк6-Сув9 | 108 | 100 | 5 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 95-70 | 1986 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | тк5-Кут.54 | 159 | 150 | 5,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 95-70 | 1986 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | тк4-тк5 | 159 | 150 | 56 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 95-70 | 1986 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | тк3-тк4 | 159 | 150 | 55 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 95-70 | 1986 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | тк4-Кут.50 | 159 | 150 | 5 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 95-70 | 1986 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | тк3-Кут.48 | 159 | 150 | 5 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 95-70 | 1986 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | Кут48 | 159 | 150 | 107 | Квартальные отопление | 4 |  | 95-70 | 1986 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | тк8-д/сад | 76 | 70 | 41 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 95-70 | 1986 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | кут48-тк8 | 159 | 150 | 4,1 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 95-70 | 1986 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | тк3-Кут62 | 76 | 70 | 449 | Квартальные отопление | 1 |  | 95-70 | 2008 | ППУ | 40 |  | 4752 |
|  | Кут.62-Кут64 | 76 | 70 | 6,9 | Квартальные отопление | 1 |  | 95-70 | 2008 | ппу | 40 |  | 4752 |
|  | тк2-тк3 | 219 | 200 | 52 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 95-70 | 1986 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | Кутуз46 | 219 | 200 | 103 | Квартальные отопление | 4 |  | 95-70 | 1986 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | тк2-Кутуз.46 | 219 | 200 | 6,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 95-70 | 2004 | минвата | 60 | 1 | 4752 |
|  | Кут.46-Кут.44 | 219 | 200 | 41,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 95-70 | 1986 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | Кут.44 | 219 | 200 | 55 | Квартальные отопление | 4 |  | 95-70 | 1986 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | Кут.44-Кут.40 | 159 | 150 | 17 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 95-70 | 1986 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | тк-1(тк70)-Кут42б | 180 | 140 | 46 | Квартальные отопление | 3 | 0,8 | 95-70 | 2011 | ппу |  |  | 4752 |
|  | Кут42б-Кут.42в | 125 | 90 | 30,5 | Квартальные отопление | 3 | 0,8 | 95-70 | 2011 | ппу |  |  | 4752 |
|  | Кут42б | 108 | 100 | 30 | Квартальные отопление | 4 |  | 95-70 | 2011 |  |  |  | 4752 |
|  | Кут42 б-Кут42а | 125 | 90 | 24 | Квартальные отопление | 3 | 0,8 | 95-70 | 2011 | ппу |  |  | 4752 |
|  | тк1-тк2 | 325 | 300 | 33,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 95-70 | 1986 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 1332,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 2/27, п.Углекаменск ул.Советская, 8 | ДВУХТРУБНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dy 200 | 219 | 200 | 670,5 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 2002 | ППУ |  | 4 | 4752 |
|  | dy 200 | 219 | 200 | 126 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 2002 | ППУ |  | 4 | 4752 |
|  | dy 150 | 159 | 150 | 59 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1954 |  |  | 9 | 4752 |
|  | dy 150 | 159 | 150 | 90 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 2003 |  |  | 9 | 4752 |
|  | dy 150 | 159 | 150 | 66 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1954 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | dy 150 | 159 | 150 | 7 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 2003 |  |  | 9 | 4752 |
|  | dy 100 | 108 | 100 | 42 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 2007 |  |  | 9 | 4752 |
|  | dy 100 | 108 | 100 | 29,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 2007 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | dy 100 | 108 | 100 | 25 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1986 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | dy 100 | 108 | 100 | 281 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 2002 | минвата | 60 | 1 | 4752 |
|  | dy 100 | 108 | 100 | 180 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 2005 |  |  | 9 | 4752 |
|  | dy 100 | 108 | 100 | 52 | Квартальные отопление | 3 | 1,21 | 85-65 | 1986 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | dy 80 | 89 | 80 | 4,1 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 2008 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | dy 80 | 89 | 80 | 16,9 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1954 |  |  | 9 | 4752 |
|  | dy 80 | 89 | 80 | 94 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1954 |  |  | 9 | 4752 |
|  | dy 80 | 89 | 80 | 29 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 2007 |  |  | 9 | 4752 |
|  | dy 50 | 57 | 50 | 73 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1986 |  |  | 9 | 4752 |
|  | dy 50 | 57 | 50 | 22 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 2003 |  |  | 9 | 4752 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 1867 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 2/28, п.Авангард ул.Ботаническая,1 | ДВУХТРУБНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dy 200 | 219 | 200 | 35 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 95-70 | 1993 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | dy 150 | 159 | 150 | 103,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 95-70 | 1963 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | dy 150 | 159 | 150 | 23,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 95-70 | 2007 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | dy 150 | 159 | 150 | 10 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 95-70 | 1963 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | dy 70 | 76 | 70 | 20 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 95-70 | 1963 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | dy 80 | 89 | 80 | 59,6 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 95-70 | 1963 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | dy 80 | 89 | 80 | 10,4 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 95-70 | 2006 | минматы | 80 |  | 4752 |
|  | dy 100 | 108 | 100 | 82,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 95-70 | 2004 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | dy 100 | 108 | 100 | 7,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 95-70 | 2007 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | dy 50 | 57 | 50 | 135 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 95-70 | 1963 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | dy 50 | 57 | 50 | 32 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 95-70 | 2002 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | dy 250 | 273 | 250 | 55 | Квартальные отопление | 1 |  | 95-70 | 2007 | ППУ |  | 4 | 4752 |
|  | dy 200 | 219 | 200 | 328,7 | Квартальные отопление | 1 |  | 95-70 | 1963 |  |  | 9 | 4752 |
|  | dy 200 | 219 | 200 | 338,5 | Квартальные отопление | 1 |  | 95-70 | 2007 | ППУ |  | 4 | 4752 |
|  | dy 100 | 108 | 100 | 95,8 | Квартальные отопление | 1 |  | 95-70 | 2006 | ППУ |  |  | 4752 |
|  | dy 150 | 159 | 150 | 30 | Квартальные отопление | 1 |  | 95-70 | 1963 | минвата | 60 | 2 | 4752 |
|  | dy 150 | 159 | 150 | 17 | Квартальные отопление | 1 |  | 95-70 | 2007 | ППУ |  |  | 4752 |
|  | dy 150 | 159 | 150 | 165 | Квартальные отопление | 1 |  | 95-70 | 1963 |  |  | 9 | 4752 |
|  | dy 150 | 159 | 150 | 510 | Квартальные отопление | 1 |  | 95-70 | 1993 |  |  | 9 | 4752 |
|  | dy 200 | 219 | 200 | 90 | Квартальные отопление | 1 |  | 95-70 | 2004 |  |  | 9 | 4752 |
|  | dy 150 | 159 | 150 | 25 | Квартальные отопление | 1 |  | 95-70 | 1963 | минвата | 60 | 2 | 4752 |
|  | dy 150 | 159 | 150 | 37 | Квартальные отопление | 1 |  | 95-70 | 2007 | ППУ |  |  | 4752 |
|  | dy 125 | 133 | 125 | 24 | Квартальные отопление | 1 |  | 95-70 | 2004 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | dy 100 | 108 | 100 | 130 | Квартальные отопление | 1 |  | 95-70 | 2004 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | dy 100 | 108 | 100 | 30 | Квартальные отопление | 1 |  | 95-70 | 2004 | хансол | 100 |  | 4752 |
|  | dy 100 | 108 | 100 | 39 | Квартальные отопление | 1 |  | 95-70 | 2007 | ППУ |  |  | 4752 |
|  | dy 80 | 89 | 80 | 29 | Квартальные отопление | 1 |  | 95-70 | 2004 | минматы | 60 |  | 4752 |
|  | dy 80 | 89 | 80 | 100,8 | Квартальные отопление | 1 |  | 95-70 | 2008 |  |  |  | 4752 |
|  | dy 80 | 89 | 80 | 129,7 | Квартальные отопление | 1 |  | 95-70 | 1963 | хансол | 100 |  | 4752 |
|  | dy 80 | 89 | 80 | 15 | Квартальные отопление | 1 |  | 95-70 | 2006 | ППУ |  |  | 4752 |
|  | dy 70 | 76 | 70 | 30 | Квартальные отопление | 1 |  | 95-70 | 2004 | минматы | 60 |  | 4752 |
|  | dy 70 | 76 | 70 | 84 | Квартальные отопление | 1 |  | 95-70 | 2003 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | dy 70 | 76 | 70 | 161 | Квартальные отопление | 1 |  | 95-70 | 1963 | минвата | 60 | 2 | 4752 |
|  | dy 70 | 76 | 70 | 22 | Квартальные отопление | 1 |  | 95-70 | 2007 | ППУ |  |  | 4752 |
|  | dy 50 | 57 | 50 | 50 | Квартальные отопление | 1 |  | 95-70 | 2003 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | dy 50 | 57 | 50 | 264,2 | Квартальные отопление | 1 |  | 95-70 | 1963 | минвата | 60 | 2 | 4752 |
|  | dy 50 | 57 | 50 | 127,8 | Квартальные отопление | 1 |  | 95-70 | 2007 | ППУ |  |  | 4752 |
|  | dy 100 | 108 | 100 | 5,5 | Квартальные отопление | 1 |  | 95-70 | 2005 | хансол | 100 |  | 4752 |
|  | dy 100 | 108 | 100 | 17,5 | Квартальные отопление | 1 |  | 95-70 | 2007 | ППУ |  |  | 4752 |
|  | dy 80 | 89 | 80 | 16 | Квартальные отопление | 1 |  | 95-70 | 2005 | минматы | 80 |  | 4752 |
|  | dy 80 | 89 | 80 | 20 | Квартальные отопление | 1 |  | 95-70 | 2005 | минматы | 80 |  | 4752 |
|  | dy 50 | 57 | 50 | 72 | Квартальные отопление | 1 |  | 95-70 | 2005 | минматы | 80 |  | 4752 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 3578,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №1/31, з/с "Тигровый" ул. Красноармейская64 с | ДВУХТРУБНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кот31-тк1 | 133 | 125 | 3,3 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 6 | 4752 |
|  | тк1-тк2 | 133 | 125 | 196,2 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 6 | 4752 |
|  | тк2-тк3 | 133 | 125 | 25,7 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 6 | 4752 |
|  | тк2-Бестужевская 83 | 57 | 50 | 12,47 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 6 | 4752 |
|  | тк3-тк4 | 133 | 125 | 44 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 6 | 4752 |
|  | тк3-Бестужевская 79 | 57 | 50 | 4,61 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 6 | 4752 |
|  | тк4-Бестужевская 87 | 57 | 50 | 11,64 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 6 | 4752 |
|  | тк4-тк5 | 133 | 125 | 27 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 6 | 4752 |
|  | тк5-тк6 | 133 | 125 | 43,3 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 6 | 4752 |
|  | тк5-Бестужевская75 | 57 | 50 | 5,44 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | тк6-тк7 | 133 | 125 | 95 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 6 | 4752 |
|  | тк6-Бестужевская 73 | 57 | 50 | 5,0 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | тк7-Бестужевская 67 | 108 | 100 | 10 | Квартальные отопление | 1 | 1,2 | 85-65 | 2004 | минвата | 60 | 6 | 4752 |
|  | Бестужевская 67 | 108 | 100 | 50,3 | Квартальные отопление | 4 | 1,2 | 85-65 | 2004 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | Бестужев. 67-Бест.65 | 108 | 100 | 14,15 | Квартальные отопление | 1 | 1,2 | 85-65 | 2004 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | Бестужевская 65 | 108 | 100 | 51,47 | Квартальные отопление | 4 | 1,2 | 85-65 | 2004 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | Бест.65-Бест.63 | 108 | 100 | 13,93 | Квартальные отопление | 1 | 1,2 | 85-65 | 2004 | минматы | 80 |  | 4752 |
|  | Бест.63-Бест.65-тк8 | 108 | 100 | 22,6 | Квартальные отопление | 1 | 1,2 | 85-65 | 2005 | минматы | 80 |  | 4752 |
|  | Бестужевская 93 | 32 | 25 | 7,3 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2004 | минматы | 80 | 2 | 4752 |
|  | тк8-Бест.95 | 108 | 100 | 36 | Квартальные отопление | 1 | 1,2 | 85-65 | 2005 | минматы | 80 |  | 4752 |
|  | Бестужевская 95 | 32 | 25 | 7,46 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2004 | минматы | 80 | 2 | 4752 |
|  | Бестужевская 63 | 108 | 100 | 50,38 | Квартальные отопление | 4 | 1,2 | 85-65 | 2004 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | Бестуж.63-Бест.61 | 108 | 100 | 16,94 | Квартальные отопление | 1 | 1,2 | 85-65 | 2004 | минматы | 80 |  | 4752 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 754,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №1/33, ул. Московская,1 | ДВУХТРУБНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кот 33-Москов.7 | 108 | 100 | 284 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1991 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | Московск.5а | 76 | 70 | 15 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1991 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №1/35, ул.Садовая,6 | ДВУХТРУБНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кот35-тк33 | 200 | 160 | 40 | Квартальные отопление | 2 | 0,8 | 85-65 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк33-Сад.4 | 100 | 63 | 42 | Квартальные отопление | 2 | 0,7 | 85-65 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк33-шк№2 | 180 | 140 | 36 | Квартальные отопление | 2 | 0,7 | 85-65 | 2010 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк33-тк34 | 200 | 160 | 68 | Квартальные отопление | 2 | 0,8 | 85-65 | 2010 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк34-тк34а | 180 | 140 | 41,5 | Квартальные отопление | 2 | 0,8 | 85-65 | 2010 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк34-Сад1 | 125 | 90 | 98 | Квартальные отопление | 2 | 0,7 | 85-65 | 2010 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | Сад1-Лен37 | 100 | 63 | 30 | Квартальные отопление | 2 | 0,7 | 85-65 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк32-теплица(Сад2) | 100 | 63 | 90,5 | Квартальные отопление | 2 | 0,7 | 85-65 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | тк34а-Лен26(ДКУ) | 125 | 90 | 177 | Квартальные отопление | 2 | 0,7 | 85-65 | 2010 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | Лен26(ДКУ)-стад(Лен26б) | 75 | 40 | 44 | Квартальные отопление | 2 | 0,7 | 85-65 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 667 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №1/39, ул.Пушкинская | ДВУХТРУБНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кот38-тк1 | 108 | 100 | 3,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1968 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк1-тк2 | 89 | 80 | 14,4 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1968 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | кот38-Вавилова 30в | 57 | 50 | 40 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1968 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк2-тк3 | 108 | 100 | 29 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1976 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк2-тк3 | 108 | 100 | 15,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 2001 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | тк2-НГЧ | 57 | 50 | 10 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1976 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | тк3-Иркутская 30г | 57 | 50 | 5 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2001 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | тк3-тк4 | 108 | 100 | 30 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 2001 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | тк4Иркут2г | 57 | 50 | 50 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2001 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | тк4-Иркутская 6а | 57 | 50 | 20 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2001 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | тк1-тк2 | 108 | 100 | 1,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 2004 | минвата | 60 | 4 | 4752 |
|  | кот39-тк-2 | 159 | 150 | 138 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 2007 | минвата | 80 |  | 4752 |
|  | тк1-тк6 | 159 | 150 | 34,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 2007 | минвата | 80 |  | 4752 |
|  | тк2-тк3 | 133 | 125 | 88 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 2007 | минвата | 80 |  | 4752 |
|  | тк3-Пушкинская 70 | 108 | 100 | 13 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 2006 | минматы | 80 |  | 4752 |
|  | тк3-тк4 | 108 | 100 | 55 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2006 | минвата | 80 |  | 4752 |
|  | тк4-тк5 | 108 | 100 | 38 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 2006 | минматы | 80 |  | 4752 |
|  | тк5-Пушкинская 69 | 76 | 70 | 40 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2006 | минвата | 80 |  | 4752 |
|  | тк4-Пушкинская 62 | 89 | 80 | 35 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2006 | минматы | 80 |  | 4752 |
|  | тк5-Пушкинская 58 | 108 | 100 | 174 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2006 | минвата | 80 |  | 4752 |
|  | Пушкин. 58-Пушкин.58б | 108 | 100 | 30 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 2006 | минматы | 80 |  | 4752 |
|  | тк6-тк7 | 159 | 150 | 80 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1967 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк7-Пушкинская 72а | 108 | 100 | 40 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 2008 | минвата | 80 |  | 4752 |
|  | тк7-Пушкин. 82а(шк№50) | 89 | 80 | 87 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2006 | минвата | 80 |  | 4752 |
|  | тк7-тк8 | 133 | 125 | 78,4 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2008 | минвата | 80 |  | 4752 |
|  | тк8-Фабричная 9 | 108 | 100 | 45 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2005 | минматы | 80 |  | 4752 |
|  | тк2-Пушкинская 68 | 45 | 40 | 14 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1967 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк8-Пушкин.72в(магазин) | 57 | 50 | 43 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2006 | минматы | 80 |  | 4752 |
|  | кот38-кот39 | 180 | 140 | 104,5 | Квартальные отопление | 2 | 0,8 | 85-65 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | кот38-кот39 | 110 | 145 | 84,5 | Квартальные отопление | 2 | 0,8 | 85-65 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | кот38-кот39 | 90 | 125 | 333,5 | Квартальные отопление | 2 | 0,7 | 85-65 | 2011 | изопрофлекс |  |  | 4752 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 1774,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №1/41, ул.Комсомольская, 2"Б" | ДВУХТРУБНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тк1-тк2 | 89 | 80 | 103,6 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1967 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | тк2-Комс.10б | 89 | 80 | 54 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1967 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | Комс.10б-Комс.10а | 89 | 80 | 54,5 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1967 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | кот44-У.П.Парковая | 108/125 | 100 | 99 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2005 | минвата | 80 |  | 4752 |
|  | Парковая1 | 108/125 | 100 | 6,1 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2005 | минвата | 80 |  | 4752 |
|  | Парковая1 | 108/125 | 100 | 43,2 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 2005 | ппу |  | 9 | 4752 |
|  | Комсомольская 2 | 108/125 | 100 | 27 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2005 | минвата | 80 |  | 4752 |
|  | Парковая 1-Комсом.2 | 108/125 | 100 | 119,1 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 2005 | ппу |  | 4 | 4752 |
|  | Комсом.2-Комсом.1 | 108/125 | 100 | 138,1 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 2005 | ппу |  |  | 4752 |
|  | Комсом2 | 108/125 | 100 | 1,9 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2005 | минвата |  |  | 4752 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 646,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №1/44, ул.Мирошниченко | ДВУХТРУБНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dy 250 | 273 | 250 | 6 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 2003 | минматы | 80 |  | 4752 |
|  | dy 250 | 273 | 250 | 6 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 2003 | минматы | 80 |  | 4752 |
|  | dy 100 | 108 | 100 | 6 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 2003 | минматы | 80 |  | 4752 |
|  | dy 125 | 133 | 125 | 61 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1978 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | dy 125 | 133 | 125 | 40 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1978 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | dy 100 | 108 | 100 | 135 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1978 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | dy 100 | 108 | 100 | 27 | Квартальные отопление | 4 | 1,2 | 85-65 | 1978 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | dy 80 | 89 | 80 | 82 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2000 | минвата | 60 | 1 | 4752 |
|  | dy 125 | 133 | 125 | 70 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1978 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | dy 100 | 108 | 100 | 20 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1978 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | dy 100 | 108 | 100 | 27 | Квартальные отопление | 4 | 1,2 | 85-65 | 1978 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | dy 100 | 108 | 100 | 200 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1978 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | dy 100 | 108 | 100 | 48,6 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1978 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | dy 100 | 108 | 100 | 55 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1978 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | dy 150 | 159 | 150 | 40 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1978 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | dy 100 | 108 | 100 | 5 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 2003 | минматы | 80 |  | 4752 |
|  | dy 100 | 108 | 100 | 9,5 | Квартальные отопление | 4 | 1,2 | 85-65 | 1978 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | dy 100 | 108 | 100 | 2,5 | Квартальные отопление | 4 | 1,2 | 85-65 | 2003 | минматы | 80 | 4 | 4752 |
|  | dy 70 | 76 | 70 | 32 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-6 | 1978 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | dy 100 | 108 | 100 | 70 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 1978 | минвата | 60 | 2 | 4752 |
|  | dy 100 | 108 | 100 | 25 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 2002 | ППУ | 40 | 4 | 4752 |
|  | dy 70 | 76 | 70 | 40 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 2 | 4752 |
|  | dy 70 | 76 | 70 | 40 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 2006 | ППУ |  |  | 4752 |
|  | dy 150 | 159 | 150 | 268 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 2 | 4752 |
|  | dy 100 | 108 | 100 | 176,5 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 2 | 4752 |
|  | dy 100 | 108 | 100 | 11,5 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 2007 | минвата | 60 |  | 4752 |
|  | dy 50 | 57 | 50 | 20 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 1982 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | dy 100 | 108 | 100 | 17 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 1978 | минвата | 60 | 3 | 4752 |
|  | dy 50 | 57 | 50 | 20 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2004 | минматы | 80 | 3 | 4752 |
|  | dy 125 | 133 | 125 | 111 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 2004 | хансол | 100 |  | 4752 |
|  | dy 80 | 89 | 80 | 48,7 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 2004 | ППУ |  | 4 | 4752 |
|  | dy 70 | 76 | 70 | 280 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 2004 | ППУ |  | 4 | 4752 |
|  | dy 50 | 57 | 50 | 75 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 2004 | ППУ |  |  | 4752 |
|  | dy 125 | 133 | 125 | 29 | Квартальные отопление | 3 | 1,2 | 85-65 | 2004 | хансол | 100 |  | 4752 |
|  | dy 80 | 89 | 80 | 11,1 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2004 | минматы | 80 |  | 4752 |
|  | dy 50 | 57 | 50 | 79 | Квартальные отопление | 3 | 1,1 | 85-65 | 2004 | минматы | 80 |  | 4752 |
|  | dy 80 | 89 | 80 | 281,8 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 2005 | ППУ |  |  | 4752 |
|  | dy 80 | 89 | 80 | 29 | Квартальные отопление | 4 | 1,1 | 85-65 | 2005 | минматы | 80 |  | 4752 |
|  | dy 100 | 114 | 100 | 60,5 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 2005 | ППУ |  |  | 4752 |
|  | dy 70 | 76 | 70 | 206,7 | Квартальные отопление | 1 |  | 85-65 | 2005 | ППУ |  |  | 4752 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 2772,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 34030,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) В столбце №7 указан один из вариантов типа прокладки участка тепловой сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 - на открытом воздухе (надземная прокладка); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 - подземная бесканальная прокладка; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 - подземная канальная прокладка, в т. ч. в непроходных каналах; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 - при расположении трубопроводов в помещении. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) В столбце №10 указан год ввода участка трубопровода в эксплуатацию (перекладки), а при отсутствии точной информации -один из указанных ниже периодов проектирования (строительства) участка тепловой сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 - с 1959 г. по 1990 г.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 - с 1990 г. по 1998 г.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 - с 1998 г. по 2003 г.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 - с 2004 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) В столбце №13 указан один из вариантов неудовлетворительного состояния изоляционных конструкций участка тепловой сети (по результатм проведённых энергетических обследований или составленным актам технического состояния теплоизоляционных конструкций и тепловых сетей): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 - Незначительное разрушение покровного и основного слоёв изоляционной конструкции; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 - уплотнение изоляционного слоя сверху и обвисание снизу; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 - уплотнение изоляционного слоя на 75 %; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 -частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на (30-50 %); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 - периодическое затопление канала грунтовыми водами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 - незначительное увлажнение основного слоя изоляции (на 10-15 %); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 - увлажнение основного слоя изоляции (на 20-30 %); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 - значительное увлажнение основного слоя изоляции (на 40-60%); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 - полное отсутствие изоляции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |